ESPECIFICACIONES TECNICAS – AGUA POTABLE – FASE 2 – JIPIJAPA

Replanteo y nivelación.

a) Definición

Es la ubicación de un proyecto en el terreno, tomando como base las indicaciones establecidas en los planos respectivos como paso previo a realizar un buen replanteo para las redes de distribución.

b) Especificaciones

Antes de iniciar el replanteo, el constructor y el fiscalizador definirán el trazado de los ejes de acuerdo a los planos del proyecto y si es del caso se “pasarán” los niveles de la construcción a realizarse.

Todos los trabajos de replanteo deberán ser realizados con aparatos de precisión, tales como estaciones totales, teodolitos, niveles, cintas métricas, etc. y por personal técnico capacitado y experimentado.  La Fiscalización dará al contratista como datos de campo, el BM con cota y punto referenciado, desde el cual el contratista, procederá a replantear la obra a ejecutarse.

c) Medición y forma de pago

El replanteo se medirá en m, de acuerdo con la unidad definida en el presupuesto general. La cantidad de replanteo real ejecutada medida en el terreno y aprobada por el ingeniero fiscalizador se pagará a los precios establecidos en el contrato.

| Ítem | Código | Descripción | Rubros | Unidad | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1 | 501002 | Circuito 1 – Preliminares (Sectorización y ampliación de redes) – Replanteo. | Replanteo y nivelación | m | 2.000,00 |
| 1.1.6.1.1 | 501002 | Circuito 1 – Reparación de obra subterránea existente – Preliminares – Replanteo y nivelación (Tuberías). | Replanteo y nivelación | m | 154,00 |
| 2.1.2.1.1 | 501002 | Circuito 2 – Reparación de obra subterránea existente – Preliminares – Replanteo y nivelación (Tuberías). | Replanteo y nivelación | m | 308,00 |
| 3.1.1.1.1 | 501002 | Circuito 3 – Preliminares (sectorización y ampliación de redes) – Replanteo. | Replanteo y nivelación | m | 2.000,00 |
| 3.2.4.1.1 | 501002 | REPARACIÓN DE OBRA SUBTERRÁNEA EXISTENTE | Replanteo y nivelación | m | 308.00 |
| 4.1.1.1.1 | 501002 | CIRCUITO 4-PRELIMINARES (SECTORIZACIÓN DE REDES) | Replanteo y nivelación | m | 1000.00 |
| 4.1.4.1.1 | 501002 | CIRCUITO 4-REPARACIÓN DE OBRA SUBTERRÁNEA EXISTENTE | Replanteo y nivelación | m | 154.00 |
| 4.1.4.1.1 | 501002 | CIRCUITO 5-PRELIMINARES (SECTORIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES) | Replanteo y nivelación | m | 2000.00 |
| 5.1.5.1.1 | 501002 | CIRCUITO 5-REPARACIÓN DE OBRA SUBTERRÁNEA EXISTENTE | Replanteo y nivelación | m | 308.00 |
| 6.1.1.1.1 | 501002 | CIRCUITO 8-PRELIMINARES (SECTORIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES) | Replanteo y nivelación | m | 3000.00 |
| 6.1.5.1.1 | 501002 | CIRCUITO 8-REPARACIÓN DE OBRA SUBTERRÁNEA EXISTENTE | Replanteo y nivelación | m | 154.00 |
| 7.2.1.1.1 | 501002 | CAPÍTULO # 2-LINEAS DE CONDUCCIÓN (TANQUE # 1 Y # 2 PTAP) | Replanteo y nivelación | m | 1000.00 |

Excavación manual.

a) Definición

Remover o quitar volúmenes de tierra de manera manual empleando personal calificado para este trabajo y trasladar del material sobrante, producto de la excavación o de derrocamientos, por medio de herramientas menores que aprovisionara el contratista, así como el personal indicado.

b) Especificaciones

El material a desalojar producto de la excavación, relleno y escombros, será cargado por obreros,

utilizando herramientas manuales y se desalojarán al sitio que determine el fiscalizador.

La excavación de manual será efectuada de acuerdo con los trazados indicados en los planos y memorias técnicas excepto cuando se encuentren inconvenientes imprevistos en cuyo caso, aquellos pueden ser modificados de conformidad con el criterio técnico del Fiscalizador.

c) Medición y forma de pago

Este rubro se medirá y se pagará por “metro cúbico” (m3)

| Ítem | Código | Descripción | Rubros | Unidad | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.2.1 | 501003 | Circuito 1 – Preliminares (Sectorización y ampliación de redes) – Excavaciones. | Excavación manual | m3 | 92,00 |
| 1.1.5.1.1 | 501003 | Circuito 1 – Micromedición y Macromedición – Preliminares - Excavaciones. | Excavación manual | m3 | 184,00 |
| 1.1.6.2.1 | 501156 | Circuito 1 – Reparación de obra subterránea existente – Preliminares - Excavaciones. | Excavación manual | m3 | 107,00 |
| 1.1.7.1.1 | 501003 | Circuito 1 – Localización, prueba y eliminación de red antigua (25u) – Preliminares. | Excavación manual | m3 | 7,00 |
| 2.1.1.1.1 | 501156 | Circuito 2 – Micromedición y Macromedición – Excavaciones. | Excavación manual | m3 | 221,00 |
| 2.1.2.2.1 | 501156 | Circuito 2 – Reparación de obra subterránea existente – Excavaciones. | Excavación manual | m3 | 11,00 |
| 2.1.3.1.1 | 501156 | Circuito 2 – Localización, prueba y eliminación de red antigua (10 U) – Excavaciones. | Excavación manual | m3 | 3,00 |
| 3.1.1.2.1 | 501156 | Circuito 3 – Preliminares (sectorización y ampliación de redes) – Excavaciones. | Excavación manual | m3 | 85,00 |
| 3.2.3.1.1 | 501003 | Circuito 3 – Micromedición y Macromedición – Excavaciones. | Excavación manual | m3 | 1,00 |
| 3.2.4.2.1 | 501156 | Circuito 3 – REPARACIÓN DE OBRA SUBTERRÁNEA EXISTENTE– Excavaciones. | Excavación manual | m3 | 66.00 |
| 3.2.5.1.1 | 501156 | Circuito 3 – LOCALIZACIÓN, PRUEBA Y ELIMINACIÓN DE RED ANTIGUA (10 U)– Excavaciones. | Excavación manual | m3 | 3.00 |
| 4.1.1.2.1 | 501156 | Circuito 4 – PRELIMINARES (SECTORIZACIÓN DE REDES))– Excavaciones. | Excavación manual | m3 | 39.00 |
| 4.1.3.1.1 | 501156 | Circuito 4 – MICROMEDICIÓN Y MACROMEDICIÓN-Excavaciones. | Excavación manual | m3 | 32.00 |
| 4.1.4.2.1 | 501156 | Circuito 4 – REPARACIÓN DE OBRA SUBTERRÁNEA EXISTENTE -Excavaciones. | Excavación manual | m3 | 28.00 |
| 4.1.5.1.1 | 501156 | Circuito 4 – LOCALIZACIÓN, PRUEBA Y ELIMINACIÓN DE RED ANTIGUA (5 U)-Excavaciones. | Excavación manual | m3 | 2.00 |
| 4.1.5.1.1 | 501156 | Circuito 4 – LOCALIZACIÓN, PRUEBA Y ELIMINACIÓN DE RED ANTIGUA (5 U)-Excavaciones. | Excavación manual | m3 | 2.00 |
| 5.1.1.2.1 | 501156 | Circuito 5 – PRELIMINARES (SECTORIZACIÓN DE REDES))– Excavaciones. | Excavación manual | m3 | 89 |
| 5.1.4.1.1 | 501156 | Circuito 5 – MICROMEDICIÓN Y MACROMEDICIÓN-Excavaciones. | Excavación manual | m3 | 94.00 |
| 5.1.5.2.1 | 501156 | Circuito 5 – MICROMEDICIÓN Y MACROMEDICIÓN-Excavaciones. | Excavación manual | m3 | 55.00 |
| 5.1.6.1.1 | 501156 | Circuito 5 – MICROMEDICIÓN Y MACROMEDICIÓN-Excavaciones. | Excavación manual | m3 | 3.00 |
| 6.1.1.2.1 | 501156 | Circuito 8 – PRELIMINARES (SECTORIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES)-Excavaciones. | Excavación manual | m3 | 35.00 |
| 6.1.4.1.1 | 501156 | Circuito 8 – MICROMEDICIÓN Y MACROMEDICIÓN)-Excavaciones. | Excavación manual | m3 | 430.00 |
| 6.1.5.2.1 | 501156 | Circuito 8 – REPARACIÓN DE OBRA SUBTERRÁNEA EXISTENTE) - Excavaciones. | Excavación manual | m3 | 28.00 |
| 6.1.6.1.1 | 501156 | Circuito 8 – LOCALIZACIÓN, PRUEBA Y ELIMINACIÓN DE RED ANTIGUA (5 U)- Excavaciones. | Excavación manual | m3 | 2.00 |
| 7.1.1.1.1 | 501156 | Circuito 9 – MICROMEDICIÓN Y MACROMEDICIÓN- Excavaciones. | Excavación manual | m3 | 91.00 |
| 7.1.1.1.1 | 501156 | Circuito 9 – REPARACIÓN DE OBRA SUBTERRÁNEA EXISTENTE- Excavaciones. | Excavación manual | m3 | 6.00 |
| 7.1.3.1.1 | 501156 | Circuito 9 – LOCALIZACIÓN, PRUEBA Y ELIMINACIÓN DE RED ANTIGUA (5 U)- Excavaciones. | Excavación manual | m3 | 2.00 |
| 7.2.1.2.1 | 501156 | Capítulo 2 – LINEAS DE CONDUCCIÓN (TANQUE # 1 Y # 2 PTAP) - Excavaciones. | Excavación manual | m3 | 14.00 |

Excavación de zanjas a máquina hasta 2m Prof.

a) Definición

Este trabajo consistirá en la excavación necesaria para la construcción de zanjas a máquina hasta 2 m prof. de acuerdo a las órdenes de trabajos emitidas por la Fiscalización.

b) Especificaciones

Es la remoción de suelo mediante la utilización de maquinaria tales como: retroexcavadora, etc., en estratos de baja consolidación de clasificación como suelo común, arcillas, linos, arenas y que puede existir presencia de molones de roca sueltos que no requieran de actividades complementarias para su remoción.

c) Medición y forma de pago

La unidad de medida de pago será por (m3), que se tomará como la medida general del material excavado calculado en su posición original, de acuerdo con los alineamientos, levantamientos topográficos, cotas, pendientes y los niveles del proyecto y las adiciones o disminuciones de niveles debidamente aprobadas por el ingeniero de suelos y la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución.

| Ítem | Código | Descripción | Rubros | Unidad | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.2.2 | 514019 | Circuito 1 – Preliminares (Sectorización y ampliación de redes) - Excavaciones. | Excavación de zanjas a máquina hasta 2m prof. | m3 | 920,00 |
| 1.1.5.1.2 | 514646 | Circuito 1 – Micromedición y Macromedición – Preliminares - Excavaciones. | Excavación de zanjas a máquina hasta 2m prof. | m3 | 111,00 |
| 1.1.6.2.2 | 514019 | Circuito 1 – Reparación de obra subterránea existente – Preliminares - Excavaciones. | Excavación de zanjas a máquina hasta 2m prof. | m3 | 595,00 |
| 1.1.7.1.2 | 514019 | Circuito 1 – Localización, prueba y eliminación de red antigua (25u) – Preliminares - Excavaciones. | Excavación de zanjas a máquina hasta 2m prof. | m3 | 50,00 |
| 2.1.2.2.2 | 514019 | Circuito 2 – Reparación de obra subterránea existente – Excavaciones. | Excavación de zanjas a máquina hasta 2 m prof. | m3 | 238,00 |
| 2.1.3.1.2 | 514019 | Circuito 2 – Localización, prueba y eliminación de red antigua (10 U) – Excavaciones. | Excavación de zanjas a máquina hasta 2 m prof. | m3 | 20,00 |
| 3.1.1.2.2 | 514019 | Circuito 3 – Preliminares (sectorización y ampliación de redes) – Excavaciones. | Excavación de zanjas a máquina hasta 2 m prof. | m3 | 768,00 |
| 3.2.3.1.2 | 514646 | Circuito 3 – Micromedición y Macromedición – Excavaciones. | Excavación de zanjas a máquina de 2 a 4 m prof. | m3 | 1,00 |
| 3.2.4.2.2 | 514019 | Circuito 3 – REPARACIÓN DE OBRA SUBTERRÁNEA EXISTENTE– Excavaciones. | Excavación de zanjas a máquina hasta 2 m prof.. | m3 | 238.00 |
| 3.2.5.1.2 | 514019 | Circuito 3 – LOCALIZACIÓN, PRUEBA Y ELIMINACIÓN DE RED ANTIGUA (10 U)– Excavaciones. | Excavación de zanjas a máquina hasta 2 m prof. | m3 | 20.00 |
| 4.1.1.2.2 | 514019 | Circuito 4 – PRELIMINARES (SECTORIZACIÓN DE REDES)-Excavaciones. | Excavación de zanjas a máquina hasta 2 m prof. | m3 | 24.00 |
| 4.1.3.1.2 | 514646 | Circuito 4 – MICROMEDICIÓN Y MACROMEDICIÓN)-Excavaciones. | Excavación de zanjas a máquina de 2 a 4 m prof. | m3 | 23.00 |
| 4.1.4.2.2 | 514019 | Circuito 4 – REPARACIÓN DE OBRA SUBTERRÁNEA EXISTENTE) - Excavaciones. | Excavación de zanjas a máquina hasta 2m prof. | m3 | 119.00 |
| 4.1.5.1.2 | 514019 | Circuito 4 – LOCALIZACIÓN, PRUEBA Y ELIMINACIÓN DE RED ANTIGUA (5 U)- Excavaciones. | Excavación de zanjas a máquina hasta 2m prof. | m3 | 10.00 |
| 5.1.1.2.2 | 514019 | Circuito 5 – PRELIMINARES (SECTORIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES)-Excavaciones. | Excavación de zanjas a máquina hasta 2m prof. | m3 | 775.00 |
| 5.1.4.1.2 | 514646 | Circuito 5 – MICROMEDICIÓN Y MACROMEDICIÓN)-Excavaciones. | Excavación de zanjas a máquina de 2 a 4 m prof. | m3 | 45.00 |
| 5.1.5.2.2 | 514019 | Circuito 5 – REPARACIÓN DE OBRA SUBTERRÁNEA EXISTENTE)-Excavaciones. | Excavación de zanjas a máquina hasta 2m prof. | m3 | 238.00 |
| 5.1.6.1.2 | 514019 | Circuito 5 – LOCALIZACIÓN, PRUEBA Y ELIMINACIÓN DE RED ANTIGUA (10 U)-Excavaciones. | Excavación de zanjas a máquina hasta 2m prof. | m3 | 40.00 |
| 6.1.1.2.2 | 514019 | Circuito 8 – LOCALIZACIÓN, PRUEBA Y ELIMINACIÓN DE RED ANTIGUA (10 U)-Excavaciones. | Excavación de zanjas a máquina hasta 2m prof. | m3 | 1327.00 |
| 6.1.4.1.2 | 514646 | Circuito 8 – MICROMEDICIÓN Y MACROMEDICIÓN -Excavaciones. | Excavación de zanjas a máquina de 2 a 4 m prof. | m3 | 23.00 |
| 6.1.5.2.2 | 514019 | Circuito 8 – REPARACIÓN DE OBRA SUBTERRÁNEA EXISTENTE)-Excavaciones. | Excavación de zanjas a máquina hasta 2m prof | m3 | 119.00 |
| 6.1.6.1.2 | 514019 | Circuito 8 – LOCALIZACIÓN, PRUEBA Y ELIMINACIÓN DE RED ANTIGUA (5 U)-Excavaciones.. | Excavación de zanjas a máquina hasta 2m prof | m3 | 119.00 |
| 7.1.2.2.2 | 514019 | Circuito 9 – REPARACIÓN DE OBRA SUBTERRÁNEA EXISTENTE -Excavaciones. | Excavación de zanjas a máquina hasta 2m prof. | m3 | 119.00 |
| 7.1.3.1.2 | 514019 | Circuito 9 – LOCALIZACIÓN, PRUEBA Y ELIMINACIÓN DE RED ANTIGUA (5 U)-Excavaciones. | Excavación de zanjas a máquina hasta 2m prof. | m3 | 10.00 |
| 7.2.1.2.2 | 514019 | Circuito 9 – LINEAS DE CONDUCCIÓN (TANQUE # 1 Y # 2 PTAP)-Excavaciones. | Excavación de zanjas a máquina hasta 2m prof. | m3 | 494.00 |
| 7.2.1.2.3 | 514646 | Circuito 9 – LINEAS DE CONDUCCIÓN (TANQUE # 1 Y # 2 PTAP)-Excavaciones.. | Excavación de zanjas a máquina de 2 a 4 m prof. | m3 | 434.00 |

Excavación en fango.

a) Definición

Se entiende por excavaciones a mano en suelo fangoso, el remover y quitar la tierra saturada u otros materiales con el fin de conformar espacios para alojar mamposterías, hormigones, tuberías, y otras obras, utilizando únicamente herramientas menores tales como picos, palas, barretas, etc.

b) Especificaciones

Las excavaciones se realizarán de acuerdo a los datos del proyecto, excepto cuando se encuentren inconvenientes imprevistos que tiene que ser superados de conformidad con el criterio del ingeniero Fiscalizador. Debe tenerse el cuidado de que ninguna parte del terreno penetre más de 1 cm., dentro de las secciones de construcción de las estructuras.

Cuando a juicio del Constructor y el ingeniero Fiscalizador el terreno en el fondo o el plano de fundación, sea poco resistente o inestable, se realizarán sobre excavaciones hasta hallar suelo resistente o se buscará una solución adecuada. Los materiales producto de la excavación serán dispuestos temporalmente a los lados de las excavaciones, pero en tal forma que no dificulte la realización de los trabajos.

Suelo normal Se entenderá por suelo normal cuando se encuentre materiales que pueden ser aflojados por los métodos ordinarios, tales como: pala, pico, con presencia de fragmentos rocosos, cuya dimensión máxima no supere los 5 cm., y el 40% del volumen.

c) Medición y forma de pago

Las excavaciones se medirán en m3, determinándose los volúmenes en obra según el proyecto. No se considerarán las excavaciones hechas fuera del proyecto, ni la remoción de derrumbes originados por causas imputables al Constructor.

| Ítem | Código | Descripción | Rubros | Unidad | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.2.3 | 514649 | Circuito 1 – Preliminares (Sectorización y ampliación de redes) - Excavaciones. | Excavación en fango | m3 | 10,00 |
| 3.1.1.2.3 | 514649 | Circuito 3 – Preliminares (sectorización y ampliación de redes) – Excavaciones. | Excavación en fango | m3 | 8,00 |
| 4.1.1.2.3 | 514649 | Circuito 4– PRELIMINARES (SECTORIZACIÓN DE REDES) | Excavación en fango | m3 | 10.00 |
| 5.1.1.2.3 | 514649 | Circuito 5– PRELIMINARES (SECTORIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES) | Excavación en fango | m3 | 8.00 |
| 6.1.1.2.3 | 514649 | Circuito 8– PRELIMINARES (SECTORIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES) | Excavación en fango | m3 | 14.00 |
| 7.2.1.2.4 | 514649 | CAPÍTULO # 2– LINEAS DE CONDUCCIÓN (TANQUE # 1 Y # 2 PTAP) | Excavación en fango | m3 | 5.00 |

Limpieza y desalojo de material excavado.

a) Definición

Se denominará limpieza y desalojo de material excavado, al conjunto de trabajos que deberá realizar el Constructor para que los lugares que rodeen las obras muestren un aspecto de orden y de limpieza satisfactoria al Contratante.

b) Especificaciones

El Constructor deberá retirar de los sitios ocupados aledaños a las obras las basuras o desperdicios, los materiales producto de las excavaciones sobrantes y todos los objetos de su propiedad o que hayan sido usados por él durante la ejecución de los trabajos y depositarlos en los bancos del desperdicio señalados por el proyecto y/o las órdenes del ingeniero Fiscalizador de la obra.

Dicha limpieza se la hará con máquina y corresponde desalojar todo el material hasta 10 km.

c) Medición y forma de pago

La limpieza y desalojo de materiales le será medido y pagado al Constructor en metros cúbicos.

| Ítem | Código | Descripción | Rubros | Unidad | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.3.1 | 501048 | Circuito 1 – Preliminares (Sectorización y ampliación de redes) – Desalojo. | Limpieza y desalojo de material excavado. | m3 | 733,00 |
| 1.1.5.2.1 | 501048 | Circuito 1 – Micromedición y Macromedición – Preliminares – Desalojo. | Limpieza y desalojo de material excavado. | m3 | 203,00 |
| 1.1.6.3.1 | 501048 | Circuito 1 – Reparación de obra subterránea existente – Preliminares – Desalojo. | Limpieza y desalojo de material excavado. | m3 | 301,00 |
| 1.1.7.2.1 | 501048 | Circuito 1 – Localización, prueba y eliminación de red antigua (25u) – Preliminares – Desalojo. | Limpieza y desalojo de material excavado. | m3 | 58,00 |
| 2.1.1.2.1 | 501142 | Circuito 2 – Micromedición y Macromedición – Desalojo. | Desalojo de material sobrante de excavaciones. | m3 | 136,00 |
| 2.1.2.3.1 | 501048 | Circuito 2 – Reparación de obra subterránea existente – Desalojo. | Limpieza y desalojo de material excavado. | m3 | 100,00 |
| 2.1.3.2.1 | 501048 | Circuito 2 – Localización, prueba y eliminación de red antigua (10U) – Desalojo. | Limpieza y desalojo de material excavado | m3 | 24,00 |
| 3.1.1.3.1 | 501048 | Circuito 3 – Preliminares (sectorización y ampliación de redes) – Desalojo. | Limpieza y desalojo de material excavado | m3 | 684,00 |
| 3.2.3.2.1 | 501048 | Circuito 3 – Micromedición y Macromedición – Desalojo. | Limpieza y desalojo de material excavado | m3 | 127,00 |
| 3.2.4.3.1 | 501048 | Circuito 3 – REPARACIÓN DE OBRA SUBTERRÁNEA EXISTENTE– Desalojo. | Limpieza y desalojo de material excavado | m3 | 66.00 |
| 3.2.5.2.1 | 501048 | Circuito 3 – LOCALIZACIÓN, PRUEBA Y ELIMINACIÓN DE RED ANTIGUA (10 U) – Desalojo. | Limpieza y desalojo de material excavado | m3 | 24.00 |
| 4.1.1.3.1 | 501048 | Circuito 4 – PRELIMINARES (SECTORIZACIÓN DE REDES)– Desalojo. | Limpieza y desalojo de material excavado | m3 | 51.00 |
| 4.1.3.2.1 | 501048 | Circuito 4 – MICROMEDICIÓN Y MACROMEDICIÓN-Desalojo. | Limpieza y desalojo de material excavado | m3 | 34.00 |
| 4.1.4.3.1 | 501048 | Circuito 4 – REPARACIÓN DE OBRA SUBTERRÁNEA EXISTENTE-Desalojo. | Limpieza y desalojo de material excavado | m3 | 65.00 |
| 4.1.5.2.1 | 501048 | Circuito 4 – LOCALIZACIÓN, PRUEBA Y ELIMINACIÓN DE RED ANTIGUA (5 U)-Desalojo. | Limpieza y desalojo de material excavado | m3 | 12.00 |
| 5.1.1.3.1 | 501048 | Circuito 4 – PRELIMINARES (SECTORIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES)-Desalojo. | Limpieza y desalojo de material excavado | m3 | 600.00 |
| 5.1.4.2.1 | 501048 | Circuito 4 – MICROMEDICIÓN Y MACROMEDICIÓN-Desalojo. | Limpieza y desalojo de material excavado | m3 | 83.00 |
| 5.1.5.3.1 | 501048 | Circuito 4 – REPARACIÓN DE OBRA SUBTERRÁNEA EXISTENTE-Desalojo. | Limpieza y desalojo de material excavado | m3 | 132.00 |
| 5.1.6.2.1 | 501048 | Circuito 4 – LOCALIZACIÓN, PRUEBA Y ELIMINACIÓN DE RED ANTIGUA (10 U)-Desalojo. | Limpieza y desalojo de material excavado | m3 | 43.00 |
| 6.1.1.3.1 | 501048 | Circuito 8 – PRELIMINARES (SECTORIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES)-Desalojo. | Limpieza y desalojo de material excavado | m3 | 891.00 |
| 6.1.4.2.1 | 501048 | Circuito 8 – MICROMEDICIÓN Y MACROMEDICIÓN-Desalojo. | Limpieza y desalojo de material excavado | m3 | 241.00 |
| 6.1.5.3.1 | 501048 | Circuito 8 – REPARACIÓN DE OBRA SUBTERRÁNEA EXISTENTE -Desalojo. | Limpieza y desalojo de material excavado | m3 | 67.00 |
| 6.1.6.2.1 | 501048 | Circuito 8 – LOCALIZACIÓN, PRUEBA Y ELIMINACIÓN DE RED ANTIGUA (5 U)-Desalojo. | Limpieza y desalojo de material excavado | m3 | 12.00 |
| 7.1.1.2.1 | 501048 | Circuito 9 – LOCALIZACIÓN, PRUEBA Y ELIMINACIÓN DE RED ANTIGUA (5 U)-Desalojo. | Limpieza y desalojo de material excavado | m3 | 52.00 |
| 7.1.2.3.1 | 501048 | Circuito 9 – REPARACIÓN DE OBRA SUBTERRÁNEA EXISTENTE-Desalojo. | Limpieza y desalojo de material excavado | m3 | 50.00 |
| 7.1.3.2.1 | 501048 | Circuito 9 – LOCALIZACIÓN, PRUEBA Y ELIMINACIÓN DE RED ANTIGUA (5 U)-Desalojo. | Limpieza y desalojo de material excavado | m3 | 12.00 |
| 7.2.1.3.1 | 501048 | Capítulo 2 – LINEAS DE CONDUCCIÓN (TANQUE # 1 Y # 2 PTAP)-Desalojo. | Limpieza y desalojo de material excavado | m3 | 576.00 |

Desalojo de fango.

a) Definición

Se refiere al desalojo de material producto de las excavaciones, con el uso de transporte necesario para tal actividad.

b) Especificaciones

El contratista deberá desalojar el material sobrante de las excavaciones y de la limpieza del terreno, desde el sitio de origen a lugares fuera de la obra. Todos los escombros serán desalojados en los sitios aprobados conforme a la fiscalización.

c) Medición y forma de pago

El desalojo de fango será medido y pagado al Constructor en metros cúbicos.

| Ítem | Código | Descripción | Rubros | Unidad | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.3.2 | 514494 | Circuito 1 – Preliminares (Sectorización y ampliación de redes) | Desalojo de fango | m3 | 10,00 |
| 3.1.1.3.2 | 514494 | Circuito 3 – Preliminares (sectorización y ampliación de redes) – Desalojo. | Desalojo de fango | m3 | 8,00 |
| 4.1.1.3.2 | 514494 | Circuito 4 – PRELIMINARES (SECTORIZACIÓN DE REDES) | Desalojo de fango | m3 | 10.00 |
| 5.1.1.3.2 | 514494 | Circuito 5 – PRELIMINARES (SECTORIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES) | Desalojo de fango | m3 | 8.00 |
| 6.1.1.2.3 | 514494 | CIRCUITO 8– PRELIMINARES (SECTORIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES) | Desalojo de fango | m3 | 14.00 |
| 7.2.1.3.2 | 514494 | CAPÍTULO # 2– LINEAS DE CONDUCCIÓN (TANQUE # 1 Y # 2 PTAP) | Desalojo de fango | m3 | 5.00 |

Corte de asfalto con máquina.

a) Definición

Se entenderá por rotura de capa asfáltica la operación que consistente en romper y remover éstos, donde hubiere necesidad de ello previamente a la excavación de zanjas para la construcción de redes de agua potable o de alcantarillado.

b) Especificaciones

Cuando el material producto de asfalto puede ser utilizado posteriormente en la reconstrucción de los mismos, deberá ser dispuesto a uno o ambos lados de la zanja en forma tal que no sufra deterioro alguno ni cause interferencia con la prosecución de trabajos de construcción, en caso contrario, deberá ser retirado hasta el banco de desperdicio que señala el proyecto y/o el ingeniero Fiscalizador.

Se entenderá por reposición de capa asfáltica la operación consistente en construir nuevamente la capa asfáltica que hubieren sido removidos para la apertura de zanjas. El asfalto reconstruido deberá ser del mismo material y características que la capa original removida.

Deberá quedar al mismo nivel que aquel, evitándose la formación de topos o de presiones, por lo que se procurará que la reposición del asfalto se efectúe una vez que el relleno de las zanjas haya adquirido su máxima consistencia y consolidación y no experimente asentamientos posteriores.

c) Medición y forma de pago

El corte de asfalto con máquina será medida en m, su pago será tal como indica el presupuesto.

| Ítem | Código | Descripción | Rubros | Unidad | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.4.1 | 514082 | Circuito 1 – Preliminares (Sectorización y ampliación de redes) – Rotura de pavimentos. | Corte de asfalto con máquina. | m | 1.125,00 |
| 1.1.5.3.2 | 514082 | Circuito 1 – Micromedición y Macromedición – Preliminares – Rotura de pavimentos. | Corte de asfalto con máquina. | m | 350,00 |
| 2.1.1.3.2 | 514082 | Circuito 2– Micromedición y Macromedición – Rotura de pavimentos. | Corte de asfalto con máquina. | m | 400,00 |
| 3.1.1.4.1 | 514082 | Circuito 3 – Preliminares (sectorización y ampliación de redes) – Rotura de pavimentos. | Corte de asfalto con máquina. | m | 1.662,00 |
| 3.2.3.3.2 | 514082 | Circuito 3 – Micromedición y Macromedición– Rotura de pavimentos. | Corte de asfalto con máquina | m | 346,00 |
| 4.1.3.3.2 | 514082 | Circuito 4 – Micromedición y Macromedición– Rotura de pavimentos. | Corte de asfalto con máquina | m | 22.00 |
| 5.1.1.4.1 | 514082 | Circuito 5 – PRELIMINARES (SECTORIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES)– Rotura de pavimentos. | Corte de asfalto con máquina | m | 772.00 |
| 5.1.4.3.2 | 514082 | Circuito 5 – PRELIMINARES (SECTORIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES)– Rotura de pavimentos. | Corte de asfalto con máquina | m | 40.00 |
| 6.1.1.4.1 | 514082 | Circuito 8 – PRELIMINARES (SECTORIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES)– Rotura de pavimentos. | Corte de asfalto con máquina | m | 121.00 |
| 6.1.4.3.2 | 514082 | Circuito 8 – PRELIMINARES (SECTORIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES)– Rotura de pavimentos. | Corte de asfalto con máquina | m | 15.00 |
| 7.1.1.3.2 | 514082 | Circuito 8 – MICROMEDICIÓN Y MACROMEDICIÓN-Rotura de pavimentos. | Corte de asfalto con máquina | m | 22.00 |
| 7.2.1.4.1 | 514082 | CAPITULO 2 – LINEAS DE CONDUCCIÓN (TANQUE # 1 Y # 2 PTAP)-Rotura de pavimentos. | Corte de asfalto con máquina | m | 19.00 |

Rotura de carpeta asfáltica, amoladora-retro e=2”.

a) Definición

Se entenderá por rotura o demolición de carpeta asfáltica, la operación consistente en romper y remover éstos, donde hubiese necesidad de ello, previamente a la excavación de áreas donde se deben reconstruir cámaras. La rotura de pavimento asfáltico se la realizará mediante la utilización de equipos.

b) Especificaciones

La rotura se la realizará con la amoladora-retro e=2”, el contratista protegerá al personal con todo lo necesario para que no afecte su salud y seguridad.

El manipuleo, bodegaje y cuidado de los elementos retirados estarán bajo a responsabilidad del Contratista. No se reconocerá pago adicional alguno por estos conceptos ni por las roturas de los elementos al momento de su remoción, cuya reposición estará a cargo del Contratista, excepto los definidos previamente con la Fiscalización como en mal estado, en cuyo caso se pagará por rubro separado.

c) Medición y forma de pago

La rotura de la capa asfáltica será pagada al Constructor a los precios unitarios estipulados en el contrato para los conceptos de trabajos señalados.

| Ítem | Código | Descripción | Rubros | Unidad | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.4.2 | 501159 | Circuito 1 – Preliminares (Sectorización y ampliación de redes) - Rotura de pavimentos. | Rotura de carpeta asfáltica, amoladora-retro e=2” | m2 | 278,00 |
| 1.1.5.3.4 | 501159 | Circuito 1 – Micromedición y Macromedición – Preliminares – Rotura de pavimentos. | Rotura de carpeta asfáltica, amoladora-retro e=2” | m2 | 78,00 |
| 2.1.1.3.4 | 501159 | Circuito 2– Micromedición y Macromedición – Rotura de pavimentos. | Rotura de carpeta asfáltica, amoladora-retro e=2” | m2 | 90,00 |
| 3.1.1.4.2 | 501159 | Circuito 3 – Preliminares (sectorización y ampliación de redes) – Rotura de pavimentos. | Rotura de carpe asf. amoladora-retro e=2" | m2 | 459,00 |
| 3.2.3.3.4 | 501159 | Circuito 3 – Micromedición y Macromedición – Rotura de pavimentos. | Rotura de carpe asf. amoladora-retro e=2" | m2 | 77,00 |
| 4.1.1.4.2 | 501159 | Circuito 4 – PRELIMINARES (SECTORIZACIÓN DE REDES) | Rotura de carpe asf. amoladora-retro e=2" | m2 | 35.00 |
| 4.1.3.3.4 | 501159 | Circuito 4 – MICROMEDICIÓN Y MACROMEDICIÓN | Rotura de carpe asf. amoladora-retro e=2" | m2 | 5.00 |
| 5.1.1.4.2 | 501159 | CIRCUITO 5– PRELIMINARES (SECTORIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES) | Rotura de carpe asf. amoladora-retro e=2" | m2 | 200.00 |
| 5.1.4.3.4 | 501159 | CIRCUITO 5– MICROMEDICIÓN Y MACROMEDICIÓN | Rotura de carpe asf. amoladora-retro e=2" | m2 | 9.00 |
| 6.1.1.4.2 | 501159 | CIRCUITO 8– PRELIMINARES (SECTORIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES) | Rotura de carpe asf. amoladora-retro e=2" | m2 | 22.00 |
| 6.1.4.3.4 | 501159 | CIRCUITO 8– MICROMEDICIÓN Y MACROMEDICIÓN | Rotura de carpe asf. amoladora-retro e=2" | m2 | 4.00 |
| 7.1.1.3.4 | 501159 | CIRCUITO 9– MICROMEDICIÓN Y MACROMEDICIÓN | Rotura de carpe asf. amoladora-retro e=2" | m2 | 66.00 |

Levantamiento y reposición de adoquín.

a) Definición

Este rubro consiste en el levantamiento y reposición de adoquines mismos que se realizaran de acuerdo a los requerimientos emitidos por el Fiscalizador.

b) Especificaciones

Se procederá al levantamiento y luego la colocación de adoquines en el lugar donde indiquen los planos o lo determine la Fiscalización. Este rubro incluye la excavación y relleno necesario (arena) e= 5cm, para la realización de estos trabajos.

c) Medición y forma de pago

Este rubro se medirá y se pagará por “metro cuadrado” (m2).

| Ítem | Código | Descripción | Rubros | Unidad | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.4.3 | 514262 | Circuito 1 – Preliminares (Sectorización y ampliación de redes) - Rotura de pavimentos. | Levantamiento y reposición de adoquín. | m2 | 49,00 |
| 3.1.1.4.3 | 514262 | Circuito 3 – Preliminares (sectorización y ampliación de redes) – Rotura de pavimentos. | Levantamiento y reposición de adoquín. | m2 | 83,00 |
| 3.1.1.4.3 | 514262 | Circuito 3 – MICROMEDICIÓN Y MACROMEDICIÓN– Rotura de pavimentos. | Levantamiento y reposición de adoquín. | m2 | 4.00 |
| 5.1.4.3.5 | 514262 | Circuito 5 – MICROMEDICIÓN Y MACROMEDICIÓN– Rotura de pavimentos. | Levantamiento y reposición de adoquín. | m2 | 10.00 |

Relleno compactado con material del sitio.

a) Definición

Por relleno compactado se define la colocación de material proveniente de la propia zanja o de préstamo, en capas sensiblemente horizontales de no más de 0.20 m de espesor, debidamente compactadas, hasta las alturas definidas por la Fiscalización, con una densidad medida en sitio, igual o mayor al 95% de la densidad máxima.

b) Especificaciones

La compactación se realizará preferiblemente con compactadores mecánicos, como: rodillo compactador, compactador de talón o rodillo pata de cabra. En zanjas no se aceptará el uso de planchas vibratorias.

Para iniciar el relleno de las zanjas el Fiscalizador verificará que las paredes tengan los taludes autorizados, estables, (evitando que se formen “cuevas” donde el relleno no se puede compactar adecuadamente); en caso de haberse producido derrumbes por defectos en el proceso de excavación, originándose socavaciones o bóvedas que impidan una correcta compactación del material de relleno, serán eliminadas mediante sobre excavación, por cuenta y a costa del contratista.

c) Medición y forma de pago

La colocación de material para conformar los rellenos en las condiciones indicadas en este documento, se medirá en metros cúbicos debidamente compactados según las líneas y niveles definidos en los planos o lo señalado por escrito en el libro de obra por la Fiscalización, y se cancelará con los rubros constantes en la tabla de cantidades y precios para cada uno de ellos.

| Ítem | Código | Descripción | Rubros | Unidad | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2.1.1 | 501154 | Circuito 1 – Estructuras – Rellenos. | Relleno compactado con material del sitio. | m3 | 356,00 |
| 1.1.5.4.1 | 501154 | Circuito 1 – Micromedición y Macromedición – Preliminares - Rellenos. | Relleno compactado con material del sitio. | m3 | 134,00 |
| 1.1.6.4.1 | 501154 | Circuito 1 – Reparación de obra subterránea existente – Preliminares – Rellenos. | Relleno compactado con material del sitio. | m3 | 439,00 |
| 1.1.7.3.1 | 501154 | Circuito 1 – Localización, prueba y eliminación de red antigua (25u) – Preliminares - Rellenos. | Relleno compactado con material del sitio. | m3 | 84,00 |
| 2.1.1.4.1 | 501154 | Circuito 2 – Micromedición y Macromedición - Rellenos. | Relleno compactado con material del sitio. | m3 | 104,00 |
| 2.1.2.4.1 | 501154 | Circuito 2 – Reparación de obra subterránea existente – Rellenos. | Relleno compactado con material de sitio. | m3 | 163,00 |
| 2.1.3.3.1 | 501154 | Circuito 2 – Localización, prueba y eliminación de red antigua (10U) – Rellenos. | Relleno compactado con material de sitio. | m3 | 34,00 |
| 3.2.3.4.1 | 501154 | Circuito 3 – Preliminares (sectorización y ampliación de redes) – Rellenos. | Relleno compactado con material de sitio. | m3 | 67 |
| 3.2.4.4.1 | 501154 | Circuito 3 – Preliminares (sectorización y ampliación de redes) – Rellenos. | Relleno compactado con material de sitio. | m3 | 177 |
| 3.2.5.3.1 | 501154 | Circuito 3 – Preliminares (sectorización y ampliación de redes) – Rellenos. | Relleno compactado con material de sitio. | m3 | 114.58 |
| 4.1.1.5.1 | 501154 | Circuito 4 – Preliminares (sectorización y ampliación de redes) – Rellenos. | Relleno compactado con material de sitio. | m3 | 67.40 |
| 4.1.3.4.1 | 501154 | Circuito 4 – Preliminares Micromedición y Macromedición. – Rellenos. | Relleno compactado con material de sitio | m3 | 25,00 |
| 4.1.4.4.1 | 501154 | Circuito 4 – Preliminares (sectorización y ampliación de redes) – Rellenos. | Relleno compactado con material de sitio. | m3 | 310.04 |
| 4.1.5.3.1 | 501154 | Circuito 4 – Preliminares (sectorización y ampliación de redes) – Rellenos. | Relleno compactado con material de sitio. | m3 | 60.66 |
| 5.1.1.5.1 | 501154 | Circuito 5 – Preliminares (sectorización y ampliación de redes) – Rellenos. | Relleno compactado con material de sitio. | m3 | 329 |
| 5.1.4.4.1 | 501154 | Circuito 5 – Preliminares (sectorización y ampliación de redes) – Rellenos. | Relleno compactado con material de sitio. | m3 | 66 |
| 5.1.5.4.1 | 501154 | Circuito 5 – Preliminares (sectorización y ampliación de redes) – Rellenos. | Relleno compactado con material de sitio. | m3 | 181 |
| 5.1.6.3.1 | 501154 | Circuito 5 – Preliminares (sectorización y ampliación de redes) – Rellenos. | Relleno compactado con material de sitio. | m3 | 34 |
| 6.1.1.5.1 | 501154 | Circuito 8 – Preliminares (sectorización y ampliación de redes) – Rellenos. | Relleno compactado con material de sitio. | m3 | 593 |
| 6.1.4.4.1 | 501154 | Circuito 8 – Preliminares (sectorización y ampliación de redes) – Rellenos. | Relleno compactado con material de sitio. | m3 | 234 |
| 6.1.5.4.1 | 501154 | Circuito 8 – Preliminares (sectorización y ampliación de redes) – Rellenos. | Relleno compactado con material de sitio. | m3 | 91 |
| 6.1.6.2.1 | 501154 | Circuito 8 – Preliminares (sectorización y ampliación de redes) – Rellenos. | Relleno compactado con material de sitio. | m3 | 12 |
| 6.1.6.3.1 | 501154 | Circuito 8 – Preliminares (sectorización y ampliación de redes) – Rellenos. | Relleno compactado con material de sitio. | m3 | 18 |
| 7.1.1.4.1 | 501154 | Circuito 9 -MICROMEDICIÓN Y MACROMEDICIÓN– Rellenos. | Relleno compactado con material de sitio. | m3 | 46 |
| 7.1.2.4.1 | 501154 | Circuito 9 -REPARACIÓN DE OBRA SUBTERRÁNEA EXISTENTE | Relleno compactado con material de sitio. | m3 | 82.00 |
| 7.1.3.2.1 | 501154 | Circuito 9 -MICROMEDICIÓN Y MACROMEDICIÓN– Rellenos. | Relleno compactado con material de sitio. | m3 | 12 |
| 7.1.3.3.1 | 501154 | Circuito 9 -MICROMEDICIÓN Y MACROMEDICIÓN– Rellenos. | Relleno compactado con material de sitio. | m3 | 18.00 |
| 7.2.1.5.1 | 501154 | Capítulo 2 – LINEAS DE CONDUCCIÓN (TANQUE # 1 Y # 2 PTAP)– Rellenos. | Relleno compactado con material de sitio. | m3 | 437 |

Relleno compactado con material tipo sub base clase III (incluye transporte).

a) Definición

La presente especificación tiene por objeto determinar los requisitos que deben cumplir los agregados que se emplean en la construcción de capas de subbase clase III, sea que se obtengan por trituración, cribado o provengan de depósitos naturales de arena o grava, o sean una mezcla de los dos materiales.

b) Especificaciones

Este trabajo consistirá en la construcción de capas de sub-base compuestas por agregados obtenidos por proceso de trituración o de cribado, y deberá cumplir con todos los requerimientos establecidos. La capa de sub-base se colocará sobre la subrasante previamente preparada y aprobada, de conformidad con las alineaciones, pendientes y sección transversal señaladas en los planos. El relleno incluye transporte.

c) Medición y forma de pago

La cantidad a pagarse será el número de metros cúbicos efectivamente ejecutados y aceptados por el Fiscalizador medidos en sitio.

| Ítem | Código | Descripción | Rubros | Unidad | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2.1.2 | 501166 | Circuito 1 – Estructuras – Rellenos. | Relleno compactado con material tipo sub base clase III (incluye transporte). | m3 | 91,00 |
| 1.1.5.4.2 | 501166 | Circuito 1 – Micromedición y Macromedición – Preliminares - Rellenos. | Relleno compactado con material tipo sub base clase III (incluye transporte). | m3 | 26,00 |
| 2.1.1.4.2 | 501166 | Circuito 2 – Micromedición y Macromedición –Rellenos. | Relleno compactado con material tipo sub base clase III (incluye transporte). | m3 | 28,00 |
| 2.1.1.4.3 | 501167 | Circuito 2 – Micromedición y Macromedición –Rellenos. | Relleno compactado con material tipo sub base clase I (incluye transporte). | m3 | 19,00 |
| 3.1.1.5.2 | 501166 | Circuito 3 – Preliminares (sectorización y ampliación de redes) – Rellenos. | Relleno compactado con material tipo sub base clase III (incluye transporte). | m3 | 164,00 |
| 3.1.1.5.3 | 501167 | Circuito 3 – Preliminares (sectorización y ampliación de redes) – Rellenos. | Relleno compactado con material tipo base clase I (incluye transporte) | m3 | 93,00 |
| 3.2.3.4.2 | 501167 | Circuito 3 – MICROMEDICIÓN Y MACROMEDICIÓN | Relleno compactado con material tipo base clase I (incluye transporte) | m3 | 24.00 |
| 4.1.1.5.2 | 501167 | Circuito 4 – Preliminares (sectorización y ampliación de redes) – Rellenos. | Relleno compactado con material tipo base clase I (incluye transporte) | m3 | 12.00 |
| 4.1.3.4.2 | 501167 | Circuito 4 – MICROMEDICIÓN Y MACROMEDICIÓN | Relleno compactado con material tipo base clase I (incluye transporte) | m3 | 2.00 |
| 5.1.1.5.2 | 501167 | Circuito 5 – PRELIMINARES (SECTORIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES) | Relleno compactado con material tipo base clase I (incluye transporte) | m3 | 51.00 |
| 5.1.4.4.2 | 501167 | Circuito 5 – MICROMEDICIÓN Y MACROMEDICIÓN | Relleno compactado con material tipo base clase I (incluye transporte) | m3 | 3.00 |
| 6.1.1.5.2 | 501167 | Circuito 8 – PRELIMINARES (SECTORIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES) | Relleno compactado con material tipo base clase I (incluye transporte) | m3 | 7.00 |
| 6.1.4.4.2 | 501167 | Circuito 8 – MICROMEDICIÓN Y MACROMEDICIÓN | Relleno compactado con material tipo base clase I (incluye transporte) | m3 | 2.00 |
| 7.1.1.4.2 | 501167 | Circuito 9 – MICROMEDICIÓN Y MACROMEDICIÓN | Relleno compactado con material tipo base clase I (incluye transporte) | m3 | 2.00 |
| 7.2.1.5.2 | 501167 | CAPÍTULO # 2– MICROMEDICIÓN Y MACROMEDICIÓN | Relleno compactado con material tipo base clase I (incluye transporte) | m3 | 3.00 |

Relleno compactado con material tipo base.

a) Definición

La presente especificación tiene por objeto determinar los requisitos que deben cumplir los agregados que se emplean en la construcción de capas de base clase I, sea que se obtengan por trituración, cribado o provengan de depósitos naturales de arena o grava, o sean una mezcla de los dos materiales.

b) Especificaciones

Este trabajo consistirá en la construcción de capas de base clase I, compuestas por agregados obtenidos por proceso de trituración o de cribado, y deberá cumplir con todos los requerimientos establecidos. La capa de base clase I se colocará sobre la subrasante previamente preparada y aprobada, de conformidad con las alineaciones, pendientes y sección transversal señaladas en los planos. Esta actividad incluye transporte.

c) Medición y forma de pago

La cantidad a pagarse será el número de metros cúbicos efectivamente ejecutados y aceptados por el Fiscalizador medidos en sitio.

| Ítem | Código | Descripción | Rubros | Unidad | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2.1.3 | 501029 | Circuito 1 – Estructuras – Rellenos. | Relleno compactado con material tipo base. | m3 | 54,00 |
| 1.1.5.4.3 | 501029 | Circuito 1 – Micromedición y Macromedición – Preliminares - Rellenos. | Relleno compactado con material tipo base. | m3 | 16,00 |
| 3.2.3.4.3 | 501029 | Circuito 3 – MICROMEDICIÓN Y MACROMEDICIÓN- Rellenos. | Relleno compactado con material tipo base. | m3 | 16,00 |
| 4.1.1.5.3 | 501029 | Circuito 4 – PRELIMINARES (SECTORIZACIÓN DE REDES)- Rellenos. | Relleno compactado con material tipo base. | m3 | 8.00 |
| 4.1.3.4.3 | 501029 | Circuito 4 – MICROMEDICIÓN Y MACROMEDICIÓN-Rellenos. | Relleno compactado con material tipo base. | m3 | 1.00 |
| 5.1.1.5.3 | 501029 | Circuito 5 – PRELIMINARES (SECTORIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES)-Rellenos. | Relleno compactado con material tipo base. | m3 | 35.00 |
| 5.1.4.4.3 | 501029 | Circuito 5 – MICROMEDICIÓN Y MACROMEDICIÓN--Rellenos. | Relleno compactado con material tipo base. | m3 | 2.00 |
| 6.1.1.5.3 | 501029 | Circuito 8 – PRELIMINARES (SECTORIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES)--Rellenos. | Relleno compactado con material tipo base. | m3 | 6.00 |
| 6.1.4.4.3 | 501029 | Circuito 8 – MICROMEDICIÓN Y MACROMEDICIÓN-Rellenos. | Relleno compactado con material tipo base. | m3 | 1.00 |
| 7.1.1.4.3 | 501029 | Circuito 9 – MICROMEDICIÓN Y MACROMEDICIÓN-Rellenos. | Relleno compactado con material tipo base. | m3 | 2.00 |
| 7.2.1.5.3 | 501029 | CAPÍTULO # 2– LINEAS DE CONDUCCIÓN (TANQUE # 1 Y # 2 PTAP)-Rellenos. | Relleno compactado con material tipo base. | m3 | 2.00 |

Cama de arena.

a) Definición

Este rubro consistirá en la provisión de materiales, equipo y mano obra especializada para la elaboración de la cama de arena, la misma que deberá cumplir las siguientes especificaciones técnicas mínimas.

b) Especificaciones

Cuando a juicio de la Fiscalización de la Obra, el fondo de las excavaciones donde se instalan tuberías no ofrezca la consistencia necesaria para sustentarla y mantenerlos en su posición en forma estable o cuando la excavación haya sido hecha en roca que por naturaleza no haya podido afinarse en grado tal para que la tubería tenga el asiento correcto, se construirá un replantillo hecho de arena para dejar una superficie nivelada para una correcta colocación de la tubería.

Es muy importante la cama de apoyo que soporta la tubería para una buena instalación, la cual se puede lograr fácil y rápidamente. El fondo de la zanja debe ser plano y libre de piedras, troncos u otros materiales, considerando la pendiente prevista en el proyecto, exento de protuberancias o cangrejeras, las cuales deben ser rellenadas con material adecuado y convenientemente compactado a nivel del suelo natural.

c) Medición y forma de pago

Será medido y pagado por metro cubico “m3”.

| Ítem | Código | Descripción | Rubros | Unidad | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2.1.4 | 514875 | Circuito 1 – Estructuras – Rellenos. | Cama de arena | m3 | 263,00 |
| 1.1.5.4.4 | 514875 | Circuito 1 – Micromedición y Macromedición – Preliminares - Rellenos. | Cama de arena | m3 | 39,00 |
| 1.1.6.4.2 | 514875 | Circuito 1 – Reparación de obra subterránea existente – Preliminares – Rellenos. | Cama de arena | m3 | 205,00 |
| 1.1.7.3.2 | 514875 | Circuito 1 – Localización, prueba y eliminación de red antigua (25u) – Preliminares - Rellenos. | Cama de arena | m3 | 21,00 |
| 2.1.1.4.4 | 514875 | Circuito 2 – Micromedición y Macromedición – Rellenos. | Cama de arena | m3 | 49,00 |
| 2.1.2.4.2 | 514875 | Circuito 2 – Reparación de obra subterránea existente – Rellenos. | Cama de arena | m3 | 75,00 |
| 2.1.3.3.2 | 514875 | Circuito 2 – Localización, prueba y eliminación de red antigua (10 u)– Rellenos. | Cama de arena | m3 | 9,00 |
| 3.1.1.5.4 | 514875 | Circuito 3 – Preliminares (sectorización y ampliación de redes) – Rellenos. | Cama de arena | m3 | 260,00 |
| 3.2.3.4.4 | 514875 | Circuito 3 – Preliminares (sectorización y ampliación de redes) – Rellenos. | Cama de arena | m3 | 30.00 |
| 3.2.4.4.2 | 514875 | Circuito 3 – REPARACIÓN DE OBRA SUBTERRÁNEA EXISTENTE– Rellenos. | Cama de arena | m3 | 100.00 |
| 3.2.5.3.2 | 514875 | Circuito 3 – LOCALIZACIÓN, PRUEBA Y ELIMINACIÓN DE RED ANTIGUA (10 U)– Rellenos. | Cama de arena | m3 | 9.00 |
| 4.1.4.4.2 | 514875 | Circuito 4 – PRELIMINARES (SECTORIZACIÓN DE REDES)-Rellenos. | Cama de arena | m3 | 48.00 |
| 4.1.1.5.4 | 514875 | Circuito 4 – PRELIMINARES (SECTORIZACIÓN DE REDES)-Rellenos. | Cama de arena | m3 | 13.00 |
| 4.1.3.4.4 | 514875 | Circuito 4 – MICROMEDICIÓN Y MACROMEDICIÓN-Rellenos. | Cama de arena | m3 | 8.00 |
| 4.1.5.3.2 | 514875 | Circuito 4 – LOCALIZACIÓN, PRUEBA Y ELIMINACIÓN DE RED ANTIGUA (5 U)-Rellenos. | Cama de arena | m3 | 5.00 |
| 5.1.1.5.4 | 514875 | Circuito 5 – PRELIMINARES (SECTORIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES) -Rellenos. | Cama de arena | m3 | 223.00 |
| 5.1.5.4.2 | 514875 | Circuito 5 – REPARACIÓN DE OBRA SUBTERRÁNEA EXISTENTE-Rellenos. | Cama de arena | m3 | 96.00 |
| 5.1.6.3.2 | 514875 | Circuito 5 – LOCALIZACIÓN, PRUEBA Y ELIMINACIÓN DE RED ANTIGUA (10 U)-Rellenos. | Cama de arena | m3 | 9.00 |
| 6.1.1.5.4 | 514875 | Circuito 8 – PRELIMINARES (SECTORIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES)-Rellenos. | Cama de arena | m3 | 350.00 |
| 6.1.4.4.4 | 514875 | Circuito 8 – MICROMEDICIÓN Y MACROMEDICIÓN-Rellenos. | Cama de arena | m3 | 93.00 |
| 6.1.5.4.2 | 514875 | Circuito 8 – LOCALIZACIÓN, PRUEBA Y ELIMINACIÓN DE RED ANTIGUA (10 U)-Rellenos. | Cama de arena | m3 | 48.00 |
| 6.1.6.3.2 | 514875 | Circuito 8 – LOCALIZACIÓN, PRUEBA Y ELIMINACIÓN DE RED ANTIGUA (5 U)-Rellenos. | Cama de arena | m3 | 5.00 |
| 7.1.1.4.4 | 514875 | Circuito 9 – MICROMEDICIÓN Y MACROMEDICIÓN-Rellenos. | Cama de arena | m3 | 38.00 |
| 7.1.2.4.2 | 514875 | Circuito 9 – REPARACIÓN DE OBRA SUBTERRÁNEA EXISTENTE-Rellenos. | Cama de arena | m3 | 38.00 |
| 7.1.3.3.2 | 514875 | Circuito 9 – LOCALIZACIÓN, PRUEBA Y ELIMINACIÓN DE RED ANTIGUA (5 U)-Rellenos. | Cama de arena | m3 | 5.00 |
| 7.2.1.5.4 | 514875 | Capítulo 2 – LINEAS DE CONDUCCIÓN (TANQUE # 1 Y # 2 PTAP)-Rellenos. | Cama de arena | m3 | 155.00 |

Carpeta asfáltica 2pulg.

a) Definición

Este trabajo consiste en la construcción de una Carpeta de Hormigón Asfáltico de 2" (5 cms.) de espesor.

b) Especificaciones

Sobre la superficie existente, se colocará un riego de imprimación asfáltica, de acuerdo a la cantidad que ordene el ingeniero Fiscalizador la que será entre 1 y 2.25 litros por metros cuadrados de acuerdo a la naturaleza del material a imprimarse y a la temperatura de aplicación especificada, según lo indicado en las Especificaciones Generales para la Construcción.

Los agregados que se emplearán en el hormigón asfáltico mezclado en planta serán de características tales que, al ser impregnado con material bituminoso, más de un 95% de este material bituminoso permanezca impregnando las partículas, después de realizado el ensayo de resistencia.

c) Medición y forma de pago

Las cantidades a pagarse por el trabajo de construcción de la carpeta de asfalto mezclado en planta de 2" (5 cms,) de espesor serán las cantidades de metros cuadrados efectivamente ejecutadas y aceptadas por la Fiscalización, medidas en su sitio y de acuerdo con el plano. Las cantidades determinadas en la forma indicada se pagarán al precio establecido en el Contrato.

| Ítem | Código | Descripción | Rubros | Unidad | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2.1.5 | 513024 | Circuito 1 – Estructuras – Rellenos. | Carpeta asfáltica 2pulg. | m2 | 13,00 |

Relleno hidro compactado de lastre.

a) Definición

Consiste en la reposición con materiales no clasificados provenientes de las canteras de material pétreo, siempre que hayan sido aprobados por la fiscalización.

b) Especificaciones

Para realizar el depósito de los materiales, el contratista deberá tener cuidado de no depositar sobre materia orgánica, basura o cualquier otro tipo de desperdicios, para lo cual deberá realizar una limpieza del sitio en el que se va a acumular el material.

- La colocación del material de lastre en las áreas requeridas, se hará hasta llegar a los niveles indicados en los planos y no debe contener raíces o productos orgánicos. Para realizar el relleno se deberá tener concluidas las obras de drenaje señalados en los planos, excepto el de tuberías que se realizará luego de conformado el relleno.

- La compactación se la realizará con pisones mecánicos o con maquinaria apropiada previa la aprobación de la fiscalización.

- Para la conformación del relleno con lastre aprobado por la fiscalización., se conformarán capas debidamente emparejadas, hidratadas y compactadas de acuerdo a los requerimientos de los documentos contractuales y las instrucciones de la fiscalización.

c) Medición y forma de pago

Este rubro se medirá y se pagará en metro cúbico (m3).

| Ítem | Código | Descripción | Rubros | Unidad | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2.1.6 | 501041 | Circuito 1 – Estructuras – Rellenos. | Relleno hidrocompactado de lastre. | m3 | 220,00 |
| 1.1.5.4.7 | 501041 | Circuito 1 – Micromedición y Macromedición – Preliminares - Rellenos. | Relleno hidrocompactado de lastre. | m3 | 26,00 |
| 1.1.6.4.3 | 501041 | Circuito 1 – Reparación de obra subterránea existente – Preliminares – Rellenos. | Relleno hidrocompactado de lastre. | m3 | 13,00 |
| 1.1.7.3.3 | 501041 | Circuito 1 – Localización, prueba y eliminación de red antigua (25u) – Preliminares - Rellenos. | Relleno hidrocompactado de lastre. | m3 | 32,00 |
| 2.1.1.4.7 | 501041 | Circuito 2 – Micromedición y Macromedición – Rellenos. | Relleno hidrocompactado de lastre. | m3 | 25,00 |
| 2.1.2.4.3 | 501041 | Circuito 2 – Reparación de obra subterránea existente – Rellenos. | Relleno hidrocompactado de lastre. | m3 | 6,00 |
| 2.1.3.3.3 | 501041 | Circuito 2 – Localización, prueba y eliminación de red antigua (10 u) – Rellenos. | Relleno hidrocompactado de lastre. | m3 | 13,00 |
| 3.1.1.5.6 | 501041 | Circuito 3 – Preliminares (sectorización y ampliación de redes) – Rellenos. | Relleno hidrocompactado de lastre. | m3 | 87,00 |
| 3.2.3.4.7 | 501041 | Circuito 3 –MICROMEDICIÓN Y MACROMEDICIÓN– Rellenos. | Relleno hidrocompactado de lastre. | m3 | 67.00 |
| 3.2.4.4.3 | 501041 | Circuito 3 –REPARACIÓN DE OBRA SUBTERRÁNEA EXISTENTE– Rellenos. | Relleno hidrocompactado de lastre. | m3 | 6.00 |
| 3.2.5.3.3 | 501041 | Circuito 3 –LOCALIZACIÓN, PRUEBA Y ELIMINACIÓN DE RED ANTIGUA (10 U)– Rellenos. | Relleno hidrocompactado de lastre. | m3 | 13.00 |
| 4.1.1.5.6 | 501041 | Circuito 4 –PRELIMINARES (SECTORIZACIÓN DE REDES)-Rellenos. | Relleno hidrocompactado de lastre. | m3 | 7.00 |
| 4.1.3.4.7 | 501041 | Circuito 4 –MICROMEDICIÓN Y MACROMEDICIÓN-Rellenos. | Relleno hidrocompactado de lastre. | m3 | 8.00 |
| 4.1.4.4.3 | 501041 | Circuito 4 –REPARACIÓN DE OBRA SUBTERRÁNEA EXISTENTE-Rellenos. | Relleno hidrocompactado de lastre. | m3 | 3.00 |
| 4.1.5.3.3 | 501041 | Circuito 4 –LOCALIZACIÓN, PRUEBA Y ELIMINACIÓN DE RED ANTIGUA (5 U)-Rellenos. | Relleno hidrocompactado de lastre. | m3 | 7.00 |
| 5.1.1.5.6 | 501041 | Circuito 5 –PRELIMINARES (SECTORIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES)-Rellenos. | Relleno hidrocompactado de lastre. | m3 | 194.00 |
| 5.1.4.4.7 | 501041 | Circuito 5 –MICROMEDICIÓN Y MACROMEDICIÓN-Rellenos. | Relleno hidrocompactado de lastre. | m3 | 23.00 |
| 5.1.5.4.3 | 501041 | Circuito 5 –REPARACIÓN DE OBRA SUBTERRÁNEA EXISTENTE-Rellenos. | Relleno hidrocompactado de lastre. | m3 | 6.00 |
| 5.1.6.3.3 | 501041 | Circuito 5 –LOCALIZACIÓN, PRUEBA Y ELIMINACIÓN DE RED ANTIGUA (10 U) -Rellenos. | Relleno hidrocompactado de lastre. | m3 | 13.00 |
| 6.1.1.5.6 | 501041 | Circuito 8 –PRELIMINARES (SECTORIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES)-Rellenos. | Relleno hidrocompactado de lastre. | m3 | 403.00 |
| 6.1.4.4.7 | 501041 | Circuito 8 –MICROMEDICIÓN Y MACROMEDICIÓN-Rellenos. | Relleno hidrocompactado de lastre. | m3 | 101.00 |
| 6.1.5.4.3 | 501041 | Circuito 8 –REPARACIÓN DE OBRA SUBTERRÁNEA EXISTENTE-Rellenos. | Relleno hidrocompactado de lastre. | m3 | 3.00 |
| 7.1.1.4.7 | 501041 | Circuito 8 –MICROMEDICIÓN Y MACROMEDICIÓN-Rellenos. | Relleno hidrocompactado de lastre. | m3 | 180.00 |
| 7.1.2.4.3 | 501041 | Circuito 8 –REPARACIÓN DE OBRA SUBTERRÁNEA EXISTENTE-Rellenos. | Relleno hidrocompactado de lastre. | m3 | 3.00 |
| 7.1.3.3.3 | 501041 | Circuito 8 –LINEAS DE CONDUCCIÓN (TANQUE # 1 Y # 2 PTAP)-Rellenos. | Relleno hidrocompactado de lastre. | m3 | 7.00 |
| 7.2.1.5.6 | 501041 | Capítulo 2 –LINEAS DE CONDUCCIÓN (TANQUE # 1 Y # 2 PTAP)-Rellenos. | Relleno hidrocompactado de lastre. | m3 | 180.00 |

Anclaje de Hormigón Simple f "c= 210kg/cm2 (incluye encofrado).

a) Definición

Las tuberías que se encuentran a cielo abierto requieren de estructuras de concreto para sostenerse y apoyarse según la pendiente del terreno.

b) Especificaciones

La ubicación de los anclajes está determinada por las variaciones del terreno, estos están sometidos a esfuerzos por las cargas transmitidas por la tubería. El número de anclajes lo determinan las variaciones de la pendiente.

En tuberías de aducción deben preverse los anclajes de seguridad necesarios, ya sea de hormigón (ciclópeo, simple o armado) o metálicos, en los siguientes casos: a) En tuberías expuestas o la intemperie que requieran estar apoyadas en soportes, o adosadas a formaciones naturales de rocas (mediante anclajes metálicos). b) En los cambios de dirección tanto horizontal como vertical de tramos enterrados o expuestos, siempre que el cálculo estructural lo justifique. En el transporte del agua potable dentro de un sistema de acueducto tanto en su conducción y distribución de tener una protección ideal, vinculada con el flujo, en terreno y el flujo de conducción, ya que el líquido provoca presiones en todas las direcciones del sistema, la cual, a su vez, provocará vibraciones que tienen que ser absorbidas por elementos debidamente construidos y con capacidad de mantener fijas las tuberías, y evitar con ello, que se produzcan fugas y su posterior perdida de agua. Para el debido transporte del flujo del agua tanto en la conducción como en la distribución de un sistema de acueducto, se dispone de estructuras con armaduras o sin ellas, las cuales servirán de anclajes. En muchas situaciones, en las redes de abastecimiento de agua a presión aparecen fuerzas no equilibradas tanto de origen tanto hidrostático como hidrodinámico, haciendo necesaria la disposición de sistemas de anclaje que impidan la separación de las juntas.

c) Medición y forma de pago

La construcción de anclajes para la protección de accesorios se medirá y se pagará en metros cúbicos. (m3)

| Ítem | Código | Descripción | Rubros | Unidad | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2.2.1 | 502102 | Circuito 1 – Estructuras – Hormigones. | Anclaje de Hormigón Simple f "c= 210kg/cm2 (incluye encofrado) | m3 | 5,00 |
| 1.1.5.6.1 | 502102 | Circuito 1 – Micromedición y Macromedición – Preliminares - Hormigones. | Anclaje de Hormigón Simple f "c= 210kg/cm2 (incluye encofrado) | m3 | 1,00 |
| 1.1.6.5.1 | 502102 | Circuito 1 – Reparación de obra subterránea existente – Preliminares – Hormigones. | Anclaje de Hormigón Simple f "c= 210kg/cm2 (incluye encofrado) | m3 | 5,00 |
| 1.1.7.4.1 | 502102 | Circuito 1 – Localización, prueba y eliminación de red antigua (25u) – Preliminares - Hormigones. | Anclaje de Hormigón Simple f "c= 210kg/cm2 (incluye encofrado) | m3 | 1,65 |
| 2.1.1.5.1 | 502102 | Circuito 2 – Micromedición y Macromedición – Hormigones. | Anclaje de Hormigón Simple f "c= 210kg/cm2 (incluye encofrado) | m3 | 2,00 |
| 2.1.3.4.1 | 502102 | Circuito 2 – Localización, prueba y eliminación de red antigua (10 u) – Hormigones. | Anclaje de Hormigón Simple f´c=210 kg/cm2 (incluye encofrado) | m3 | 0,66 |
| 3.1.1.6.1 | 502102 | Circuito 3 – Preliminares (sectorización y ampliación de redes) – Hormigones. | Anclaje de Hormigón Simple f´c=210 kg/cm2 (incluye encofrado) | m3 | 0,66 |
| 3.2.3.5.1 | 502102 | Circuito 3 –MICROMEDICIÓN Y MACROMEDICIÓN– Hormigones. | Anclaje de Hormigón Simple f´c=210 kg/cm2 (incluye encofrado) | m3 | 1.00 |
| 3.2.4.5.1 | 502102 | Circuito 3 –REPARACIÓN DE OBRA SUBTERRÁNEA EXISTENTE– Hormigones. | Anclaje de Hormigón Simple f´c=210 kg/cm2 (incluye encofrado) | m3 | 2.50 |
| 3.2.5.4.1 | 502102 | Circuito 3 –LOCALIZACIÓN, PRUEBA Y ELIMINACIÓN DE RED ANTIGUA (10 U)– Hormigones. | Anclaje de Hormigón Simple f´c=210 kg/cm2 (incluye encofrado) | m3 | 0.44 |
| 4.1.1.6.1 | 502102 | Circuito 4 –PRELIMINARES (SECTORIZACIÓN DE REDES)-Hormigones. | Anclaje de Hormigón Simple f´c=210 kg/cm2 (incluye encofrado) | m3 | 2.00 |
| 4.1.3.5.1 | 502102 | Circuito 4 –MICROMEDICIÓN Y MACROMEDICIÓN-Hormigones. | Anclaje de Hormigón Simple f´c=210 kg/cm2 (incluye encofrado) | m3 | 1.00 |
| 4.1.4.5.1 | 502102 | Circuito 4 –REPARACIÓN DE OBRA SUBTERRÁNEA EXISTENTE-Hormigones. | Anclaje de Hormigón Simple f´c=210 kg/cm2 (incluye encofrado) | m3 | 1.60 |
| 4.1.4.7.5 | 502102 | Circuito 4 –REPARACIÓN DE OBRA SUBTERRÁNEA EXISTENTE-Alcantarillado Sanitario y Pluvial. | Anclaje de Hormigón Simple f´c=210 kg/cm2 (incluye encofrado) | m3 | 0,73 |
| 4.1.5.4.1 | 502102 | Circuito 4 –LOCALIZACIÓN, PRUEBA Y ELIMINACIÓN DE RED ANTIGUA (5 U)-Hormigones. | Anclaje de Hormigón Simple f´c=210 kg/cm2 (incluye encofrado) | m3 | 0.36 |
| 5.1.1.6.1 | 502102 | Circuito 4 –PRELIMINARES (SECTORIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES)-Hormigones. | Anclaje de Hormigón Simple f´c=210 kg/cm2 (incluye encofrado) | m3 | 5.00 |
| 5.1.4.5.1 | 502102 | Circuito 4 –MICROMEDICIÓN Y MACROMEDICIÓN-Hormigones. | Anclaje de Hormigón Simple f´c=210 kg/cm2 (incluye encofrado) | m3 | 2.00 |
| 5.1.5.5.1 | 502102 | Circuito 4 –REPARACIÓN DE OBRA SUBTERRÁNEA EXISTENTE-Hormigones. | Anclaje de Hormigón Simple f´c=210 kg/cm2 (incluye encofrado) | m3 | 2.90 |
| 5.1.6.4.1 | 502102 | Circuito 4 –LOCALIZACIÓN, PRUEBA Y ELIMINACIÓN DE RED ANTIGUA (10 U)-Hormigones. | Anclaje de Hormigón Simple f´c=210 kg/cm2 (incluye encofrado) | m3 | 0.55 |
| 6.1.1.6.1 | 502102 | Circuito 8–LOCALIZACIÓN, PRUEBA Y ELIMINACIÓN DE RED ANTIGUA (10 U)-Hormigones. | Anclaje de Hormigón Simple f´c=210 kg/cm2 (incluye encofrado) | m3 | 5.00 |
| 6.1.4.5.1 | 502102 | Circuito 8–MICROMEDICIÓN Y MACROMEDICIÓN-Hormigones. | Anclaje de Hormigón Simple f´c=210 kg/cm2 (incluye encofrado) | m3 | 5.00 |
| 6.1.5.5.1 | 502102 | Circuito 8–REPARACIÓN DE OBRA SUBTERRÁNEA EXISTENTE-Hormigones. | Anclaje de Hormigón Simple f´c=210 kg/cm2 (incluye encofrado) | m3 | 1.51 |
| 6.1.6.4.1 | 502102 | Circuito 8–LOCALIZACIÓN, PRUEBA Y ELIMINACIÓN DE RED ANTIGUA (5 U)-Hormigones. | Anclaje de Hormigón Simple f´c=210 kg/cm2 (incluye encofrado) | m3 | 0.40 |
| 7.1.1.5.1 | 502102 | Circuito 9–MICROMEDICIÓN Y MACROMEDICIÓN-Hormigones. | Anclaje de Hormigón Simple f´c=210 kg/cm2 (incluye encofrado) | m3 | 2.00 |
| 7.1.3.4.1 | 502102 | Circuito 9–LOCALIZACIÓN, PRUEBA Y ELIMINACIÓN DE RED ANTIGUA (5 U)-Hormigones. | Anclaje de Hormigón Simple f´c=210 kg/cm2 (incluye encofrado) | m3 | 0.40 |
| 7.2.3.5.2 | 502102 | Circuito 9 –INTERCONEXIÓN ENTRE LINEAS DE CONDUCCIÓN PVC DE 315 MM - Cámaras de Válvulas.. | Anclaje de Hormigón Simple f´c=210 kg/cm2 (incluye encofrado) | m3 | 0,30 |
| 8.1.1.4.2 | 502102 | LINEA DE CONDUCCIÓN (RAMAL # 2) –Reserva La Mona (Circuito 3) - Cámaras de Válvulas.. | Anclaje de Hormigón Simple f´c=210 kg/cm2 (incluye encofrado) | m3 | 0,30 |
| 8.1.1.4.4 | 502102 | LINEA DE CONDUCCIÓN (RAMAL # 2) –Reserva El Calvario (Circuito 4) - Cámaras de Válvulas.. | Anclaje de Hormigón Simple f´c=210 kg/cm2 (incluye encofrado) | m3 | 0,65 |
| 8.1.3.4.2 | 502102 | LINEA DE CONDUCCIÓN (RAMAL # 2) –Reserva Eloy Alfaro (Circuito 5 y Sub circuito 8.1) - Cámaras de Válvulas.. | Anclaje de Hormigón Simple f´c=210 kg/cm2 (incluye encofrado) | m3 | 0,20 |
| 8.1.3.4.3 | 502102 | Sectorización y rehabilitación de equipos en la línea de conducción ramal # 2 (norte-sur) – Ramal #2 Sur - Cámaras de Válvulas.. | Anclaje de Hormigón Simple f´c=210 kg/cm2 (incluye encofrado) | m3 | 0,50 |
| 8.2.3.3.2 | 502102 | Sectorización y rehabilitación de equipos en la línea de conducción ramal # 2 (norte-sur) – Ramal #2 Norte - Cámaras de Válvulas.. | Anclaje de Hormigón Simple f´c=210 kg/cm2 (incluye encofrado) | m3 | 0,50 |
| 9.3.2.2.2 | 502102 | Ramal # 2 Sur - Reserva El Calvario (Sub circuito 6.1, 4.1, 4.2 y 4.3) - Cámaras de Válvulas. | Anclaje de Hormigón Simple f´c=210 kg/cm2 (incluye encofrado) | m3 | 0,20 |
| 9.4.1.4.2 | 502102 | Ramal # 2 Sur - Reserva Eloy Alfaro (Sub circuito 8.1, 7.1, 7.2, 5.1 y 5.2) - Cámaras de Válvulas. | Anclaje de Hormigón Simple f´c=210 kg/cm2 (incluye encofrado) | m3 | 0,22 |

Suministro e instalación de tubería de PVC U/Z de 63mm 1.00 mpa.

a) Definición

Se entenderá por instalación de tuberías para agua potable el conjunto de operaciones que deberá ejecutar el Constructor para colocar en los lugares que señale el proyecto y/o las órdenes del ingeniero Fiscalizador de la obra, las tuberías que se requieran en la construcción de sistemas de redes de distribución.

b) Especificaciones

El Constructor proporcionará las tuberías que sean necesarias tal como lo señala el proyecto, incluyendo las uniones que se requieran para su instalación.

El ingeniero Fiscalizador de la obra, previa, la instalación deberá inspeccionar las tuberías y uniones para cerciorarse de que el material está en buenas condiciones, en caso contrario deberá rechazar todas aquellas piezas que encuentre defectuosas.

El Constructor deberá tomar las precauciones necesarias para que la tubería no sufra daño ni durante el transporte, ni en el sitio de los trabajos, ni en el lugar de almacenamiento. Para manejar la tubería en la carga y en la colocación en la zanja debe emplear equipos y herramientas adecuados que no dañen la tubería ni la golpeen, ni la dejen caer.

Previamente a su instalación la tubería deberá estar limpia de tierra, exceso de pintura, aceite, polvo o cualquier otro material que se encuentre en su interior o en las caras exteriores de los extremos de los tubos que se insertarán en las uniones correspondientes.

No se procederá al tendido de ningún tramo de tuberías en tanto no se encuentren disponibles para ser instalados los accesorios que limiten el tramo correspondiente. Dichos accesorios, válvulas y piezas especiales se instalarán de acuerdo con lo señalado.

c) Medición y forma de pago

Será medido y pagado en metro, de acuerdo a la aprobación de la fiscalización.

| Ítem | Código | Descripción | Rubros | Unidad | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3.1.1 | 514069 | Circuito 1 – Sectorización y mejoras de las redes – Tubería PVC sellado elastomérico. | Suministro e instalación de tubería de PVC U/Z de 63mm 1.00 mpa. | m | 639,97 |
| 1.1.3.1.2 | 514179 | Circuito 1 – Sectorización y mejoras de las redes – Tubería PVC sellado elastomérico. | Suministro e instalación de tubería de PVC U/Z de 90mm 1.00 mpa. | m | 206,66 |
| 1.1.3.1.3 | 514068 | Circuito 1 – Sectorización y mejoras de las redes – Tubería PVC sellado elastomérico. | Suministro e instalación de tubería de PVC U/E de 110mm 1.00 mpa. | m | 54,00 |
| 1.1.4.1.1 | 514069 | Circuito 1 – Ampliación de redes – Tubería PVC sellado elastomérico. | Suministro e instalación de tubería de PVC U/Z de 63mm 1.00 mpa. | m | 1.081,52 |
| 1.1.6.7.2 | 514570 | Circuito 1 – Alcantarillado sanitario y pluvial. | Suministro e instalación de tubería de PVC de 175mm, doble pared estructurada. | m | 700,00 |
| 1.1.6.7.3 | 514571 | Circuito 1 – Alcantarillado sanitario y pluvial. | Suministro e instalación de tubería de PVC de 220mm, doble pared estructurada. | m | 70,00 |
| 2.1.2.6.1 | 514570 | Circuito 2 – Reparación de obra subterránea existente – Alcantarillado Sanitario y Pluvial. | Suministro e instalación de tubería de PVC 175 mm, doble pared estructurada. | m | 280,00 |
| 2.1.2.6.2 | 514571 | Circuito 2 – Reparación de obra subterránea existente – Alcantarillado Sanitario y Pluvial. | Suministro e instalación de tubería de PVC 220 mm, doble pared estructurada. | m | 28,00 |
| 3.2.1.1.1 | 514069 | Circuito 3 – Agua potable – Tubería PVC Sellado Elastomerico – Sectorización y mejoras de las redes. | Suministro e instalación de tubería de PVC U/Z de 63 mm 1.00 mpa. | m | 104,00 |
| 3.2.1.1.2 | 514A1Z | Circuito 3 – Agua potable – Tubería PVC Sellado Elastomerico – Sectorización y mejoras de las redes. | Suministro e instalación de tubería de PVC de 110 mm 1.00 mpa. | m | 398,00 |
| 3.2.2.1.1 | 514069 | Circuito 3 – Ampliación de redes – Tubería PVC Sellado Elastomerico. | Suministro e instalación de tubería de PVC U/Z de 63 mm 1.00 mpa. | m | 461,00 |
| 3.2.2.1.2 | 514179 | Circuito 3 – Ampliación de redes – Tubería PVC Sellado Elastomerico. | Suministro e instalación de tubería de PVC U/Z de 90 mm 1.00 mpa | m | 501,00 |
| 3.2.4.7.5 | 514570 | Circuito 3 - Reparación de Obra Subterránea Existente – Alcantarillado Sanitario y Pluvial. | Suministro e instalación de tubería de PVC 175 mm, doble pared estructurada | m | 280,00 |
| 3.2.4.7.6 | 514571 | Circuito 3 - Reparación de Obra Subterránea Existente – Alcantarillado Sanitario y Pluvial. | Suministro e instalación de tubería de PVC 220 mm, doble pared estructurada. | m | 28,00 |
| 4.1.2.1.1 | 514069 | Circuito 4 – Sectorización y Mejoras de las Redes – Tubería PVC. | Suministro e instalación de tubería de PVC U/Z de 63 mm 1.00 mpa | m | 52,50 |
| 4.1.2.1.1 | 514069 | Circuito 4 – Sectorización y Mejoras de las Redes – Tubería PVC. | Suministro e instalación de tubería de PVC U/Z de 63 mm 1.00 mpa | m | 52,50 |
| 4.1.4.7.6 | 514570 | Circuito 4 - Reparación de Obra Subterránea Existente – Alcantarillado Sanitario y Pluvial. | Suministro e instalación de tubería de PVC 175 mm, doble pared estructurada | m | 140,00 |
| 4.1.4.7.7 | 514571 | Circuito 4 - Reparación de Obra Subterránea Existente – Alcantarillado Sanitario y Pluvial. | Suministro e instalación de tubería de PVC 220 mm, doble pared estructurada. | m | 14,00 |
| 5.1.2.1.1 | 514069 | Circuito 5 – Sectorización y Mejoras de las Redes – Tubería PVC. | Suministro e instalación de tubería de PVC U/Z de 63 mm 1.00 mpa | m | 435,50 |
| 5.1.2.1.2 | 514179 | Circuito 5 – Sectorización y Mejoras de las Redes – Tubería PVC. | Suministro e instalación de tubería de PVC U/Z de 90 mm 1.00 mpa | m | 58,00 |
| 5.1.2.1.3 | 514A1Z | Circuito 5 – Sectorización y Mejoras de las Redes – Tubería PVC. | Suministro e instalación de tubería de PVC de 110 mm 1.00 mpa | m | 577,00 |
| 5.1.5.7.5 | 514570 | Circuito 5 – Reparación de Obras Subterráneas Existentes – Alcantarillado Sanitario y Pluvial. | Suministro e instalación de tubería de PVC 175 mm, doble pared estructurada | m | 280,00 |
| 5.1.5.7.6 | 514571 | Circuito 5 – Reparación de Obras Subterráneas Existentes – Alcantarillado Sanitario y Pluvial. | Suministro e instalación de tubería de PVC 220 mm, doble pared estructurada. | m | 28,00 |
| 6.1.3.1.1 | 514069 | Circuito 8 – Ampliación de Redes – Tubería PVC. | Suministro e instalación de tubería de PVC U/Z de 63 mm 1.00 mpa | m | 2.947,50 |
| 6.1.5.7.5 | 514570 | Circuito 8 – Reparación de Obras Subterráneas Existentes – Alcantarillado Sanitario y Pluvial. | Suministro e instalación de tubería de PVC 175 mm, doble pared estructurada | m | 140,00 |
| 6.1.5.7.6 | 514571 | Circuito 8 – Reparación de Obras Subterráneas Existentes – Alcantarillado Sanitario y Pluvial. | Suministro e instalación de tubería de PVC 220 mm, doble pared estructurada. | m | 14,00 |
| 7.1.2.6.1 | 514570 | Circuito 9 – Reparación de Obras Subterráneas Existentes – Alcantarillado Sanitario y Pluvial. | Suministro e instalación de tubería de PVC 175 mm, doble pared estructurada | m | 140,00 |
| 7.1.2.6.2 | 514571 | Circuito 9 – Reparación de Obras Subterráneas Existentes – Alcantarillado Sanitario y Pluvial. | Suministro e instalación de tubería de PVC 220 mm, doble pared estructurada. | m | 14,00 |
| 7.2.3.2.1 | 514A22 | Circuito 9 – Interconexión entre líneas de conducción PVC de 315 mm – Tubería PVC. | Suministro e instalación de tubería de PVC de 315 mm 1 mpa | ml | 15,00 |
| 8.1.1.1.1 | 514793 | Línea de Conducción (Ramal #2) Reserva La Mona (Circuito 3) – Tubería PVC Sellado Elastomerico. | Suministro e instalación de tubería de PVC U/Z de 250 mm 1.25 mpa | m | 100,00 |
| 8.1.2.1.1 | 514A23 | Línea de Conducción (Ramal #2)- Interconexión de Tanques de Reservas – Reserva El Calvario (Circuito 4) – Tubería PVC. | Suministro e instalación de tubería de PVC de 200 mm 1.25 mpa | ml | 430,00 |
| 8.1.3.1.1 | 500228 | Línea de Conducción (Ramal #2) Reserva Eloy Alfaro (Circuito 5 y Sub circuito 8.1) – Tubería PVC. | Suministro e instalación de tubería de PVC U/Z de 160 mm 1.25 mpa | m | 35,00 |
| 8.1.3.1.2 | 514068 | Línea de Conducción (Ramal #2) Reserva Eloy Alfaro (Circuito 5 y Sub circuito 8.1) – Tubería PVC. | Suministro e instalación de tubería de PVC U/Z de 110 mm 1.25 mpa | m | 10,00 |
| 9.4.1.1.1 | 514217 | Ramal # 2 Sur - Derivación de red de distribución de 8.1 a 5.1 y 5.2 (Reserva 600 m3) - Tubería PVC Sellado Elastomerico | Suministro e instalación de tubería de PVC U/Z de 160 mm 1.00 mpa | m | 15,00 |

Prueba y desinfección.

a) Definición

Comprende la limpieza, desinfección y prueba hidrostática a las tuberías para determinar su buen estado y su aprobación, en base a las normas estipuladas.

b) Especificaciones

Se realizará la limpieza y desinfección, para proceder a realizar el llenado de las tuberías comprobando que no exista filtración alguna y verificando las condiciones de la misma.

Las pruebas de la tubería deberán efectuarse con las válvulas abiertas en los circuitos abiertos o tramos a probar, usando tapones para cerrar los extremos de la tubería, las que deberán anclarse en forma efectiva provisionalmente.

El ingeniero Fiscalizador de la obra deberá dar constancia por escrito al Constructor de su aprobación a entera satisfacción de cada tramo de tubería que haya sido probado con el equipo de bombeo adecuado. En esta constancia deberán detallarse en forma pormenorizada el proceso y resultados de las pruebas efectuadas.

c) Medición y forma de pago

La medición y pago se hará por metro de tubería instalado, indicando el diámetro que corresponda, y según verificación de obra y con planos del proyecto.

| Ítem | Código | Descripción | Rubros | Unidad | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3.1.4 | 514156 | Circuito 1 – Sectorización y mejoras de las redes – Tubería PVC sellado elastomérico. | Prueba y desinfección | m | 897,96 |
| 1.1.4.1.2 | 514156 | Circuito 1 – Ampliación de redes – Tubería PVC sellado elastomérico. | Prueba y desinfección | m | 1.081,52 |
| 3.2.1.1.3 | 514156 | Circuito 3 – Agua potable – Tubería PVC Sellado Elastomerico – Sectorización y mejoras de las redes. | Prueba y desinfección | m | 502,00 |
| 3.2.2.1.3 | 514156 | Circuito 3 – Ampliación de redes – Tubería PVC Sellado Elastomerico. | Prueba y desinfección | m | 962,00 |
| 4.1.2.1.2 | 514156 | Circuito 4 – Sectorización y Mejoras de las Redes – Tubería PVC. | Prueba y desinfección | m | 52,50 |
| 5.1.2.1.4 | 514156 | Circuito 5 – Sectorización y Mejoras de las Redes – Tubería PVC. | Prueba y desinfección | m | 1.071,00 |
| 5.1.3.1.2 | 514156 | Circuito 5 – Ampliación de Redes – Tubería PVC. | Prueba y desinfección | m | 373,50 |
| 6.1.3.1.2 | 514156 | Circuito 8 – Ampliación de Redes – Tubería PVC. | Prueba y desinfección | m | 2.947,50 |
| 6.1.3.1.2 | 514156 | Circuito 9 - Interconexión entre Líneas de Conducción PVC 315mm– Tubería PVC. | Prueba y desinfección | m | 15,00 |
| 8.1.1.1.2 | 514156 | Línea de Conducción (Ramal #2)- Interconexión de Tanques de Reservas – Reserva La Mona (Circuito 3) – Tubería PVC. | Prueba y desinfección | m | 100,00 |
| 8.1.2.1.2 | 514156 | Línea de Conducción (Ramal #2)- Interconexión de Tanques de Reservas – Reserva El Calvario (Circuito 4) – Tubería PVC. | Prueba y desinfección | m | 430,00 |
| 8.1.3.1.3 | 514156 | Línea de Conducción (Ramal #2) Reserva Eloy Alfaro (Circuito 5 y Sub circuito 8.1) – Tubería PVC. | Prueba y desinfección | m | 45,00 |

Suministro e instalación de codo de 63mm x 45º R/L.

a) Definición

Consiste en el suministro e instalación de accesorios (codos, reductor, unión de reparación, tee, tee reductora, cruz, tapón, etc.)  material de PVC, de las clases, tamaños y dimensiones estipulados en los documentos contractuales.

b) Especificaciones

El contratista suministrará e instalará todos los accesorios necesarios, los accesorios deben estar enterrados bajo la superficie del suelo. El material será homogéneo a través de la pared y uniforme en color, opacidad y densidad. El producto terminado debe presentar superficies internas y externas lisas a simple vista y libres de grietas, fisuras, perforaciones o incrustaciones de material extraño.

c) Medición y forma de pago

Se medirá y pagará por unidad debidamente ejecutado y recibido, se contará directamente en obra los accesorios efectivamente colocados de cada diámetro, de acuerdo con lo señalado en el proyecto y/o las órdenes del ingeniero Fiscalizador.

| Ítem | Código | Descripción | Rubros | Unidad | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3.2.1 | 514328 | Circuito 1 – Sectorización y mejoras de las redes – Accesorios PVC sellado elastomérico. | Suministro e instalación de codo de 63mm x 45º R/L | u | 4,00 |
| 1.1.3.2.2 | 514941 | Circuito 1 – Sectorización y mejoras de las redes – Accesorios PVC sellado elastomérico. | Suministro e instalación de codo de 63mm x 90º R/L | u | 16,00 |
| 1.1.3.2.3 | 514942 | Circuito 1 – Sectorización y mejoras de las redes – Accesorios PVC sellado elastomérico. | Suministro e instalación de codo U/Z PVC de 90mm x 22, 5º R/L | u | 8,00 |
| 1.1.3.2.4 | 514943 | Circuito 1 – Sectorización y mejoras de las redes – Accesorios PVC sellado elastomérico. | Suministro e instalación de Codo U/Z PVC de 90 mm X 45° R/L | u | 1,00 |
| 1.1.3.2.5 | 514944 | Circuito 1 – Sectorización y mejoras de las redes – Accesorios PVC sellado elastomérico. | Suministro e instalación de Codo U/Z PVC de 90 mm X 90° R/L | u | 7,00 |
| 1.1.3.2.6 | 514946 | Circuito 1 – Sectorización y mejoras de las redes – Accesorios PVC sellado elastomérico. | Suministro e instalación de Codo de PVC de 110 mm X 90° | u | 1,00 |
| 1.1.3.2.7 | 514945 | Circuito 1 – Sectorización y mejoras de las redes – Accesorios PVC sellado elastomérico. | Suministro e instalación de Codo de PVC de 110 mm X 22.5° | u | 4,00 |
| 1.1.3.2.8 | 514072 | Circuito 1 – Sectorización y mejoras de las redes – Accesorios PVC sellado elastomérico. | Suministro e instalación de Reductor de PVC de 90 a 63mm a presión | u | 13,00 |
| 1.1.3.2.9 | 514435 | Circuito 1 – Sectorización y mejoras de las redes – Accesorios PVC sellado elastomérico. | Suministro e instalación de Reductor de PVC 110mm a 90mm a presión | u | 1,00 |
| 1.1.3.2.10 | 514740 | Circuito 1 – Sectorización y mejoras de las redes – Accesorios PVC sellado elastomérico. | Suministro e instalación de Reductor de PVC de 110 a 63 mm a presión | u | 1,00 |
| 1.1.3.2.11 | 514987 | Circuito 1 – Sectorización y mejoras de las redes – Accesorios PVC sellado elastomérico. | Suministro e instalación de Unión de reparación corta PVC 63mm | u | 51,00 |
| 1.1.3.2.12 | 514988 | Circuito 1 – Sectorización y mejoras de las redes – Accesorios PVC sellado elastomérico. | Suministro e instalación de Unión de reparación corta PVC 90mm | u | 18,00 |
| 1.1.3.2.13 | 514967 | Circuito 1 – Sectorización y mejoras de las redes – Accesorios PVC sellado elastomérico. | Suministro e instalación de Unión de reparación corta PVC 110 mm | u | 6,00 |
| 1.1.3.2.14 | 514086 | Circuito 1 – Sectorización y mejoras de las redes – Accesorios PVC sellado elastomérico. | Suministro e instalación de Tee de PVC U/Z de 63 x 63 mm | u | 23,00 |
| 1.1.3.2.15 | 514150 | Circuito 1 – Sectorización y mejoras de las redes – Accesorios PVC sellado elastomérico. | Suministro e Instalación de Tee PVC U/Z 90mm | u | 7,00 |
| 1.1.3.2.16 | 514087 | Circuito 1 – Sectorización y mejoras de las redes – Accesorios PVC sellado elastomérico. | Suministro e instalación de Tee de PVC U/Z de 90 x 63 mm | u | 5,00 |
| 1.1.3.2.17 | 514117 | Circuito 1 – Sectorización y mejoras de las redes – Accesorios PVC sellado elastomérico. | Suministro e instalación de Tee de PVC U/Z de 110 x 63 mm | u | 3,00 |
| 1.1.3.2.18 | 514804 | Circuito 1 – Sectorización y mejoras de las redes – Accesorios PVC sellado elastomérico. | Suministro e Instalación de Tee de PVC U/Z Ø 200mm a 90 mm | u | 1,00 |
| 1.1.3.2.19 | 514105 | Circuito 1 – Sectorización y mejoras de las redes – Accesorios PVC sellado elastomérico. | Suministro e instalación de Cruz U/Z de PVC de 63mm | u | 3,00 |
| 1.1.3.2.20 | 514109 | Circuito 1 – Sectorización y mejoras de las redes – Accesorios PVC sellado elastomérico. | Suministro e instalación de Tapón U/Z PVC de 63 mm | u | 14,00 |
| 1.1.3.2.21 | 514152 | Circuito 1 – Sectorización y mejoras de las redes – Accesorios PVC sellado elastomérico. | Suministro e Instalación de Tapón PVC U/Z de 90mm | u | 14,00 |
| 1.1.3.2.22 | 514384 | Circuito 1 – Sectorización y mejoras de las redes – Accesorios PVC sellado elastomérico. | Suministro e instalación de Tapón U/Z PVC de 110 mm | u | 5,00 |
| 1.1.3.3.10 | 514956 | Circuito 1 – Sectorización y mejoras de las redes – Válvulas y uniones mecánicas. | Suministro e instalación de Adaptador de brida universal DN=63mm PN 16 | u | 4,00 |
| 1.1.3.3.11 | 514957 | Circuito 1 – Sectorización y mejoras de las redes – Válvulas y uniones mecánicas. | Suministro e instalación de Adaptador de brida universal DN=90mm PN 16 | u | 8,00 |
| 1.1.3.3.12 | 514958 | Circuito 1 – Sectorización y mejoras de las redes – Válvulas y uniones mecánicas. | Suministro e instalación de Adaptador de brida universal DN=110mm PN 16 | u | 2,00 |
| 1.1.3.3.13 | 514959 | Circuito 1 – Sectorización y mejoras de las redes – Válvulas y uniones mecánicas. | Suministro e instalación de Adaptador de brida universal DN=200mm PN 16 | u | 2,00 |
| 1.1.3.3.14 | 514960 | Circuito 1 – Sectorización y mejoras de las redes – Válvulas y uniones mecánicas. | Suministro e instalación de Unión mecánica HD de 200mm | u | 1,00 |
| 1.1.4.2.1 | 514962 | Circuito 1 – Ampliación de redes – Accesorios PVC sellado elastomérico. | Suministro e instalación de Codo de 63 mm x 22. 5º R/L | u | 3,00 |
| 1.1.4.2.2 | 514941 | Circuito 1 – Ampliación de redes – Accesorios PVC sellado elastomérico. | Suministro e instalación de Codo de 63 mm x 90º R/L | u | 5,00 |
| 1.1.4.2.3 | 514072 | Circuito 1 – Ampliación de redes – Accesorios PVC sellado elastomérico. | Suministro e instalación de Reductor de PVC de 90 a 63mm a presión | u | 2,00 |
| 1.1.4.2.4 | 514086 | Circuito 1 – Ampliación de redes – Accesorios PVC sellado elastomérico. | Suministro e instalación de Tee de PVC U/Z de 63 x 63 mm | u | 2,00 |
| 1.1.4.2.5 | 514087 | Circuito 1 – Ampliación de redes – Accesorios PVC sellado elastomérico. | Suministro e instalación de Tee de PVC U/Z de 90 x 63 mm | u | 1,00 |
| 1.1.4.2.6 | 514963 | Circuito 1 – Ampliación de redes – Accesorios PVC sellado elastomérico. | Suministro e instalación de Cruz U/Z de PVC de 90mm | u | 1,00 |
| 1.1.4.2.7 | 514109 | Circuito 1 – Ampliación de redes – Accesorios PVC sellado elastomérico. | Suministro e instalación de Tapón U/Z PVC de 63 mm | u | 10,00 |
| 1.1.5.8.1 | 514965 | Circuito 1 – Micromedición y Macromedición – Preliminares – Macromedidor(cámara). | Suministro e instalación de Reductor PVC de presión (U/E) de 200 a 160mm | u | 4,00 |
| 1.1.5.8.2 | 514966 | Circuito 1 – Micromedición y Macromedición – Preliminares – Macromedidor(cámara). | Suministro e instalación de Reductor PVC de presión (U/E) de 200 a 110mm | u | 1,00 |
| 1.1.5.8.3 | 514967 | Circuito 1 – Micromedición y Macromedición – Preliminares – Macromedidor(cámara). | Suministro e instalación de Unión de reparación corta PVC 110 mm | u | 1,00 |
| 1.1.5.8.4 | 514968 | Circuito 1 – Micromedición y Macromedición – Preliminares – Macromedidor(cámara). | Suministro e instalación de Unión mecánica HD de 160 mm | u | 3,00 |
| 1.1.5.8.5 | 514960 | Circuito 1 – Micromedición y Macromedición – Preliminares – Macromedidor(cámara). | Suministro e instalación de Unión mecánica HD de 200mm | u | 1,00 |
| 1.1.5.8.6 | 514969 | Circuito 1 – Micromedición y Macromedición – Preliminares – Macromedidor(cámara). | Suministro e instalación de Codo de 160 mm X 22.5° | u | 16,00 |
| 1.1.5.8.7 | 514945 | Circuito 1 – Micromedición y Macromedición – Preliminares – Macromedidor(cámara). | Suministro e instalación de Codo de PVC de 110 mm X 22.5° | u | 4,00 |
| 1.1.5.8.13 | 514975 | Circuito 1 – Micromedición y Macromedición – Preliminares – Macromedidor(cámara). | Suministro e instalación de Junta de desmontaje de HD de 110 mm PN 16 | u | 1,00 |
| 1.1.5.8.14 | 514976 | Circuito 1 – Micromedición y Macromedición – Preliminares – Macromedidor(cámara). | Suministro e instalación de Junta de desmontaje de HD de 160 mm PN 16 | u | 4,00 |
| 1.1.5.8.15 | 514958 | Circuito 1 – Micromedición y Macromedición – Preliminares – Macromedidor(cámara). | Suministro e instalación de Adaptador de brida universal DN=110mm PN 16 | u | 4,00 |
| 1.1.5.8.16 | 514977 | Circuito 1 – Micromedición y Macromedición – Preliminares – Macromedidor(cámara). | Suministro e instalación de Adaptador de brida universal DN=160mm PN 16 | u | 16,00 |
| 1.1.6.6.6 | 514941 | Circuito 1 – Reparación de obra subterránea existente – Preliminares – Agua potable. | Suministro e instalación de Codo de 63 mm x 90º R/L | u | 25,00 |
| 1.1.6.6.7 | 514341 | Circuito 1 – Reparación de obra subterránea existente – Preliminares – Agua potable. | Suministro e instalación de Codo de 90 º X 90 MM - Presión | u | 15,00 |
| 1.1.6.6.8 | 514946 | Circuito 1 – Reparación de obra subterránea existente – Preliminares – Agua potable. | Suministro e instalación de Codo de PVC de 110 mm X 90° | u | 15,00 |
| 1.1.6.6.9 | 514086 | Circuito 1 – Reparación de obra subterránea existente – Preliminares – Agua potable. | Suministro e instalación de Tee de PVC U/Z de 63 x 63 mm | u | 10,00 |
| 1.1.6.6.10 | 514150 | Circuito 1 – Reparación de obra subterránea existente – Preliminares – Agua potable. | Suministro e Instalación de Tee PVC U/Z 90mm | u | 5,00 |
| 1.1.6.6.11 | 514983 | Circuito 1 – Reparación de obra subterránea existente – Preliminares – Agua potable. | Suministro e instalación de Tee de PVC U/Z de 110 mm | u | 5,00 |
| 1.1.6.6.12 | 514087 | Circuito 1 – Reparación de obra subterránea existente – Preliminares – Agua potable. | Suministro e instalación de Tee de PVC U/Z de 90 x 63 mm | u | 5,00 |
| 1.1.6.6.13 | 514117 | Circuito 1 – Reparación de obra subterránea existente – Preliminares – Agua potable. | Suministro e instalación de Tee de PVC U/Z de 110 x 63 mm | u | 5,00 |
| 1.1.6.6.14 | 514105 | Circuito 1 – Reparación de obra subterránea existente – Preliminares – Agua potable. | Suministro e instalación de Cruz U/Z de PVC de 63mm | u | 5,00 |
| 1.1.6.6.15 | 514963 | Circuito 1 – Reparación de obra subterránea existente – Preliminares – Agua potable. | Suministro e instalación de Cruz U/Z de PVC de 90mm | u | 2,00 |
| 1.1.6.6.16 | 514984 | Circuito 1 – Reparación de obra subterránea existente – Preliminares – Agua potable. | Suministro e instalación de Cruz U/Z de PVC de 110 mm | u | 2,00 |
| 1.1.6.6.19 | 514987 | Circuito 1 – Reparación de obra subterránea existente – Preliminares – Agua potable. | Suministro e instalación de Unión de reparación corta PVC 63mm | u | 40,00 |
| 1.1.6.6.20 | 514988 | Circuito 1 – Reparación de obra subterránea existente – Preliminares – Agua potable. | Suministro e instalación de Unión de reparación corta PVC 90mm | u | 20,00 |
| 1.1.6.6.21 | 514967 | Circuito 1 – Reparación de obra subterránea existente – Preliminares – Agua potable. | Suministro e instalación de Unión de reparación corta PVC 110 mm | u | 20,00 |
| 1.1.6.6.22 | 514968 | Circuito 1 – Reparación de obra subterránea existente – Preliminares – Agua potable. | Suministro e instalación de Unión mecánica HD de 160 mm | u | 5,00 |
| 1.1.6.6.23 | 514960 | Circuito 1 – Reparación de obra subterránea existente – Preliminares – Agua potable. | Suministro e instalación de Unión mecánica HD de 200mm | u | 2,00 |
| 1.1.7.7.1 | 514109 | Circuito 1 – Localización, prueba y eliminación de red antigua (25u) Preliminares – Desconexión de red Asbesto/Cemento. | Suministro e instalación de Tapón U/Z PVC de 63 mm | u | 20,00 |
| 1.1.7.7.2 | 514152 | Circuito 1 – Localización, prueba y eliminación de red antigua (25u) Preliminares – Desconexión de red Asbesto/Cemento. | Suministro e Instalación de Tapón PVC U/Z de 90mm | u | 14,00 |
| 1.1.7.7.3 | 514384 | Circuito 1 – Localización, prueba y eliminación de red antigua (25u) Preliminares – Desconexión de red Asbesto/Cemento. | Suministro e instalación de Tapón U/Z PVC de 110 MM | u | 12,00 |
| 1.1.7.7.4 | 514220 | Circuito 1 – Localización, prueba y eliminación de red antigua (25u) Preliminares – Desconexión de red Asbesto/Cemento. | Suministro e instalación de Tapón U/Z PVC de 160 mm | u | 4,00 |
| 1.1.7.7.5 | 514987 | Circuito 1 – Localización, prueba y eliminación de red antigua (25u) Preliminares – Desconexión de red Asbesto/Cemento. | Suministro e instalación de Unión de reparación corta PVC 63mm | u | 3,00 |
| 1.1.7.7.6 | 514988 | Circuito 1 – Localización, prueba y eliminación de red antigua (25u) Preliminares – Desconexión de red Asbesto/Cemento. | Suministro e instalación de Unión de reparación corta PVC 90mm | u | 2,00 |
| 1.1.7.7.7 | 514967 | Circuito 1 – Localización, prueba y eliminación de red antigua (25u) Preliminares – Desconexión de red Asbesto/Cemento. | Suministro e instalación de Unión de reparación corta PVC 110 mm | u | 2,00 |
| 1.1.7.7.8 | 514968 | Circuito 1 – Localización, prueba y eliminación de red antigua (25u) Preliminares – Desconexión de red Asbesto/Cemento. | Suministro e instalación de Unión mecánica HD de 160 mm | u | 2,00 |
| 2.1.1.7.1 | 514993 | Circuito 2 – Micromedición y Macromedición – Macromedidor (cámara). | Suministro e instalación de Reductor PVC de presión de 250 a 160mm | u | 2,00 |
| 2.1.1.7.5 | 514976 | Circuito 2 – Micromedición y Macromedición – Macromedidor (cámara). | Suministro e instalación de Junta de desmontaje de HD de 160 mm PN 16 | u | 2,00 |
| 2.1.1.7.6 | 514994 | Circuito 2 – Micromedición y Macromedición – Macromedidor (cámara). | Suministro e instalación de unión mecánica asimétrica HD de 160 mm PN 16 | u | 2,00 |
| 2.1.1.7.7 | 514995 | Circuito 2 – Micromedición y Macromedición – Macromedidor (cámara). | Suministro e instalación de unión mecánica asimétrica HD de 250 mm PN 16 | u | 2,00 |
| 2.1.1.7.8 | 514977 | Circuito 2 – Micromedición y Macromedición – Macromedidor (cámara). | Suministro e instalación de Adaptador de brida universal DN=160mm PN 16 | u | 4,00 |
| 2.1.3.7.1 | 514109 | Circuito 2 – Localización, prueba y eliminación de red antigua (10 u) – Desconexión de Red Asbesto/Cemento. | Suministro e instalación de Tapón U/Z PVC de 63 mm | u | 8,00 |
| 2.1.3.7.2 | 514152 | Circuito 2 – Localización, prueba y eliminación de red antigua (10 u) – Desconexión de Red Asbesto/Cemento. | Suministro e Instalación de Tapón PVC U/Z de 90mm | u | 6,00 |
| 2.1.3.7.3 | 514384 | Circuito 2 – Localización, prueba y eliminación de red antigua (10 u) – Desconexión de Red Asbesto/Cemento. | Suministro e instalación de Tapón U/Z PVC de 110 MM | u | 4,00 |
| 2.1.3.7.4 | 514220 | Circuito 2 – Localización, prueba y eliminación de red antigua (10 u) – Desconexión de Red Asbesto/Cemento. | Suministro e instalación de Tapón U/Z PVC de 160 mm | u | 2,00 |
| 2.1.3.7.5 | 514987 | Circuito 2 – Localización, prueba y eliminación de red antigua (10 u) – Desconexión de Red Asbesto/Cemento. | Suministro e instalación de Unión de reparación corta PVC 63mm | u | 2,00 |
| 2.1.3.7.6 | 514988 | Circuito 2 – Localización, prueba y eliminación de red antigua (10 u) – Desconexión de Red Asbesto/Cemento. | Suministro e instalación de Unión de reparación corta PVC 90mm | u | 1,00 |
| 2.1.3.7.7 | 514967 | Circuito 2 – Localización, prueba y eliminación de red antigua (10 u) – Desconexión de Red Asbesto/Cemento. | Suministro e instalación de Unión de reparación corta PVC 110 mm | u | 1,00 |
| 2.1.3.7.8 | 514968 | Circuito 2 – Localización, prueba y eliminación de red antigua (10 u) – Desconexión de Red Asbesto/Cemento. | Suministro e instalación de Unión mecánica HD de 160 mm | u | 1,00 |
| 3.2.1.2.1 | 514941 | Circuito 3 – Agua Potable – Accesorios PVC Sellado Elastomerico. | Suministro e instalación de Codo de 63 mm x 90º R/L. | u | 3,00 |
| 3.2.1.2.2 | 514946 | Circuito 3 – Agua Potable – Accesorios PVC Sellado Elastomerico. | Suministro e instalación de Codo de PVC de 110 mm X 90° | u | 2,00 |
| 3.2.1.2.3 | 514072 | Circuito 3 – Agua Potable – Accesorios PVC Sellado Elastomerico. | Suministro e instalación de Reductor de PVC de 90 a 63mm a presión | u | 10,00 |
| 3.2.1.2.4 | 514435 | Circuito 3 – Agua Potable – Accesorios PVC Sellado Elastomerico. | Suministro e instalación de Reductor de PVC 110mm a 90mm a presión. | u | 2,00 |
| 3.2.1.2.5 | 514740 | Circuito 3 – Agua Potable – Accesorios PVC Sellado Elastomerico. | Suministro e instalación de Reductor de PVC de 110 a 63 mm a presión. | u | 8,00 |
| 3.2.1.2.6 | 514987 | Circuito 3 – Agua Potable – Accesorios PVC Sellado Elastomerico. | Suministro e instalación de Unión de reparación corta PVC 63mm. | u | 21,00 |
| 3.2.1.2.7 | 514988 | Circuito 3 – Agua Potable – Accesorios PVC Sellado Elastomerico. | Suministro e instalación de Unión de reparación corta PVC 90mm. | u | 2,00 |
| 3.2.1.2.8 | 514967 | Circuito 3 – Agua Potable – Accesorios PVC Sellado Elastomerico. | Suministro e instalación de Unión de reparación corta PVC 110 mm. | u | 13,00 |
| 3.2.1.2.9 | 514086 | Circuito 3 – Agua Potable – Accesorios PVC Sellado Elastomerico. | Suministro e instalación de Tee de PVC U/Z de 63 x 63 mm | u | 5,00 |
| 3.2.1.2.10 | 514150 | Circuito 3 – Agua Potable – Accesorios PVC Sellado Elastomerico. | Suministro e Instalación de Tee PVC U/Z 90mm. | u | 1,00 |
| 3.2.1.2.11 | 514983 | Circuito 3 – Agua Potable – Accesorios PVC Sellado Elastomerico. | Suministro e instalación de Tee de PVC U/Z de 110 mm. | u | 5,00 |
| 3.2.1.2.12 | 514087 | Circuito 3 – Agua Potable – Accesorios PVC Sellado Elastomerico. | Suministro e instalación de Tee de PVC U/Z de 90 x 63 mm | u | 2,00 |
| 3.2.1.2.13 | 514117 | Circuito 3 – Agua Potable – Accesorios PVC Sellado Elastomerico. | Suministro e instalación de Tee de PVC U/Z de 110 x 63 mm. | u | 2,00 |
| 3.2.1.2.14 | 514109 | Circuito 3 – Agua Potable – Accesorios PVC Sellado Elastomerico. | Suministro e instalación de Tapón U/Z PVC de 63 mm. | u | 18,00 |
| 3.2.1.2.15 | 514152 | Circuito 3 – Agua Potable – Accesorios PVC Sellado Elastomerico. | Suministro e Instalación de Tapón PVC U/Z de 90mm. | u | 4,00 |
| 3.2.1.2.16 | 514384 | Circuito 3 – Agua Potable – Accesorios PVC Sellado Elastomerico. | Suministro e instalación de Tapón U/Z PVC de 110 mm. | u | 4,00 |
| 3.2.1.3.7 | 514977 | Circuito 3 – Agua Potable – Válvulas y Uniones Mecánicas. | Suministro e instalación de Adaptador de brida universal DN=160mm PN 16. | u | 2,00 |
| 3.2.1.3.8 | 514956 | Circuito 3 – Agua Potable – Válvulas y Uniones Mecánicas. | Suministro e instalación de Adaptador de brida universal DN=63mm PN 16 | u | 8,00 |
| 3.2.1.3.9 | 514958 | Circuito 3 – Agua Potable – Válvulas y Uniones Mecánicas. | Suministro e instalación de Adaptador de brida universal DN=110mm PN 16 | u | 4,00 |
| 3.2.2.2.1 | 514942 | Circuito 3 – Ampliación de redes – Accesorios PVC Sellado Elastomerico. | Suministro e instalación de Codo U/Z PVC de 90 mm X 22.5° R/L. | u | 4,00 |
| 3.2.2.2.2 | 514944 | Circuito 3 – Ampliación de redes – Accesorios PVC Sellado Elastomerico. | Suministro e instalación de Codo U/Z PVC de 90 mm X 90° R/L | u | 3,00 |
| 3.2.2.2.3 | 514A1V | Circuito 3 – Ampliación de redes – Accesorios PVC Sellado Elastomerico. | Suministro e instalación de Codo R/L PVC 110 mm x 11.25° | u | 2,00 |
| 3.2.2.2.4 | 514945 | Circuito 3 – Ampliación de redes – Accesorios PVC Sellado Elastomerico. | Suministro e instalación de Codo de PVC de 110 mm X 22.5° | u | 16,00 |
| 3.2.2.2.5 | 514A1W | Circuito 3 – Ampliación de redes – Accesorios PVC Sellado Elastomerico. | Suministro e instalación de Codo R/L PVC 63 mm x 11.25° | u | 1,00 |
| 3.2.2.2.6 | 514962 | Circuito 3 – Ampliación de redes – Accesorios PVC Sellado Elastomerico. | Suministro e instalación de Codo de 63 mm x 22. 5º R/L | u | 2,00 |
| 3.2.2.2.7 | 514328 | Circuito 3 – Ampliación de redes – Accesorios PVC Sellado Elastomerico. | Suministro e instalación de Codo de 63 mm x 45º R/L | u | 1,00 |
| 3.2.2.2.8 | 514086 | Circuito 3 – Ampliación de redes – Accesorios PVC Sellado Elastomerico. | Suministro e instalación de Tee de PVC U/Z de 63 x 63 mm | u | 4,00 |
| 3.2.2.2.9 | 514150 | Circuito 3 – Ampliación de redes – Accesorios PVC Sellado Elastomerico. | Suministro e Instalación de Tee PVC U/Z 90mm | u | 1,00 |
| 3.2.2.2.10 | 514297 | Circuito 3 – Ampliación de redes – Accesorios PVC Sellado Elastomerico. | Suministro e instalación de Tee de PVC de 110 a 110 mm a presión | u | 1,00 |
| 3.2.2.2.11 | 514117 | Circuito 3 – Ampliación de redes – Accesorios PVC Sellado Elastomerico. | Suministro e instalación de Tee de PVC U/Z de 110 x 63 mm | u | 8,00 |
| 3.2.2.2.12 | 514109 | Circuito 3 – Ampliación de redes – Accesorios PVC Sellado Elastomerico. | Suministro e instalación de Tapón U/Z PVC de 63 mm | u | 6,00 |
| 3.2.2.2.13 | 514152 | Circuito 3 – Ampliación de redes – Accesorios PVC Sellado Elastomerico. | Suministro e Instalación de Tapón PVC U/Z de 90mm | u | 2,00 |
| 3.2.2.2.14 | 514987 | Circuito 3 – Ampliación de redes – Accesorios PVC Sellado Elastomerico. | Suministro e instalación de Unión de reparación corta PVC 63mm | u | 15,00 |
| 3.2.2.2.15 | 514988 | Circuito 3 – Ampliación de redes – Accesorios PVC Sellado Elastomerico. | Suministro e instalación de Unión de reparación corta PVC 90mm | u | 1,00 |
| 3.2.2.2.16 | 514967 | Circuito 3 – Ampliación de redes – Accesorios PVC Sellado Elastomerico. | Suministro e instalación de Unión de reparación corta PVC 110 mm | u | 2,00 |
| 3.2.3.7.1 | 514965 | Circuito 3 – Micromedición y Macromedición – Macromedidor (cámara). | Suministro e instalación de Reductor PVC de presión de 200 a 160mm | u | 2,00 |
| 3.2.3.7.2 | 514A1X | Circuito 3 – Micromedición y Macromedición – Macromedidor (cámara). | Suministro e instalación de Codo R/L de PVC de 160mm x 22.5° | u | 8,00 |
| 3.2.3.7.6 | 514976 | Circuito 3 – Micromedición y Macromedición – Macromedidor (cámara). | Suministro e instalación de Junta de desmontaje de HD de 160 mm PN 16 | u | 2,00 |
| 3.2.3.7.7 | 514977 | Circuito 3 – Micromedición y Macromedición – Macromedidor (cámara). | Suministro e instalación de Adaptador de brida universal DN=160mm PN 16 | u | 8,00 |
| 3.2.4.6.8 | 514960 | Circuito 3 – Reparación de Obra Subterránea Existente – Agua Potable | Suministro e instalación de Unión mecánica HD de 200 mm | u | 2,00 |
| 3.2.4.6.9 | 514968 | Circuito 3 – Reparación de Obra Subterránea Existente – Agua Potable | Suministro e instalación de Unión mecánica HD de 160 mm | u | 2,00 |
| 3.2.4.6.10 | 514987 | Circuito 3 – Reparación de Obra Subterránea Existente – Agua Potable | Suministro e instalación de Unión de reparación corta PVC 63mm | u | 16,00 |
| 3.2.4.6.11 | 514988 | Circuito 3 – Reparación de Obra Subterránea Existente – Agua Potable | Suministro e instalación de Unión de reparación corta PVC 90mm | u | 8,00 |
| 3.2.4.6.12 | 514967 | Circuito 3 – Reparación de Obra Subterránea Existente – Agua Potable | Suministro e instalación de Unión de reparación corta PVC 110mm | u | 8,00 |
| 3.2.4.6.13 | 514150 | Circuito 3 – Reparación de Obra Subterránea Existente – Agua Potable | Suministro e instalación de Tee PVC U/Z 90mm | u | 2,00 |
| 3.2.4.6.14 | 514086 | Circuito 3 – Reparación de Obra Subterránea Existente – Agua Potable | Suministro e instalación de Tee PVC U/Z 63x63mm | u | 4,00 |
| 3.2.4.6.15 | 514983 | Circuito 3 – Reparación de Obra Subterránea Existente – Agua Potable | Suministro e instalación de Tee PVC U/Z 110mm | u | 2,00 |
| 3.2.4.6.16 | 514105 | Circuito 3 – Reparación de Obra Subterránea Existente – Agua Potable | Suministro instalación de Cruz U/Z de PVC de 63mm | u | 2,00 |
| 3.2.4.6.17 | 514963 | Circuito 3 – Reparación de Obra Subterránea Existente – Agua Potable | Suministro instalación de Cruz U/Z de PVC de 90mm | u | 1,00 |
| 3.2.4.6.18 | 514984 | Circuito 3 – Reparación de Obra Subterránea Existente – Agua Potable | Suministro instalación de Cruz U/Z de PVC de 110mm | u | 1,00 |
| 3.2.4.6.19 | 514941 | Circuito 3 – Reparación de Obra Subterránea Existente – Agua Potable | Suministro instalación de Codo de 63 mm x 90º R/L | u | 10,00 |
| 3.2.4.6.20 | 514944 | Circuito 3 – Reparación de Obra Subterránea Existente – Agua Potable | Suministro instalación de Codo U/Z PVC de 90 mm X 90° R/L | u | 6,00 |
| 3.2.4.6.21 | 514946 | Circuito 3 – Reparación de Obra Subterránea Existente – Agua Potable | Suministro instalación de Codo de PVC de 110 mm X 90° | u | 6,00 |
| 3.2.4.6.22 | 514159 | Circuito 3 – Reparación de Obra Subterránea Existente – Agua Potable | Suministro instalación de Tee de PVC U/Z Ø 200mm a 160 mm | u | 2,00 |
| 3.2.4.6.23 | 514280 | Circuito 3 – Reparación de Obra Subterránea Existente – Agua Potable | Suministro instalación de Tee de PVC de 160 a 63mm a presión | u | 2,00 |
| 3.2.4.6.24 | 514727 | Circuito 3 – Reparación de Obra Subterránea Existente – Agua Potable | Suministro instalación de Codo de 250 x 90º PVC | u | 1,00 |
| 3.2.4.6.25 | 514A1Q | Circuito 3 – Reparación de Obra Subterránea Existente – Agua Potable | Suministro instalación de 160 mm X 22.5° | u | 1,00 |
| 3.2.4.6.26 | 514969 | Circuito 3 – Reparación de Obra Subterránea Existente – Agua Potable | Suministro instalación de Codo R/L de PVC de 160mm x 45° | u | 1,00 |
| 3.2.4.6.27 | 514965 | Circuito 3 – Reparación de Obra Subterránea Existente – Agua Potable | Suministro instalación de Reductor PVC de presión de 200 a 160mm | u | 2,00 |
| 3.2.4.6.28 | 514A1L | Circuito 3 – Reparación de Obra Subterránea Existente – Agua Potable | Suministro instalación de Reductor PVC de 110 mm a 63 mm | u | 2,00 |
| 3.2.5.7.1 | 514109 | Circuito 3 – Localización, Prueba y Eliminación de Red Antigua (10 u) – Desconexión de Red Asbesto/Cemento. | Suministro instalación de Tapón PVC de 63 mm | u | 4,00 |
| 3.2.5.7.2 | 514152 | Circuito 3 – Localización, Prueba y Eliminación de Red Antigua (10 u) – Desconexión de Red Asbesto/Cemento. | Suministro instalación de Tapón PVC de 90 mm | u | 4,00 |
| 3.2.5.7.3 | 514384 | Circuito 3 – Localización, Prueba y Eliminación de Red Antigua (10 u) – Desconexión de Red Asbesto/Cemento. | Suministro instalación de Tapón PVC de 160 mm | u | 2,00 |
| 3.2.5.7.4 | 514220 | Circuito 3 – Localización, Prueba y Eliminación de Red Antigua (10 u) – Desconexión de Red Asbesto/Cemento. | Suministro instalación de Tapón PVC de 110 mm | u | 2,00 |
| 3.2.5.7.5 | 514987 | Circuito 3 – Localización, Prueba y Eliminación de Red Antigua (10 u) – Desconexión de Red Asbesto/Cemento. | Suministro instalación de Unión de reparación corta PVC 63mm | u | 1,00 |
| 3.2.5.7.6 | 514988 | Circuito 3 – Localización, Prueba y Eliminación de Red Antigua (10 u) – Desconexión de Red Asbesto/Cemento. | Suministro instalación de Unión de reparación corta PVC 90mm | u | 1,00 |
| 3.2.5.7.7 | 514967 | Circuito 3 – Localización, Prueba y Eliminación de Red Antigua (10 u) – Desconexión de Red Asbesto/Cemento. | Suministro instalación de Unión de reparación corta PVC 110mm | u | 1,00 |
| 3.2.5.7.8 | 514968 | Circuito 3 – Localización, Prueba y Eliminación de Red Antigua (10 u) – Desconexión de Red Asbesto/Cemento. | Suministro instalación de Unión mecánica HD de 160 mm | u | 1,00 |
| 4.1.2.2.1 | 514941 | Circuito 4 – Sectorización y mejoras de las redes. – Accesorios PVC | Suministro instalación de Codo de 63 mm x 90º R/L | u | 3,00 |
| 4.1.2.2.2 | 514946 | Circuito 4 – Sectorización y mejoras de las redes. – Accesorios PVC | Suministro instalación de Codo de PVC de 110 mm X 90° | u | 1,00 |
| 4.1.2.2.3 | 514740 | Circuito 4 – Sectorización y mejoras de las redes. – Accesorios PVC | Suministro instalación de Reductor de PVC de 110 a 63 mm a presión | u | 1,00 |
| 4.1.2.2.4 | 514987 | Circuito 4 – Sectorización y mejoras de las redes. – Accesorios PVC | Suministro e instalación de Unión de reparación corta PVC 63mm | u | 16,00 |
| 4.1.2.2.5 | 514988 | Circuito 4 – Sectorización y mejoras de las redes. – Accesorios PVC | Suministro e instalación de Unión de reparación corta PVC 90mm | u | 3,00 |
| 4.1.2.2.6 | 514967 | Circuito 4 – Sectorización y mejoras de las redes. – Accesorios PVC | Suministro e instalación de Unión de reparación corta PVC 110 mm | u | 1,00 |
| 4.1.2.2.7 | 514086 | Circuito 4 – Sectorización y mejoras de las redes. – Accesorios PVC | Suministro e instalación de Tee de PVC U/Z de 63 x 63 mm | u | 5,00 |
| 4.1.2.2.8 | 514150 | Circuito 4 – Sectorización y mejoras de las redes. – Accesorios PVC | Suministro e Instalación de Tee PVC U/Z 90mm | u | 1,00 |
| 4.1.2.2.9 | 514109 | Circuito 4 – Sectorización y mejoras de las redes. – Accesorios PVC | Suministro e instalación de Tapón PVC de 63 mm | u | 8,00 |
| 4.1.2.2.10 | 514152 | Circuito 4 – Sectorización y mejoras de las redes. – Accesorios PVC | Suministro e Instalación de Tapón PVC de 90mm | u | 2,00 |
| 4.1.2.3.7 | 514956 | Circuito 4 – Sectorización y mejoras de las redes. – Válvulas y Uniones Mecánicas. | Suministro e instalación de Adaptador de brida universal DN=63mm PN 16 | u | 8,00 |
| 4.1.2.3.8 | 514958 | Circuito 4 – Sectorización y mejoras de las redes. – Válvulas y Uniones Mecánicas. | Suministro e instalación de Adaptador de brida universal DN=110mm PN 16 | u | 2,00 |
| 4.1.3.7.1 | 514A1X | Circuito 4 – Micromedición y macromedición. – Macromedidor (cámara) | Suministro e instalación de Codo R/L de PVC de 160mm x 22.5° | u | 4,00 |
| 4.1.3.7.5 | 514975 | Circuito 4 – Micromedición y macromedición. – Macromedidor (cámara) | Suministro e instalación de Junta de desmontaje de HD de 110 mm PN 16 | u | 1,00 |
| 4.1.3.7.6 | 514958 | Circuito 4 – Micromedición y macromedición. – Macromedidor (cámara) | Suministro e instalación de Adaptador de brida universal DN=110mm PN 16 | u | 4,00 |
| 4.1.4.6.8 | 514987 | Circuito 4 – Reparación de obra subterránea existente. – Agua Potable. | Suministro e instalación de Unión de reparación corta PVC 63mm | u | 8,00 |
| 4.1.4.6.9 | 514988 | Circuito 4 – Reparación de obra subterránea existente. – Agua Potable. | Suministro e instalación de Unión de reparación corta PVC 90mm | u | 4,00 |
| 4.1.4.6.10 | 514967 | Circuito 4 – Reparación de obra subterránea existente. – Agua Potable. | Suministro e instalación de Unión de reparación corta PVC 110 mm | u | 4,00 |
| 4.1.4.6.11 | 514968 | Circuito 4 – Reparación de obra subterránea existente. – Agua Potable. | Suministro e instalación de Unión mecánica HD de 160 mm | u | 1,00 |
| 4.1.4.6.12 | 514960 | Circuito 4 – Reparación de obra subterránea existente. – Agua Potable. | Suministro e instalación de Unión mecánica HD de 200mm | u | 1,00 |
| 4.1.4.6.13 | 514941 | Circuito 4 – Reparación de obra subterránea existente. – Agua Potable. | Suministro e instalación de Codo de 63 mm x 90º R/L | u | 5,00 |
| 4.1.4.6.14 | 514341 | Circuito 4 – Reparación de obra subterránea existente. – Agua Potable. | Suministro e instalación de Codo de 90 º X 90 MM - Presión | u | 3,00 |
| 4.1.4.6.15 | 514946 | Circuito 4 – Reparación de obra subterránea existente. – Agua Potable. | Suministro e instalación de Codo de PVC de 110 mm X 90° | u | 3,00 |
| 4.1.4.6.16 | 514086 | Circuito 4 – Reparación de obra subterránea existente. – Agua Potable. | Suministro e instalación de Tee de PVC U/Z de 63 x 63 mm | u | 2,00 |
| 4.1.4.6.17 | 514150 | Circuito 4 – Reparación de obra subterránea existente. – Agua Potable. | Suministro e Instalación de Tee PVC U/Z 90mm | u | 1,00 |
| 4.1.4.6.18 | 514983 | Circuito 4 – Reparación de obra subterránea existente. – Agua Potable. | Suministro e instalación de Tee de PVC U/Z de 110 mm | u | 1,00 |
| 4.1.4.6.19 | 514087 | Circuito 4 – Reparación de obra subterránea existente. – Agua Potable. | Suministro e instalación de Tee de PVC U/Z de 90 x 63 mm | u | 1,00 |
| 4.1.4.6.20 | 514117 | Circuito 4 – Reparación de obra subterránea existente. – Agua Potable. | Suministro e instalación de Tee de PVC U/Z de 110 x 63 mm | u | 1,00 |
| 4.1.4.6.21 | 514105 | Circuito 4 – Reparación de obra subterránea existente. – Agua Potable. | Suministro e instalación de Cruz U/Z de PVC de 63mm | u | 1,00 |
| 4.1.4.6.22 | 514963 | Circuito 4 – Reparación de obra subterránea existente. – Agua Potable. | Suministro e instalación de Cruz U/Z de PVC de 90mm | u | 1,00 |
| 4.1.4.6.23 | 514984 | Circuito 4 – Reparación de obra subterránea existente. – Agua Potable. | Suministro e instalación de Cruz U/Z de PVC de 110 mm | u | 1,00 |
| 4.1.5.7.1 | 514109 | Circuito 4 – Localización, Prueba y Eliminación de Red Antigua (5u) – Desconexión de Red Asbesto/Cemento. | Suministro e instalación de Tapón PVC de 63 mm | u | 2,00 |
| 4.1.5.7.2 | 514152 | Circuito 4 – Localización, Prueba y Eliminación de Red Antigua (5u) – Desconexión de Red Asbesto/Cemento. | Suministro e instalación de Tapón PVC de 90 mm | u | 2,00 |
| 4.1.5.7.3 | 514384 | Circuito 4 – Localización, Prueba y Eliminación de Red Antigua (5u) – Desconexión de Red Asbesto/Cemento. | Suministro e instalación de Tapón PVC de 110 mm | u | 2,00 |
| 4.1.5.7.4 | 514220 | Circuito 4 – Localización, Prueba y Eliminación de Red Antigua (5u) – Desconexión de Red Asbesto/Cemento. | Suministro e instalación de Tapón PVC de 160 mm | u | 2,00 |
| 4.1.5.7.5 | 514987 | Circuito 4 – Localización, Prueba y Eliminación de Red Antigua (5u) – Desconexión de Red Asbesto/Cemento. | Suministro e instalación de Unión de reparación corta PVC 63mm | u | 1,00 |
| 4.1.5.7.6 | 514988 | Circuito 4 – Localización, Prueba y Eliminación de Red Antigua (5u) – Desconexión de Red Asbesto/Cemento. | Suministro e instalación de Unión de reparación corta PVC 90mm | u | 1,00 |
| 4.1.5.7.7 | 514967 | Circuito 4 – Localización, Prueba y Eliminación de Red Antigua (5u) – Desconexión de Red Asbesto/Cemento. | Suministro e instalación de Unión de reparación corta PVC 110mm | u | 1,00 |
| 4.1.5.7.8 | 514968 | Circuito 4 – Localización, Prueba y Eliminación de Red Antigua (5u) – Desconexión de Red Asbesto/Cemento. | Suministro e instalación de Unión mecánica HD de 160 mm | u | 1,00 |
| 5.1.2.2.1 | 514941 | Circuito 5 – Preliminares Sectorización y mejoras de redes. - Accesorios PVC . | Suministro e instalación de Codo de 63 mm x 90º R/L | u | 14,00 |
| 5.1.2.2.2 | 514944 | Circuito 5 – Preliminares Sectorización y mejoras de redes. - Accesorios PVC . | Suministro e instalación de Codo U/Z PVC de 90 mm X 90° R/L | u | 1,00 |
| 5.1.2.2.3 | 514A1Y | Circuito 5 – Preliminares Sectorización y mejoras de redes. - Accesorios PVC . | Suministro e instalación de codo R/L PVC 90 mm x 11.25° | u | 2,00 |
| 5.1.2.2.4 | 514946 | Circuito 5 – Preliminares Sectorización y mejoras de redes. - Accesorios PVC . | Suministro e instalación de Codo de PVC de 110 mm X 90° | u | 7,00 |
| 5.1.2.2.5 | 514A1Q | Circuito 5 – Preliminares Sectorización y mejoras de redes. - Accesorios PVC . | Suministro e instalación de Codo R/L de PVC de 160mm x 45° | u | 2,00 |
| 5.1.2.2.6 | 514072 | Circuito 5 – Preliminares Sectorización y mejoras de redes. - Accesorios PVC . | Suministro e instalación de Reductor de PVC de 90 a 63mm a presión | u | 12,00 |
| 5.1.2.2.7 | 514740 | Circuito 5 – Preliminares Sectorización y mejoras de redes. - Accesorios PVC . | Suministro e instalación de Reductor de PVC de 110 a 63 mm a presión | u | 10,00 |
| 5.1.2.2.8 | 514987 | Circuito 5 – Preliminares Sectorización y mejoras de redes. - Accesorios PVC . | Suministro e instalación de Unión de reparación corta PVC 63mm | u | 31,00 |
| 5.1.2.2.9 | 514988 | Circuito 5 – Preliminares Sectorización y mejoras de redes. - Accesorios PVC . | Suministro e instalación de Unión de reparación corta PVC 90mm | u | 12,00 |
| 5.1.2.2.10 | 514967 | Circuito 5 – Preliminares Sectorización y mejoras de redes. - Accesorios PVC . | Suministro e instalación de Unión de reparación corta PVC 110 mm | u | 13,00 |
| 5.1.2.2.11 | 514086 | Circuito 5 – Preliminares Sectorización y mejoras de redes. - Accesorios PVC . | Suministro e instalación de Tee de PVC U/Z de 63 x 63 mm | u | 19,00 |
| 5.1.2.2.12 | 514150 | Circuito 5 – Preliminares Sectorización y mejoras de redes. - Accesorios PVC . | Suministro e Instalación de Tee PVC U/Z 90mm | u | 5,00 |
| 5.1.2.2.13 | 514983 | Circuito 5 – Preliminares Sectorización y mejoras de redes. - Accesorios PVC . | Suministro e instalación de Tee de PVC U/Z de 110 mm | u | 8,00 |
| 5.1.2.2.14 | 514087 | Circuito 5 – Preliminares Sectorización y mejoras de redes. - Accesorios PVC . | Suministro e instalación de Tee de PVC U/Z de 90 x 63 mm | u | 2,00 |
| 5.1.2.2.15 | 514117 | Circuito 5 – Preliminares Sectorización y mejoras de redes. - Accesorios PVC . | Suministro e instalación de Tee de PVC U/Z de 110 x 63 mm | u | 2,00 |
| 5.1.2.2.16 | 514159 | Circuito 5 – Preliminares Sectorización y mejoras de redes. - Accesorios PVC . | Suministro e Instalación de Tee de PVC U/Z Ø 200mm a 160 mm | u | 1,00 |
| 5.1.2.2.17 | 514109 | Circuito 5 – Preliminares Sectorización y mejoras de redes. - Accesorios PVC . | Suministro e instalación de Tapón PVC de 63 mm | u | 33,00 |
| 5.1.2.2.18 | 514152 | Circuito 5 – Preliminares Sectorización y mejoras de redes. - Accesorios PVC . | Suministro e instalación de Tapón PVC de 90 mm | u | 6,00 |
| 5.1.2.2.19 | 514384 | Circuito 5 – Preliminares Sectorización y mejoras de redes. - Accesorios PVC . | Suministro e instalación de Tapón PVC de 110 mm | u | 10,00 |
| 5.1.2.2.20 | 514960 | Circuito 5 – Preliminares Sectorización y mejoras de redes. - Accesorios PVC . | Suministro e instalación de Unión mecánica HD de 200mm | u | 1,00 |
| 5.1.2.3.7 | 514956 | Circuito 5 – Preliminares Sectorización y mejoras de redes. – Válvulas y Uniones Mecánicas. | Suministro e instalación de Adaptador de brida universal DN=63mm PN 16 | u | 10,00 |
| 5.1.2.3.8 | 514957 | Circuito 5 – Preliminares Sectorización y mejoras de redes. – Válvulas y Uniones Mecánicas. | Suministro e instalación de Adaptador de brida universal DN=90mm PN 16 | u | 4,00 |
| 5.1.2.3.9 | 514958 | Circuito 5 – Preliminares Sectorización y mejoras de redes. – Válvulas y Uniones Mecánicas. | Suministro e instalación de Adaptador de brida universal DN=110mm PN 16 | u | 4,00 |
| 5.1.3.2.1 | 514962 | Circuito 5 – Ampliación de redes. – Accesorios PVC Sellado Elastomerico. | Suministro e instalación de Codo de 63 mm x 22.5º R/L | u | 1,00 |
| 5.1.3.2.2 | 514328 | Circuito 5 – Ampliación de redes. – Accesorios PVC Sellado Elastomerico. | Suministro e instalación de Codo de 63 mm x 45º R/L | u | 2,00 |
| 5.1.3.2.3 | 514086 | Circuito 5 – Ampliación de redes. – Accesorios PVC Sellado Elastomerico. | Suministro e instalación de Tee de PVC U/Z de 63 x 63 mm | u | 3,00 |
| 5.1.3.2.4 | 514109 | Circuito 5 – Ampliación de redes. – Accesorios PVC Sellado Elastomerico. | Suministro e instalación de Tapón PVC de 63 mm | u | 5,00 |
| 5.1.3.3.3 | 514956 | Circuito 5 – Ampliación de redes. – Válvulas y Uniones Mecánicas. | Suministro e instalación de Adaptador de brida universal DN=63mm PN 16 | u | 2,00 |
| 5.1.4.7.1 | 514965 | Circuito 5 – Micromedición y Macromedición – Macromedidor (cámara). | Suministro e instalación de Reductor PVC de presión de 200 a 160mm | u | 3,00 |
| 5.1.4.7.2 | 514363 | Circuito 5 – Micromedición y Macromedición – Macromedidor (cámara). | Suministro e instalación de Reductor de 160 mm a 110 mm PVC U/Z | u | 1,00 |
| 5.1.4.7.3 | 514969 | Circuito 5 – Micromedición y Macromedición – Macromedidor (cámara). | Suministro e instalación de Codo de 160 mm X 22.5° | u | 8,00 |
| 5.1.4.7.7 | 514976 | Circuito 5 – Micromedición y Macromedición – Macromedidor (cámara). | Suministro e instalación de Junta de desmontaje de HD de 160 mm PN 16 | u | 2,00 |
| 5.1.4.7.8 | 514977 | Circuito 5 – Micromedición y Macromedición – Macromedidor (cámara). | Suministro e instalación de Adaptador de brida universal DN=160mm PN 16 | u | 8,00 |
| 5.1.5.6.8 | 514941 | Circuito 5 – Reparación de Obra Subterránea Existente – Agua potable. | Suministro e instalación de Codo de 63 mm x 90º R/L | u | 10,00 |
| 5.1.5.6.9 | 514944 | Circuito 5 – Reparación de Obra Subterránea Existente – Agua potable. | Suministro e instalación de Codo U/Z PVC de 90 mm X 90° R/L | u | 6,00 |
| 5.1.5.6.10 | 514946 | Circuito 5 – Reparación de Obra Subterránea Existente – Agua potable. | Suministro e instalación de Codo de PVC de 110 mm X 90° | u | 6,00 |
| 5.1.5.6.11 | 514086 | Circuito 5 – Reparación de Obra Subterránea Existente – Agua potable. | Suministro e instalación de Tee de PVC U/Z de 63 x 63 mm | u | 4,00 |
| 5.1.5.6.12 | 514150 | Circuito 5 – Reparación de Obra Subterránea Existente – Agua potable. | Suministro e Instalación de Tee PVC U/Z 90mm | u | 2,00 |
| 5.1.5.6.13 | 514983 | Circuito 5 – Reparación de Obra Subterránea Existente – Agua potable. | Suministro e instalación de Tee de PVC U/Z de 110 mm | u | 2,00 |
| 5.1.5.6.14 | 514087 | Circuito 5 – Reparación de Obra Subterránea Existente – Agua potable. | Suministro e instalación de Tee de PVC U/Z de 90 x 63 mm | u | 2,00 |
| 5.1.5.6.15 | 514117 | Circuito 5 – Reparación de Obra Subterránea Existente – Agua potable. | Suministro e instalación de Tee de PVC U/Z de 110 x 63 mm | u | 2,00 |
| 5.1.5.6.16 | 514105 | Circuito 5 – Reparación de Obra Subterránea Existente – Agua potable. | Suministro e instalación de Cruz U/Z de PVC de 63mm | u | 2,00 |
| 5.1.5.6.17 | 514963 | Circuito 5 – Reparación de Obra Subterránea Existente – Agua potable. | Suministro e instalación de Cruz U/Z de PVC de 90mm | u | 1,00 |
| 5.1.5.6.18 | 514984 | Circuito 5 – Reparación de Obra Subterránea Existente – Agua potable. | Suministro e instalación de Cruz U/Z de PVC de 110 mm | u | 1,00 |
| 5.1.5.6.19 | 514987 | Circuito 5 – Reparación de Obra Subterránea Existente – Agua potable. | Suministro e instalación de Unión de reparación corta PVC 63mm | u | 16,00 |
| 5.1.5.6.20 | 514988 | Circuito 5 – Reparación de Obra Subterránea Existente – Agua potable. | Suministro e instalación de Unión de reparación corta PVC 90mm | u | 8,00 |
| 5.1.5.6.21 | 514967 | Circuito 5 – Reparación de Obra Subterránea Existente – Agua potable. | Suministro e instalación de Unión de reparación corta PVC 110 mm | u | 8,00 |
| 5.1.5.6.22 | 514968 | Circuito 5 – Reparación de Obra Subterránea Existente – Agua potable. | Suministro e instalación de Unión mecánica HD de 160 mm | u | 2,00 |
| 5.1.5.6.23 | 514960 | Circuito 5 – Reparación de Obra Subterránea Existente – Agua potable. | Suministro e instalación de Unión mecánica HD de 200mm | u | 1,00 |
| 5.1.6.7.1 | 514109 | Circuito 5 – Localización, Prueba y Eliminación de Red Antigua (10 u) – Desconexión de Red Asbesto/Cemento. | Suministro e instalación de Tapón PVC de 63 mm | u | 8,00 |
| 5.1.6.7.2 | 514152 | Circuito 5 – Localización, Prueba y Eliminación de Red Antigua (10 u) – Desconexión de Red Asbesto/Cemento. | Suministro e Instalación de Tapón PVC de 90mm | u | 6,00 |
| 5.1.6.7.3 | 514384 | Circuito 5 – Localización, Prueba y Eliminación de Red Antigua (10 u) – Desconexión de Red Asbesto/Cemento. | Suministro e instalación de Tapón PVC de 110 MM | u | 2,00 |
| 5.1.6.7.4 | 514220 | Circuito 5 – Localización, Prueba y Eliminación de Red Antigua (10 u) – Desconexión de Red Asbesto/Cemento. | Suministro e instalación de Tapón PVC de 160 mm | u | 2,00 |
| 5.1.6.7.5 | 514987 | Circuito 5 – Localización, Prueba y Eliminación de Red Antigua (10 u) – Desconexión de Red Asbesto/Cemento. | Suministro e instalación de Unión de reparación corta PVC 63mm | u | 1,00 |
| 5.1.6.7.6 | 514988 | Circuito 5 – Localización, Prueba y Eliminación de Red Antigua (10 u) – Desconexión de Red Asbesto/Cemento. | Suministro e instalación de Unión de reparación corta PVC 90mm | u | 1,00 |
| 5.1.6.7.7 | 514967 | Circuito 5 – Localización, Prueba y Eliminación de Red Antigua (10 u) – Desconexión de Red Asbesto/Cemento. | Suministro e instalación de Unión de reparación corta PVC 110 mm | u | 1,00 |
| 5.1.6.7.8 | 514968 | Circuito 5 – Localización, Prueba y Eliminación de Red Antigua (10 u) – Desconexión de Red Asbesto/Cemento. | Suministro e instalación de Unión mecánica HD de 160 mm | u | 1,00 |
| 6.1.2.1.1 | 514941 | Circuito 8 – Sectorización y Mejoras de las Redes – Accesorios PVC. | Suministro e instalación de Codo de 63 mm x 90º R/L | u | 1,00 |
| 6.1.2.1.2 | 514A20 | Circuito 8 – Sectorización y Mejoras de las Redes – Accesorios PVC. | Suministro e instalación de Codo R/L PVC 160 mm x 90° | u | 1,00 |
| 6.1.2.1.3 | 514072 | Circuito 8 – Sectorización y Mejoras de las Redes – Accesorios PVC. | Suministro e instalación de Reductor de PVC de 90 a 63mm a presión | u | 2,00 |
| 6.1.2.1.4 | 514987 | Circuito 8 – Sectorización y Mejoras de las Redes – Accesorios PVC. | Suministro e instalación de Unión de reparación corta PVC 63mm | u | 3,00 |
| 6.1.2.1.5 | 514967 | Circuito 8 – Sectorización y Mejoras de las Redes – Accesorios PVC. | Suministro e instalación de Unión de reparación corta PVC 110 mm | u | 3,00 |
| 6.1.2.1.6 | 514150 | Circuito 8 – Sectorización y Mejoras de las Redes – Accesorios PVC. | Suministro e Instalación de Tee PVC U/Z 90mm | u | 1,00 |
| 6.1.2.1.7 | 514117 | Circuito 8 – Sectorización y Mejoras de las Redes – Accesorios PVC. | Suministro e instalación de Tee de PVC U/Z de 110 x 63 mm | u | 1,00 |
| 6.1.2.1.8 | 500175 | Circuito 8 – Sectorización y Mejoras de las Redes – Accesorios PVC. | Suministro e instalación de Tee de PVC U/Z de 110 a 90mm | u | 1,00 |
| 6.1.2.1.9 | 514109 | Circuito 8 – Sectorización y Mejoras de las Redes – Accesorios PVC. | Suministro e instalación de Tapón PVC de 63 mm | u | 2,00 |
| 6.1.2.1.10 | 514968 | Circuito 8 – Sectorización y Mejoras de las Redes – Accesorios PVC. | Suministro e instalación de Unión mecánica HD de 160 mm | u | 2,00 |
| 6.1.2.2.8 | 514956 | Circuito 8 – Sectorización y Mejoras de las Redes – Válvulas y Uniones Mecánicas. | Suministro e instalación de Adaptador de brida universal DN=63mm PN 16 | u | 4,00 |
| 6.1.2.2.9 | 514958 | Circuito 8 – Sectorización y Mejoras de las Redes – Válvulas y Uniones Mecánicas. | Suministro e instalación de Adaptador de brida universal DN=110mm PN 16 | u | 8,00 |
| 6.1.3.2.1 | 514A1W | Circuito 8 – Ampliación de Redes – Accesorios PVC. | Suministro e instalación de Codo R/L PVC 63 mm x 11.25° | u | 6,00 |
| 6.1.3.2.2 | 514962 | Circuito 8 – Ampliación de Redes – Accesorios PVC. | Suministro e instalación de Codo de 63 mm x 22.5º R/L | u | 2,00 |
| 6.1.3.2.3 | 514328 | Circuito 8 – Ampliación de Redes – Accesorios PVC. | Suministro e instalación de Codo de 63 mm x 45º R/L | u | 7,00 |
| 6.1.3.2.4 | 514941 | Circuito 8 – Ampliación de Redes – Accesorios PVC. | Suministro e instalación de Codo de 63 mm x 90º R/L | u | 13,00 |
| 6.1.3.2.5 | 514740 | Circuito 8 – Ampliación de Redes – Accesorios PVC. | Suministro e instalación de Reductor de PVC de 110 a 63 mm a presión | u | 1,00 |
| 6.1.3.2.6 | 514086 | Circuito 8 – Ampliación de Redes – Accesorios PVC. | Suministro e instalación de Tee de PVC U/Z de 63 x 63 mm | u | 17,00 |
| 6.1.3.2.7 | 514117 | Circuito 8 – Ampliación de Redes – Accesorios PVC. | Suministro e instalación de Tee de PVC U/Z de 110 x 63 mm | u | 5,00 |
| 6.1.3.2.8 | 514105 | Circuito 8 – Ampliación de Redes – Accesorios PVC. | Suministro e instalación de Cruz U/Z de PVC de 63mm | u | 3,00 |
| 6.1.3.2.9 | 514109 | Circuito 8 – Ampliación de Redes – Accesorios PVC. | Suministro e instalación de Tapón PVC de 63 mm | u | 11,00 |
| 6.1.3.3.4 | 514956 | Circuito 8 – Ampliación de Redes – Válvulas y Uniones Mecánicas. | Suministro e instalación de Adaptador de brida universal DN=63mm PN 16 | u | 4,00 |
| 6.1.4.7.1 | 514969 | Circuito 8 – Micromedición y Macromedición – Macromedidor (cámara). | Suministro e instalación de Codo de 160 mm X 22.5° | u | 4,00 |
| 6.1.4.7.5 | 514976 | Circuito 8 – Micromedición y Macromedición – Macromedidor (cámara). | Suministro e instalación de Junta de desmontaje de HD de 160 mm PN 16 | u | 1,00 |
| 6.1.4.7.6 | 514977 | Circuito 8 – Micromedición y Macromedición – Macromedidor (cámara). | Suministro e instalación de Adaptador de brida universal DN=160mm PN 16 | u | 4,00 |
| 6.1.5.6.7 | 514941 | Circuito 8 – Reparación de Obra Subterránea Existente – Agua Potable. | Suministro e instalación de Codo de 63 mm x 90º R/L | u | 5,00 |
| 6.1.5.6.8 | 514341 | Circuito 8 – Reparación de Obra Subterránea Existente – Agua Potable. | Suministro e instalación de Codo de 90 º X 90 MM - Presión | u | 3,00 |
| 6.1.5.6.9 | 514946 | Circuito 8 – Reparación de Obra Subterránea Existente – Agua Potable. | Suministro e instalación de Codo de PVC de 110 mm X 90° | u | 3,00 |
| 6.1.5.6.10 | 514086 | Circuito 8 – Reparación de Obra Subterránea Existente – Agua Potable. | Suministro e instalación de Tee de PVC U/Z de 63 x 63 mm | u | 2,00 |
| 6.1.5.6.11 | 514150 | Circuito 8 – Reparación de Obra Subterránea Existente – Agua Potable. | Suministro e Instalación de Tee PVC U/Z 90mm | u | 1,00 |
| 6.1.5.6.12 | 514297 | Circuito 8 – Reparación de Obra Subterránea Existente – Agua Potable. | Suministro e instalación de Tee de PVC de 110 a 110 mm a presión | u | 1,00 |
| 6.1.5.6.13 | 514087 | Circuito 8 – Reparación de Obra Subterránea Existente – Agua Potable. | Suministro e instalación de Tee de PVC U/Z de 90 x 63 mm | u | 1,00 |
| 6.1.5.6.14 | 514117 | Circuito 8 – Reparación de Obra Subterránea Existente – Agua Potable. | Suministro e instalación de Tee de PVC U/Z de 110 x 63 mm | u | 1,00 |
| 6.1.5.6.15 | 514105 | Circuito 8 – Reparación de Obra Subterránea Existente – Agua Potable. | Suministro e instalación de Cruz U/Z de PVC de 63mm | u | 1,00 |
| 6.1.5.6.16 | 514963 | Circuito 8 – Reparación de Obra Subterránea Existente – Agua Potable. | Suministro e instalación de Cruz U/Z de PVC de 90mm | u | 1,00 |
| 6.1.5.6.17 | 514984 | Circuito 8 – Reparación de Obra Subterránea Existente – Agua Potable. | Suministro e instalación de Cruz U/Z de PVC de 110 mm | u | 1,00 |
| 6.1.5.6.18 | 514987 | Circuito 8 – Reparación de Obra Subterránea Existente – Agua Potable. | Suministro e instalación de Unión de reparación corta PVC 63mm | u | 8,00 |
| 6.1.5.6.19 | 514988 | Circuito 8 – Reparación de Obra Subterránea Existente – Agua Potable. | Suministro e instalación de Unión de reparación corta PVC 90mm | u | 4,00 |
| 6.1.5.6.20 | 514967 | Circuito 8 – Reparación de Obra Subterránea Existente – Agua Potable. | Suministro e instalación de Unión de reparación corta PVC 110 mm | u | 4,00 |
| 6.1.5.6.21 | 514968 | Circuito 8 – Reparación de Obra Subterránea Existente – Agua Potable. | Suministro e instalación de Unión mecánica HD de 160 mm | u | 1,00 |
| 6.1.6.7.1 | 514109 | Circuito 8 – Localización, Prueba y Eliminación de Red Antigua (5 u). – Desconexión de Red Asbesto/Cemento. | Suministro e instalación de Tapón PVC de 63 mm | u | 4,00 |
| 6.1.6.7.2 | 514152 | Circuito 8 – Localización, Prueba y Eliminación de Red Antigua (5 u). – Desconexión de Red Asbesto/Cemento. | Suministro e Instalación de Tapón PVC de 90mm | u | 2,00 |
| 6.1.6.7.3 | 514384 | Circuito 8 – Localización, Prueba y Eliminación de Red Antigua (5 u). – Desconexión de Red Asbesto/Cemento. | Suministro e instalación de Tapón PVC de 110 MM | u | 2,00 |
| 6.1.6.7.4 | 514220 | Circuito 8 – Localización, Prueba y Eliminación de Red Antigua (5 u). – Desconexión de Red Asbesto/Cemento. | Suministro e instalación de Tapón PVC de 160 mm | u | 2,00 |
| 6.1.6.7.5 | 514987 | Circuito 8 – Localización, Prueba y Eliminación de Red Antigua (5 u). – Desconexión de Red Asbesto/Cemento. | Suministro e instalación de Unión de reparación corta PVC 63mm | u | 1,00 |
| 6.1.6.7.6 | 514988 | Circuito 8 – Localización, Prueba y Eliminación de Red Antigua (5 u). – Desconexión de Red Asbesto/Cemento. | Suministro e instalación de Unión de reparación corta PVC 90mm | u | 1,00 |
| 6.1.6.7.7 | 514967 | Circuito 8 – Localización, Prueba y Eliminación de Red Antigua (5 u). – Desconexión de Red Asbesto/Cemento. | Suministro e instalación de Unión de reparación corta PVC 110 mm | u | 1,00 |
| 6.1.6.7.8 | 514968 | Circuito 8 – Localización, Prueba y Eliminación de Red Antigua (5 u). – Desconexión de Red Asbesto/Cemento. | Suministro e instalación de Unión mecánica HD de 160 mm | u | 1,00 |
| 7.1.1.7.1 | 514994 | Circuito 9 – Micromedición y Macromedición. – Macromedidor (cámara). | Suministro e instalación de unión mecánica asimétrica HD de 160 mm PN 16 | u | 2,00 |
| 7.1.1.7.2 | 514969 | Circuito 9 – Micromedición y Macromedición. – Macromedidor (cámara). | Suministro e instalación de Codo de 160 mm X 22.5° | u | 4,00 |
| 7.1.1.7.6 | 514976 | Circuito 9 – Micromedición y Macromedición. – Macromedidor (cámara). | Suministro e instalación de Junta de desmontaje de HD de 160 mm PN 16 | u | 1,00 |
| 7.1.1.7.7 | 514977 | Circuito 9 – Micromedición y Macromedición. – Macromedidor (cámara). | Suministro e instalación de Adaptador de brida universal DN=160mm PN 16 | u | 4,00 |
| 7.1.3.7.1 | 514109 | Circuito 9 – Localización, Prueba y Eliminación de Red Antigua (5 u). – Desconexión de Red Asbesto/Cemento. | Suministro e instalación de Tapón PVC de 63 mm | u | 4,00 |
| 7.1.3.7.2 | 514152 | Circuito 9 – Localización, Prueba y Eliminación de Red Antigua (5 u). – Desconexión de Red Asbesto/Cemento. | Suministro e Instalación de Tapón PVC de 90mm | u | 2,00 |
| 7.1.3.7.3 | 514384 | Circuito 9 – Localización, Prueba y Eliminación de Red Antigua (5 u). – Desconexión de Red Asbesto/Cemento. | Suministro e instalación de Tapón PVC de 110 MM | u | 2,00 |
| 7.1.3.7.4 | 514220 | Circuito 9 – Localización, Prueba y Eliminación de Red Antigua (5 u). – Desconexión de Red Asbesto/Cemento. | Suministro e instalación de Tapón PVC de 160 mm | u | 2,00 |
| 7.1.3.7.5 | 514987 | Circuito 9 – Localización, Prueba y Eliminación de Red Antigua (5 u). – Desconexión de Red Asbesto/Cemento. | Suministro e instalación de Unión de reparación corta PVC 63mm | u | 1,00 |
| 7.1.3.7.6 | 514988 | Circuito 9 – Localización, Prueba y Eliminación de Red Antigua (5 u). – Desconexión de Red Asbesto/Cemento. | Suministro e instalación de Unión de reparación corta PVC 90mm | u | 1,00 |
| 7.1.3.7.7 | 514967 | Circuito 9 – Localización, Prueba y Eliminación de Red Antigua (5 u). – Desconexión de Red Asbesto/Cemento. | Suministro e instalación de Unión de reparación corta PVC 110 mm | u | 1,00 |
| 7.1.3.7.8 | 514968 | Circuito 9 – Localización, Prueba y Eliminación de Red Antigua (5 u). – Desconexión de Red Asbesto/Cemento. | Suministro e instalación de Unión mecánica HD de 160 mm | u | 1,00 |
| 7.2.3.4.2 | 514A02 | Circuito 9 – Interconexión entre Líneas de Conducción PVC de 315mm. – Válvulas y Uniones Mecánicas. | Suministro e instalación de Adaptador de brida universal DN=315mm PN 16 | u | 3,00 |
| 7.2.3.4.3 | 514A03 | Circuito 9 – Interconexión entre Líneas de Conducción PVC de 315mm. – Válvulas y Uniones Mecánicas. | Suministro e instalación de unión mecánica asimétrica HD de 315 mm PN 16 | u | 3,00 |
| 8.1.1.2.2 | 514A05 | Circuito 9 – Interconexión de Tanques de Reservas (El Calvario, La Mona y Eloy Alfaro). – Accesorios PVC. | Suministro e instalación de Codo R/L de PVC de 250 mm x 22.5° | u | 4,00 |
| 8.1.1.2.3 | 514A07 | Circuito 9 – Interconexión de Tanques de Reservas (El Calvario, La Mona y Eloy Alfaro). – Accesorios PVC. | Suministro e instalación de Codo R/L de PVC de 250 mm x 11.25° | u | 2,00 |
| 8.1.1.2.4 | 514A06 | Circuito 9 – Interconexión de Tanques de Reservas (El Calvario, La Mona y Eloy Alfaro). – Accesorios PVC. | Suministro e instalación de Codo R/L de PVC U/E de 250 mm x 45° | u | 2,00 |
| 8.1.1.3.2 | 514A09 | Circuito 9 – Interconexión de Tanques de Reservas (El Calvario, La Mona y Eloy Alfaro). – Válvulas y Uniones Mecánicas. | Suministro e instalación de adaptador de brida universal DN=250mm PN 16 | u | 3,00 |
| 8.1.1.3.3 | 514995 | Circuito 9 – Interconexión de Tanques de Reservas (El Calvario, La Mona y Eloy Alfaro). – Válvulas y Uniones Mecánicas. | Suministro e instalación de unión mecánica asimétrica HD de 250 mm PN 16 | u | 4,00 |
| 8.1.2.2.3 | 514358 | Línea de conducción (Ramal #2) –El Calvario (Circuito 4). – Accesorios PVC. | Suministro e instalación de Codo de 200 x 22º PVC | u | 4,00 |
| 8.1.2.2.4 | 514A0E | Línea de conducción (Ramal #2) –El Calvario (Circuito 4). – Accesorios PVC. | Suministro e instalación de Codo R/L de PVC de 200mm x 11.25° | u | 2,00 |
| 8.1.2.2.5 | 514A0D | Línea de conducción (Ramal #2) –El Calvario (Circuito 4). – Accesorios PVC. | Suministro e instalación de Codo R/L de PVC de 200mm x 45° | u | 2,00 |
| 8.1.2.3.4 | 514958 | Línea de conducción (Ramal #2) –El Calvario (Circuito 4). – Válvulas y Uniones Mecánicas. | Suministro e instalación de Adaptador de brida universal DN=110mm PN 16 | u | 2,00 |
| 8.1.2.3.5 | 514A02 | Línea de conducción (Ramal #2) –El Calvario (Circuito 4). – Válvulas y Uniones Mecánicas. | Suministro e instalación de Adaptador de brida universal DN=315mm PN 16 | u | 1,00 |
| 8.1.2.3.6 | 514959 | Línea de conducción (Ramal #2) –El Calvario (Circuito 4). – Válvulas y Uniones Mecánicas. | Suministro e instalación de Adaptador de brida universal DN=200mm PN 16 | u | 3,00 |
| 8.1.2.3.7 | 514A1O | Línea de conducción (Ramal #2) –El Calvario (Circuito 4). – Válvulas y Uniones Mecánicas. | Suministro e instalación de unión mecánica asimétrica HD de 200 mm PN 16 | u | 1,00 |
| 8.1.2.3.8 | 514A03 | Línea de conducción (Ramal #2) –El Calvario (Circuito 4). – Válvulas y Uniones Mecánicas. | Suministro e instalación de unión mecánica asimétrica HD de 315 mm PN 16 | u | 1,00 |
| 8.1.3.2.1 | 514221 | Línea de conducción (Ramal #2) –Reserva Eloy Alfaro (Circuito 5 y Sub circuito 8.1). – Accesorios PVC. | Suministro e instalación de Tee de PVC de 160 a 160 mm a presión | u | 1,00 |
| 8.1.3.2.3 | 514A1R | Línea de conducción (Ramal #2) –Reserva Eloy Alfaro (Circuito 5 y Sub circuito 8.1). – Accesorios PVC. | Suministro e instalación de Codo R/L de PVC de 160mm x 11.25° | u | 4,00 |
| 8.1.3.2.4 | 514A1Q | Línea de conducción (Ramal #2) –Reserva Eloy Alfaro (Circuito 5 y Sub circuito 8.1). – Accesorios PVC. | Suministro e instalación de Codo R/L de PVC de 160mm x 45° | u | 2,00 |
| 8.1.3.2.5 | 514969 | Línea de conducción (Ramal #2) –Reserva Eloy Alfaro (Circuito 5 y Sub circuito 8.1). – Accesorios PVC. | Suministro e instalación de Codo de 160 mm X 22.5° | u | 2,00 |
| 8.1.3.2.6 | 514363 | Línea de conducción (Ramal #2) –Reserva Eloy Alfaro (Circuito 5 y Sub circuito 8.1). – Accesorios PVC. | Suministro e instalación de Reductor de 160 mm a 110 mm PVC U/Z | u | 1,00 |
| 8.1.3.2.7 | 514435 | Línea de conducción (Ramal #2) –Reserva Eloy Alfaro (Circuito 5 y Sub circuito 8.1). – Accesorios PVC. | Suministro e instalación de Reductor de PVC 110mm a 90mm a presión | u | 1,00 |
| 8.1.3.2.8 | 514945 | Línea de conducción (Ramal #2) –Reserva Eloy Alfaro (Circuito 5 y Sub circuito 8.1). – Accesorios PVC. | Suministro e instalación de Codo de PVC de 110 mm X 22.5° | u | 2,00 |
| 8.1.3.2.9 | 514988 | Línea de conducción (Ramal #2) –Reserva Eloy Alfaro (Circuito 5 y Sub circuito 8.1). – Accesorios PVC. | Suministro e instalación de Unión de reparación corta PVC 90mm | u | 1,00 |
| 8.1.3.3.2 | 514977 | Línea de conducción (Ramal #2) –Reserva Eloy Alfaro (Circuito 5 y Sub circuito 8.1). – Válvulas y Uniones Mecánicas. | Suministro e instalación de Adaptador de brida universal DN=160mm PN 16 | u | 1,00 |
| 8.1.3.3.3 | 514968 | Línea de conducción (Ramal #2) –Reserva Eloy Alfaro (Circuito 5 y Sub circuito 8.1). – Válvulas y Uniones Mecánicas. | Suministro e instalación de Unión mecánica HD de 160 mm | u | 3,00 |
| 8.1.3.3.4 | 514994 | Línea de conducción (Ramal #2) –Reserva Eloy Alfaro (Circuito 5 y Sub circuito 8.1). – Válvulas y Uniones Mecánicas. | Suministro e instalación de unión mecánica asimétrica HD de 160 mm PN 16 | u | 2,00 |
| 8.2.2.2.4 | 514A09 | Sectorización y Rehabilitación de Equipos en la Línea de Conducción Ramal # 2(Norte-Sur) – Válvulas y Uniones Mecánicas. | Suministro e instalación de adaptador de brida universal DN=250mm PN 16 | u | 1,00 |
| 8.2.2.2.5 | 514995 | Sectorización y Rehabilitación de Equipos en la Línea de Conducción Ramal # 2(Norte-Sur) – Válvulas y Uniones Mecánicas. | Suministro e instalación de unión mecánica asimétrica HD de 250 mm PN 16 | u | 2,00 |
| 8.2.2.2.6 | 514A0L | Sectorización y Rehabilitación de Equipos en la Línea de Conducción Ramal # 2(Norte-Sur) – Válvulas y Uniones Mecánicas. | Suministro e instalación de unión mecánica asimétrica HD de 350 mm PN 16 | u | 2,00 |
| 8.2.2.2.7 | 514994 | Sectorización y Rehabilitación de Equipos en la Línea de Conducción Ramal # 2(Norte-Sur) – Válvulas y Uniones Mecánicas. | Suministro e instalación de unión mecánica asimétrica HD de 160 mm PN 16 | u | 4,00 |
| 8.2.3.1.2 | 514977 | Sectorización y Rehabilitación de Equipos en la Línea de Conducción Ramal # 2 Norte – Válvulas y Uniones Mecánicas. | Suministro e instalación de Adaptador de brida universal DN=160mm PN 16 | u | 6,00 |
| 9.1.1.1.2 | 514A0Q | Control y Monitoreo de Ingreso y Salida de las Reservas – Válvulas y Uniones Mecánicas. | Suministro e instalación de Adaptador de brida universal DN=400mm PN 16 | u | 2,00 |
| 9.2.1.1.5 | 514977 | Ramal # 2 Norte – Reserva San Vicente (Sub circuito 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 y 1.5) - Válvulas y Uniones Mecánicas. | Suministro e instalación de Adaptador de brida universal DN=160mm PN 16 | u | 2,00 |
| 9.4.1.2.1 | 514221 | Ramal # 2 Sur – Reserva Eloy Alfaro (Sub circuito 8.1, 7.1, 7.2, 5.1 y 5.2) – Accesorios PVC Sellado Elastomerico. | Suministro e instalación de Tee de PVC de 160 a 160 mm a presión | u | 2,00 |
| 9.4.1.2.2 | 514A1Q | Ramal # 2 Sur – Reserva Eloy Alfaro (Sub circuito 8.1, 7.1, 7.2, 5.1 y 5.2) – Accesorios PVC Sellado Elastomerico. | Suministro e instalación de Codo R/L de PVC de 160mm x 45° | u | 2,00 |
| 9.4.1.3.2 | 514977 | Ramal # 2 Sur – Reserva Eloy Alfaro (Sub circuito 8.1, 7.1, 7.2, 5.1 y 5.2) – Válvulas y Uniones Mecánicas | Suministro e instalación de Adaptador de brida universal DN=160mm PN 16 | u | 4,00 |
| 9.4.1.3.13 | 514968 | Ramal # 2 Sur – Reserva Eloy Alfaro (Sub circuito 8.1, 7.1, 7.2, 5.1 y 5.2) – Válvulas y Uniones Mecánicas | Suministro e instalación de Unión mecánica HD de 160 mm | u | 3,00 |
| 9.4.3.1.1 | 514987 | Ramal # 2 Sur – Comuna Joa – Macromedidor (cámara) | Suministro e instalación de Unión de reparación corta PVC 63mm | u | 1,00 |
| 9.4.3.1.2 | 514962 | Ramal # 2 Sur – Comuna Joa – Macromedidor (cámara) | Suministro e instalación de Codo de 63 mm x 22.5º R/L | u | 4,00 |
| 9.4.3.1.6 | 514A1K | Ramal # 2 Sur – Comuna Joa – Macromedidor (cámara) | Suministro e instalación de Junta de desmontaje de HD de 63 mm PN 16 | u | 1,00 |
| 9.4.3.1.8 | 514956 | Ramal # 2 Sur – Comuna Joa – Macromedidor (cámara) | Suministro e instalación de Adaptador de brida universal DN=63mm PN 16 | u | 4,00 |
| 9.4.4.1.1 | 514A1L | Ramal # 2 Sur – Comuna Andil (Tanque Rompe Presión # 2) – Macromedidor (cámara) | Suministro e instalación de Reductor PVC de 110 mm a 63 mm | u | 1,00 |
| 9.4.4.1.2 | 514A1M | Ramal # 2 Sur – Comuna Andil (Tanque Rompe Presión # 2) – Macromedidor (cámara) | Suministro e instalación de unión mecánica asimétrica HD de 110 mm | u | 1,00 |
| 9.4.4.1.3 | 514987 | Ramal # 2 Sur – Comuna Andil (Tanque Rompe Presión # 2) – Macromedidor (cámara) | Suministro e instalación de Unión de reparación corta PVC 63mm | u | 1,00 |
| 9.4.4.1.4 | 514962 | Ramal # 2 Sur – Comuna Andil (Tanque Rompe Presión # 2) – Macromedidor (cámara) | Suministro e instalación de Codo de 63 mm x 22.5º R/L | u | 4,00 |
| 9.4.4.1.5 | 514941 | Ramal # 2 Sur – Comuna Andil (Tanque Rompe Presión # 2) – Macromedidor (cámara) | Suministro e instalación de Codo de 63 mm x 90º R/L | u | 3,00 |
| 9.4.4.1.7 | 514956 | Ramal # 2 Sur – Comuna Andil (Tanque Rompe Presión # 2) – Macromedidor (cámara) | Suministro e instalación de Adaptador de brida universal DN=63mm PN 16 | u | 3,00 |
| 9.4.4.1.11 | 514A1K | Ramal # 2 Sur – Comuna Andil (Tanque Rompe Presión # 2) – Macromedidor (cámara) | Suministro e instalación de Junta de desmontaje de HD de 63 mm PN 16 | u | 1,00 |
| 9.4.5.1.1 | 514740 | Ramal # 2 Sur – Comuna Chade (Tanque Reserva # 2 PTAP) – Macromedidor (cámara) | Suministro e instalación de Reductor de PVC de 110 a 63 mm a presión | u | 2,00 |
| 9.4.5.1.2 | 514987 | Ramal # 2 Sur – Comuna Chade (Tanque Reserva # 2 PTAP) – Macromedidor (cámara) | Suministro e instalación de Unión de reparación corta PVC 63mm | u | 1,00 |
| 9.4.5.1.3 | 514962 | Ramal # 2 Sur – Comuna Chade (Tanque Reserva # 2 PTAP) – Macromedidor (cámara) | Suministro e instalación de Codo de 63 mm x 22.5º R/L | u | 4,00 |
| 9.4.5.1.7 | 514A1K | Ramal # 2 Sur – Comuna Chade (Tanque Reserva # 2 PTAP) – Macromedidor (cámara) | Suministro e instalación de Junta de desmontaje de HD de 63 mm PN 16 | u | 1,00 |
| 9.4.5.1.9 | 514956 | Ramal # 2 Sur – Comuna Chade (Tanque Reserva # 2 PTAP) – Macromedidor (cámara) | Suministro e instalación de Adaptador de brida universal DN=63mm PN 16 | u | 4,00 |

Suministro e instalación de válvula compuerta sello elástico extremos BB PN 16 DN=63mm (incluye pernos y empaques).

a) Definición

Se entenderá por válvulas de compuerta, al dispositivo de cierre para regular el paso del agua por las tuberías. Tienen como función primordial detener por completo el flujo de agua.

b) Especificaciones

Se instalarán válvulas de compuerta sello elástico extremos, para recibir tuberías de PVC directamente, previamente a su instalación el ingeniero Fiscalizador inspeccionará cada unidad para eliminar las que presenten algún defecto en su fabricación. Las piezas defectuosas serán retiradas de la obra y no podrán emplearse en ningún lugar de la misma.

Hay de diferentes medidas, pero todos tienen el mismo fin. Las ventajas de este tipo de válvulas es su alta capacidad y su cierre hermético.

c) Medición y forma de pago

Serán medidos para fines de pago en unidades colocadas de cada diámetro, de acuerdo con lo señalado en el proyecto y/o las órdenes del ingeniero Fiscalizador.

| Ítem | Código | Descripción | Rubros | Unidad | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3.3.1 | 514947 | Circuito 1 – Sectorización y mejoras de las redes – Válvulas y uniones mecánicas. | Suministro e instalación de válvula compuerta sello elástico extremos BB PN 16 DN=63mm (incluye pernos y empaques) | u | 2,00 |
| 1.1.3.3.2 | 514948 | Circuito 1 – Sectorización y mejoras de las redes – Válvulas y uniones mecánicas. | Suministro e instalación de Válvula de compuerta sello elástico extremos BB PN16 DN=90mm (incluye pernos y empaques) | u | 4,00 |
| 1.1.3.3.3 | 514949 | Circuito 1 – Sectorización y mejoras de las redes – Válvulas y uniones mecánicas. | Suministro e instalación de Válvula compuerta sello elástico extremos BB PN16 DN=110mm (inc. pernos y empaque) | u | 1,00 |
| 1.1.3.3.4 | 514950 | Circuito 1 – Sectorización y mejoras de las redes – Válvulas y uniones mecánicas. | Suministro e instalación de Válvula compuerta sello elástico extremos BB PN16 DN=200mm (inc. pernos y empaque) | u | 1,00 |
| 1.1.5.8.17 | 514949 | Circuito 1 – Micromedición y Macromedición – Preliminares – Macromedidor(cámara). | Suministro e instalación de Válvula compuerta sello elástico extremos BB PN16 DN=110mm (inc. pernos y empaque) | u | 1,00 |
| 1.1.5.8.18 | 514978 | Circuito 1 – Micromedición y Macromedición – Preliminares – Macromedidor(cámara). | Suministro e instalación de Válvula compuerta sello elástico extremos BB PN16 DN=160mm (inc. pernos y empaque) | u | 4,00 |
| 2.1.1.7.9 | 514996 | Circuito 2 – Micromedición y Macromedición – Macromedidor (cámara). | Suministro e instalación de Válvula tipo mariposa en disco C/Reductor PN 16 DN=160mm (inc. pernos) | u | 2,00 |
| 3.2.1.3.1 | 514947 | Circuito 3 – Agua Potable – Válvulas y Uniones Mecánicas. | Suministro e instalación de Válvula compuerta sello elástico extremos BB PN16 DN=63mm (incluye pernos y empaques) | u | 4,00 |
| 3.2.1.3.2 | 514949 | Circuito 3 – Agua Potable – Válvulas y Uniones Mecánicas. | Suministro e instalación de Válvula compuerta sello elástico extremos BB PN16 DN=110mm (inc. pernos y empaque) | u | 2,00 |
| 3.2.1.3.3 | 514978 | Circuito 3 – Agua Potable – Válvulas y Uniones Mecánicas. | Suministro e instalación de Válvula compuerta sello elástico extremos BB PN16 DN=160mm (inc. pernos y empaque) | u | 4.00 |
| 3.2.3.7.8 | 514978 | Circuito 3 – Micromedición y Macromedición. – Macromedidor (cámara). | Suministro e instalación de Válvula compuerta sello elástico extremos BB PN16 DN=160mm (inc. pernos y empaque) | u | 2,00 |
| 4.1.2.3.1 | 514978 | Circuito 4 – Válvulas y Uniones Mecánicas– Válvulas y Uniones Mecánicas. | Suministro e instalación de Válvula compuerta sello elástico extremos BB PN16 DN=63 mm (inc. pernos y empaque) | u | 4,00 |
| 4.1.2.3.2 | 514978 | Circuito 4 – Válvulas y Uniones Mecanicas– Válvulas y Uniones Mecánicas. | Suministro e instalación de Válvula compuerta sello elástico extremos BB PN16 DN=110 mm (inc. pernos y empaque) | u | 1,00 |
| 4.1.3.7.7 | 514949 | Circuito 4 – Micromedición y Macromedición – Macromedidor (cámara). | Suministro e instalación de Válvula compuerta sello elástico extremos BB PN16 DN=110mm (inc. pernos y empaque) | u | 1,00 |
| 5.1.2.3.1 | 514947 | Circuito 5 – Sectorización y Mejoras de las Redes– Válvulas y Uniones Mecánicas. | Suministro e instalación de Válvula compuerta sello elástico extremos BB PN16 DN=63mm (incluye pernos y empaques) | u | 5,00 |
| 5.1.2.3.2 | 514948 | Circuito 5 – Sectorización y Mejoras de las Redes– Válvulas y Uniones Mecánicas. | Suministro e instalación de Válvula de compuerta sello elástico extremos BB PN16 DN=90mm (incluye pernos y empaques) | u | 2,00 |
| 5.1.2.3.3 | 514949 | Circuito 5 – Sectorización y Mejoras de las Redes– Válvulas y Uniones Mecánicas. | Suministro e instalación de Válvula compuerta sello elástico extremos BB PN16 DN=110mm (inc. pernos y empaque) | u | 2,00 |
| 5.1.3.3.1 | 51497 | Circuito 5 – Sectorización y Mejoras de las Redes– Válvulas y Uniones Mecánicas. | Suministro e instalación de Válvula compuerta sello elástico extremos BB PN16 DN=63 mm (inc. pernos y empaque) | u | 1,00 |
| 5.1.4.7.9 | 514978 | Circuito 5 – Micromedición y Macromedición. – Macromedidor (cámara). | Suministro e instalación de Válvula compuerta sello elástico extremos BB PN16 DN=160mm (inc. pernos y empaque) | u | 2,00 |
| 6.1.2.2.1 | 514947 | Circuito 8 – Válvulas y Uniones Mecánicas– Válvulas y Uniones Mecánicas. | Suministro e instalación de Válvula compuerta sello elástico extremos BB PN16 DN=63 mm (inc. pernos y empaque) | u | 2,00 |
| 6.1.2.2.2 | 514949 | Circuito 8 – Válvulas y Uniones Mecánicas– Válvulas y Uniones Mecánicas. | Suministro e instalación de Válvula compuerta sello elástico extremos BB PN16 DN=110 mm (inc. pernos y empaque) | u | 4,00 |
| 6.1.3.3.1 | 51497 | Circuito 8 – Válvulas y Uniones Mecánicas– Válvulas y Uniones Mecánicas. | Suministro e instalación de Válvula compuerta sello elástico extremos BB PN16 DN=63 mm (inc. pernos y empaque) | u | 2.00 |
| 6.1.4.7.7 | 514978 | Circuito 8 – Micromedición y Macromedición. – Macromedidor (cámara). | Suministro e instalación de Válvula compuerta sello elástico extremos BB PN16 DN=160mm (inc. pernos y empaque) | u | 1,00 |
| 7.2.3.4.1 | 514A01 | Circuito 9 – Interconexión entre líneas de conducción PVC de 315 mm. – Válvulas y Uniones Mecanicas. | Suministro e instalación de Válvula tipo mariposa en disco C/Reductor PN16 DN=300mm (inc. pernos) | u | 2,00 |
| 8.1.1.3.1 | 514A08 | Línea de Conducción (Ramal #2) - Reserva La Mona (Circuito 3) - Válvulas y Uniones Mecánicas. | Suministro e instalación de válvula de compuerta sello elástico extremos BB PN16 DN=250mm (incluye pernos y empaques) | u | 2,00 |
| 8.1.2.3.1 | 514A1N | Línea de Conducción (Ramal #2) - Reserva El Calvario (Circuito 4) - Válvulas y Uniones Mecánicas. | Suministro e instalación de Válvula compuerta sello elástico extremos BB PN16 DN=300mm (inc. pernos y empaque) | u | 1,00 |
| 8.1.2.3.2 | 514950 | Línea de Conducción (Ramal #2) - Reserva El Calvario (Circuito 4) - Válvulas y Uniones Mecánicas. | Suministro e instalación de Válvula compuerta sello elástico extremos BB PN16 DN=200mm (inc. pernos y empaque) | u | 2,00 |
| 8.1.2.3.3 | 514949 | Línea de Conducción (Ramal #2) - Reserva El Calvario (Circuito 4) - Válvulas y Uniones Mecánicas. | Suministro e instalación de Válvula compuerta sello elástico extremos BB PN16 DN=110mm (inc. pernos y empaque) | u | 1,00 |
| 8.1.3.3.1 | 514978 | Línea de Conducción (Ramal #2) - Reserva Eloy Alfaro (Circuito 5 y Sub circuito 8.1) - Válvulas y Uniones Mecánicas. | Suministro e instalación de Válvula compuerta sello elástico extremos BB PN16 DN=160mm (inc. pernos y empaque) | u | 1,00 |
| 8.2.2.2.1 | 514A0J | Sectorización Y Rehabilitación en la Línea de Conducción Ramal #2 (Norte – Sur)- Ramal #2 Norte - Válvulas y Uniones Mecánicas. | Suministro e instalación de Válvula tipo mariposa en disco C/Reductor PN16 DN=90mm (inc. pernos) | u | 1,00 |
| 8.2.2.2.2 | 514A0K | Sectorización Y Rehabilitación en la Línea de Conducción Ramal #2 (Norte – Sur)- Ramal #2 Norte - Válvulas y Uniones Mecánicas. | Suministro e instalación de Válvula tipo mariposa en disco C/Reductor PN16 DN=65mm (inc. pernos) | u | 2,00 |
| 8.2.2.2.3 | 514A08 | Sectorización Y Rehabilitación en la Línea de Conducción Ramal #2 (Norte – Sur)- Ramal #2 Norte - Válvulas y Uniones Mecánicas. | Suministro e instalación de válvula de compuerta sello elástico extremos BB PN16 DN=250mm (incluye pernos y empaques) | u | 1,00 |
| 8.2.2.2.10 | 514A0N | Ramal # 2 Sur - Válvulas y Uniones Mecanicas. | Suministro e instalación de Válvula de aire triple acción con base de HD bridada DN= 2" PN 16 | u | 2,00 |
| 8.2.3.1.1 | 514978 | Sectorización Y Rehabilitación en la Línea de Conducción Ramal #2 (Norte – Sur)- Ramal #2 Norte - Válvulas y Uniones Mecánicas. | Suministro e instalación de Válvula compuerta sello elástico extremos BB PN16 DN=160mm (inc. pernos y empaque) | u | 3,00 |
| 9.1.1.1.1 | 514A0P | Control y Monitoreo de ingreso y salida de las Reservas - Válvulas y Uniones Mecánicas | Suministro e instalación de Válvula tipo mariposa en disco C/Reductor PN16 DN=400mm (inc. Pernos) | u | 1,00 |
| 9.1.1.2.1 | 514A0R | Control y Monitoreo de ingreso y salida de las Reservas - Control y regulación de equipos para nivel de agua | Suministro e instalación de Válvula de control de nivel extremos BB PN 16 DN=300mm con piloto flotador vertical de 2 niveles | u | 1,00 |
| 9.2.1.1.1 | 514A0U | Ramal # 2 Norte - Reserva San Vicente (Sub circuito 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 y 1.5) - Válvulas y Uniones Mecanicas | Suministro e instalación de Válvula tipo mariposa en disco C/Reductor PN16 DN=160mm (inc. pernos) | u | 1,00 |
| 9.2.1.1.2 | 514A0V | Ramal # 2 Norte - Reserva San Vicente (Sub circuito 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 y 1.5) - Válvulas y Uniones Mecanicas | Suministro e instalación de Válvula tipo mariposa en disco C/Reductor PN16 DN=200mm (inc. pernos) | u | 1,00 |
| 9.2.2.1.1 | 514A0Z | Ramal # 2 Norte - Reserva Las Antenas (Sub circuito 9.1) - Válvulas y Uniones Mecanicas | Suministro e instalación de Válvula tipo mariposa en disco C/Reductor PN16 DN=110mm (inc. pernos) | u | 2,00 |
| 9.2.2.1.3 | 514A0U | Ramal # 2 Norte - Reserva Las Antenas (Sub circuito 9.1) - Válvulas y Uniones Mecanicas | Suministro e instalación de Válvula tipo mariposa en disco C/Reductor PN16 DN=160mm (inc. pernos) | u | 2,00 |
| 9.2.3.1.1 | 514A0U | Ramal # 2 Norte - Reserva Cristo del Consuelo (Sub circuito 2.1 y 2.2) - Válvulas y Uniones Mecanicas | Suministro e instalación de Válvula tipo mariposa en disco C/Reductor PN16 DN=160mm (inc. pernos) | u | 2,00 |
| 9.3.1.1.1 | 514A0J | Ramal # 2 Sur - Reserva La Mona (Sub circuito 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4) - Válvulas y Uniones Mecanicas | Suministro e instalación de Válvula tipo mariposa en disco C/Reductor PN16 DN=90mm (inc. pernos) | u | 1,00 |
| 9.3.1.1.2 | 514A0U | Ramal # 2 Sur - Reserva La Mona (Sub circuito 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4) - Válvulas y Uniones Mecanicas | Suministro e instalación de Válvula tipo mariposa en disco C/Reductor PN16 DN=160mm (inc. pernos) | u | 4,00 |
| 9.3.1.1.3 | 514A0V | Ramal # 2 Sur - Reserva La Mona (Sub circuito 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4) - Válvulas y Uniones Mecanicas | Suministro e instalación de Válvula tipo mariposa en disco C/Reductor PN16 DN=200mm (inc. pernos) | u | 3,00 |
| 9.3.1.1.4 | 514A11 | Ramal # 2 Sur - Reserva La Mona (Sub circuito 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4) - Válvulas y Uniones Mecanicas | Suministro e instalación de Válvula tipo mariposa en disco C/Reductor PN16 DN=250mm (inc. pernos) | u | 2,00 |
| 9.3.2.1.1 | 514A0Z | Ramal # 2 Sur - Reserva El Calvario (Sub circuito 6.1, 4.1, 4.2 y 4.3) - Válvulas y Uniones Mecanicas | Suministro e instalación de Válvula tipo mariposa en disco C/Reductor PN16 DN=110mm (inc. pernos) | u | 1,00 |
| 9.3.2.1.2 | 514A0U | Ramal # 2 Sur - Reserva El Calvario (Sub circuito 6.1, 4.1, 4.2 y 4.3) - Válvulas y Uniones Mecanicas | Suministro e instalación de Válvula tipo mariposa en disco C/Reductor PN16 DN=160mm (inc. pernos) | u | 4,00 |
| 9.3.2.3.1 | 514A19 | Ramal # 2 Sur - Reserva El Calvario (Sub circuito 6.1, 4.1, 4.2 y 4.3) - Control y regulación de equipos para nivel de agua | Suministro e instalación de Válvula de control de nivel extremos BB PN 16 DN=100mm con piloto sensor de altitud (Sub circuito 4.1) | u | 1,00 |
| 9.4.1.3.1 | 514978 | Ramal #2 Sur – Derivación de red de distribución de 8.1 a 5.1 y 5.2 (Reserva 600 m3) - Válvulas y Uniones Mecánicas. | Suministro e instalación de Válvula compuerta sello elástico extremos BB PN16 DN=160mm (inc. pernos y empaque) | u | 2,00 |
| 9.4.1.3.3 | 514A0J | Ramal #2 Sur – Derivación de red de distribución de 8.1 a 5.1 y 5.2 (Reserva 600 m3) - Válvulas y Uniones Mecánicas. | Suministro e instalación de Válvula tipo mariposa en disco C/Reductor PN16 DN=90mm (inc. pernos) | u | 1,00 |
| 9.4.1.3.4 | 514A0U | Ramal #2 Sur – Derivación de red de distribución de 8.1 a 5.1 y 5.2 (Reserva 600 m3) - Válvulas y Uniones Mecánicas. | Suministro e instalación de Válvula tipo mariposa en disco C/Reductor PN16 DN=160mm (inc. pernos) | u | 2,00 |
| 9.4.1.3.5 | 514A0V | Ramal #2 Sur – Derivación de red de distribución de 8.1 a 5.1 y 5.2 (Reserva 600 m3) - Válvulas y Uniones Mecánicas. | Suministro e instalación de Válvula tipo mariposa en disco C/Reductor PN16 DN=200mm (inc. pernos) | u | 1,00 |
| 9.4.1.3.6 | 514A11 | Ramal #2 Sur – Derivación de red de distribución de 8.1 a 5.1 y 5.2 (Reserva 600 m3) - Válvulas y Uniones Mecánicas. | Suministro e instalación de Válvula tipo mariposa en disco C/Reductor PN16 DN=250mm (inc. pernos) | u | 1,00 |
| 9.4.1.3.7 | 514A01 | Ramal #2 Sur – Derivación de red de distribución de 8.1 a 5.1 y 5.2 (Reserva 600 m3) - Válvulas y Uniones Mecánicas. | Suministro e instalación de Válvula tipo mariposa en disco C/Reductor PN16 DN=300mm (inc. pernos) | u | 1,00 |
| 9.4.2.1.1 | 514A0U | Ramal #2 Sur – Reserva San Antonio (Sub circuito 8.2 y Joa) - Válvulas y Uniones Mecánicas. | Suministro e instalación de Válvula tipo mariposa en disco C/Reductor PN16 DN=160mm (inc. pernos) | u | 2,00 |
| 9.4.3.1.7 | 51497 | Circuito – Válvulas y Uniones Mecánicas– Válvulas y Uniones Mecánicas. | Suministro e instalación de Válvula compuerta sello elástico extremos BB PN16 DN=63 mm (inc. pernos y empaque) | u | 1.00 |
| 9.4.3.1.7 | 51497 | Circuito – Válvulas y Uniones Mecánicas– Válvulas y Uniones Mecánicas. | Suministro e instalación de Válvula compuerta sello elástico extremos BB PN16 DN=63 mm (inc. pernos y empaque) | u | 1.00 |
| 9.4.4.1.6 | 514A0Z | Comuna Andil (Tanque Rompe Presión # 2) - Macromedidor (cámara) | Suministro e instalación de Válvula tipo mariposa en disco C/Reductor PN16 DN=110mm (inc. pernos) | u | 1,00 |

Suministro e instalación de Tee de Acero de 300 mm C40 con extremo lisos y derivación bridada.

a) Definición.

Este rubro consiste en el suministro de accesorios tipo Tee de Acero de 300mm C40 con extremos lisos y derivación bridada para la construcción de las obras necesarias en el desarrollo del proyecto en sistema de agua potable de Jipijapa.

b) Especificaciones.

Los accesorios para la instalación de redes de distribución de agua potable y líneas de conducción se instalarán de acuerdo a las uniones que vienen previstas.

Se deberá apoyar independientemente de las tuberías los accesorios al momento de su instalación, para lo cual se apoyará o anclarán estos de manera y de conformidad a lo indicado en el proyecto y/o la ordenes de la fiscalización.

El contratista suministrará todos los accesorios necesarios que se utilizarán, de acuerdo a lo indicado en los planos, los accesorios serán de Acero de 300mm C40, con extremos lisos y derivación bridada. Los accesorios deberán cumplir con los estipulado en la Norma Técnica Ecuatoriana INEN-2470.

Se deberá profundizar y ampliar adecuadamente la zanja, para la instalación de los accesorios.

Los accesorios deben estar enterrados bajo la superficie del suelo. El material será homologado a través de la pared y uniforme en color, opacidad y densidad. El producto terminado debe presentar superficies internas y externas lisas a simple vista y libres de grietas, fisuras, perforaciones o incrustaciones de material extraño.

c) Medición y forma de pago

El suministro de los accesorios tipo Tee de Acero de 300mm C40 con extremos lisos y derivación bridada, será cuantificado por unidad, y su pago se efectuará una vez se encuentre debidamente instalado y probado en obra.

| Ítem | Código | Descripción | Rubros | Unidad | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.2.3.3.1 | 514A00 | Circuito 9 – Interconexión entre líneas de conducción PVC de 315 mm - Accesorios PVC | Suministro e instalación de Tee de Acero de 300 mm C40 con extremo lisos y derivación bridada | u | 1,00 |
| 8.1.1.2.1 | 514A04 | Circuito 9 – Interconexión de tanques de reservas (el calvario, la mona y Eloy Alfaro) - Reserva La Mona (Circuito 3) - Accesorios PVC | Suministro e instalación de Tee de Acero de 250 mm C40 con extremo lisos y derivación bridada | u | 2,00 |
| 8.1.2.2.1 | 514A0A | Circuito 9 – Interconexión de tanques de reservas (el calvario, la mona y Eloy Alfaro) - Reserva El Calvario (Circuito 4) - Accesorios PVC | Suministro e instalación de Tee reductora de Acero de 315mm a 200mm C40 con extremo liso, bridada y derivación bridada | u | 1,00 |
| 8.1.2.2.2 | 514A0B | Circuito 9 – Interconexión de tanques de reservas (el calvario, la mona y Eloy Alfaro) - Reserva El Calvario (Circuito 4) - Accesorios PVC | Suministro e instalación de Tee de Acero de 200 mm C40 con extremo lisos y derivación bridada | u | 1,00 |
| 8.1.3.2.2 | 514A1P | Circuito 9 – Interconexión de tanques de reservas (el calvario, la mona y Eloy Alfaro) - Reserva Eloy Alfaro (Circuito 5 y Sub circuito 8.1) - Accesorios PVC | Suministro e instalación de Tee de Acero de 160 mm C40 con extremo lisos y derivación bridada | u | 1,00 |
| 8.2.2.1.1 | 514A0H | Ramal # 2 Sur - Accesorios PVC Sellado Elastomerico y/o Acero | Suministro e instalación de Tee reductora de Acero de 350mm a 250mm C40 con extremo lisos y derivación bridada | u | 1,00 |
| 8.2.2.1.2 | 514A0I | Ramal # 2 Sur - Accesorios PVC Sellado Elastomerico y/o Acero | Suministro e instalación de Tee reductora de Acero de 150mm a 50mm C40 con extremo lisos y derivación bridada | u | 2,00 |
| 8.2.2.2.8 | 514A0M | Ramal # 2 Sur - Válvulas y Uniones Mecanicas | Suministro e instalación de Neplo de Acero de 50mm x 12cm PN 16 con extremos bridado | u | 4,00 |

Localización, desmontaje y reemplazo de Válvula compuerta existente DN= 63 mm (incluye instalación de adaptador de brida universal).

a) Definición

Comprende básicamente la localización, desmontaje y reemplazo de las válvulas de compuerta existentes en el sistema de agua potable de Jipijapa.

b) Especificaciones

Se identificarán las válvulas, se prepararán las herramientas adecuadas para la ejecución correcta del desmontaje de las válvulas de compuerta existentes.

Al desmontar las válvulas se tendrá cuidado de no golpear el área de sello de las bridas. Luego se reemplazan las válvulas de compuerta sin necesidad de modificar el sistema de tuberías.

c) Medición y forma de pago

La medición y la forma de pago será por unidad realizada y aprobada por fiscalización.

| Ítem | Código | Descripción | Rubros | Unidad | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3.3.5 | 514951 | Circuito 1 – Sectorización y mejoras de las redes – Válvulas y uniones mecánicas. | Localización, desmontaje y reemplazo de Válvula compuerta existente DN= 63 mm (incluye instalación de adaptador de brida universal). | u | 2,00 |
| 1.1.3.3.6 | 514952 | Circuito 1 – Sectorización y mejoras de las redes – Válvulas y uniones mecánicas. | Localización, desmontaje y reemplazo de Válvula compuerta existente DN= 90 mm (incluye instalación de adaptador de brida universal) | u | 6,00 |
| 3.2.1.3.4 | 514998 | Circuito 3 – Agua Potable – Válvulas y Uniones Mecánicas. | Localización, desmontaje y reemplazo de Válvula compuerta existente DN= 110 mm (incluye instalación de adaptador de brida universal) | u | 3,00 |
| 4.1.2.3.3 | 514998 | Circuito 4 – Agua Potable – Válvulas y Uniones Mecánicas. | Localización, desmontaje y reemplazo de Válvula compuerta existente DN= 63 mm (incluye instalación de adaptador de brida universal) | u | 3,00 |
| 5.1.2.3.4 | 514998 | Circuito 4 – Agua Potable – Válvulas y Uniones Mecánicas. | Localización, desmontaje y reemplazo de Válvula compuerta existente DN= 63 mm (incluye instalación de adaptador de brida universal) | u | 5.00 |
| 6.1.2.2.3 | 514951 | Circuito 8 – Agua Potable – Válvulas y Uniones Mecánicas. | Localización, desmontaje y reemplazo de Válvula compuerta existente DN= 63 mm (incluye instalación de adaptador de brida universal) | u | 4.00 |
| 6.1.2.2.4 | 514998 | Circuito 8 – Sectorización y Mejoras de Redes – Válvulas y Uniones Mecánicas. | Localización, desmontaje y reemplazo de Válvula compuerta existente DN= 160 mm (incluye instalación de adaptador de brida universal) | u | 1,00 |
| 6.1.2.2.5 | 514A21 | Circuito 8 – Sectorización y Mejoras de Redes – Válvulas y Uniones Mecánicas. | Localización, desmontaje y reemplazo de Válvula compuerta existente DN= 110 mm (incluye instalación de adaptador de brida universal) | u | 1,00 |

Desmontaje y traslado de Válvula compuerta existente incluye derrocamiento de hormigón simple (anclaje).

a) Definición

Comprende básicamente el desmontaje y traslado de las válvulas de compuerta existentes en el sistema de agua potable de Jipijapa.

b) Especificaciones

Se prepararán las herramientas adecuadas para la ejecución correcta del desmontaje de las válvulas de compuerta existentes.

Al desmontar las válvulas se tendrá cuidado de no golpear el área de sello de las bridas. Luego se hará el respectivo traslado realizando esta actividad con precaución, incluye derrocamiento de hormigón simple (anclaje).

c) Medición y forma de pago

La medición y la forma de pago será por unidad realizada y aprobada por fiscalización.

| Ítem | Código | Descripción | Rubros | Unidad | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3.3.7 | 514953 | Circuito 1 – Sectorización y mejoras de las redes – Válvulas y uniones mecánicas. | Desmontaje y traslado de Válvula compuerta existente incluye derrocamiento de hormigón simple (anclaje). | u | 3,00 |
| 3.2.1.3.10 | 514953 | Circuito 3 – Agua Potable – Válvulas y Uniones Mecánicas. | Desmontaje y traslado de Válvula compuerta existente incluye derrocamiento de hormigón simple (anclaje). | u | 7,00 |
| 4.1.2.3.6 | 514953 | Circuito 4 – Sectorización y mejoras de las redes – Válvulas y Uniones Mecánicas. | Desmontaje y traslado de Válvula compuerta existente incluye derrocamiento de hormigón simple (anclaje). | u | 2,00 |
| 5.1.2.3.5 | 514953 | Circuito 5 – Sectorización y mejoras de las redes – Válvulas y Uniones Mecánicas. | Desmontaje y traslado de Válvula compuerta existente incluye derrocamiento de hormigón simple (anclaje). | u | 7,00 |

Desmontaje y retiro de Válvula tipo mariposa en disco existente DN=160mm

a) Definición

Consiste en las actividades necesarias para desmontar y lograr retirar válvulas tipo mariposa en disco existente, de diámetros de 160mm, que se encuentran instaladas en el sistema de agua potable de Jipijapa.

b) Especificaciones.

A fin de dar cabida a nuevas válvulas tipo mariposa en disco existente DN=160mm, es necesaria la utilización de las herramientas adecuadas para la ejecución correcta del desmontaje de las válvulas ya existentes.

Antes de iniciar con los trabajos de desmonte, se coordinará con el responsable técnico de operación de la PTAP, para evitar problemas que comprometan el sistema de distribución de agua potable a la ciudad de Jipijapa. El contratista procederá a realizar estas actividades una vez que cuente con la autorización de la Fiscalización.

Las válvulas desmontadas, serán retiradas y puestas a buen recaudo, sin ocasionar daño o alteración de su estado al momento de realizar estas actividades.

c) Medición y forma de pago

El desmontaje y retiro de las válvulas tipo mariposa en disco existente DN=160mm, serán determinadas para fines de pago por unidades de válvulas, previamente probado por la fiscalización.

| Ítem | Código | Descripción | Rubros | Unidad | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.2.1.1.3 | 514A0W | Ramal # 2 Norte - Reserva San Vicente (Sub circuito 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 y 1.5) - Válvulas y Uniones Mecanicas | Desmontaje y retiro de Válvula tipo mariposa en disco existente DN=160mm | u | 1,00 |
| 9.2.1.1.4 | 514A0X | Ramal # 2 Norte - Reserva San Vicente (Sub circuito 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 y 1.5) - Válvulas y Uniones Mecanicas | Desmontaje y retiro de Válvula tipo mariposa en disco existente DN=200mm | u | 1,00 |
| 9.2.2.1.2 | 514A10 | Ramal # 2 Norte - Reserva Las Antenas (Sub circuito 9.1) - Válvulas y Uniones Mecanicas | Desmontaje y retiro de Válvula tipo mariposa en disco existente DN=110mm | u | 2,00 |
| 9.2.2.1.4 | 514A0W | Ramal # 2 Norte - Reserva Las Antenas (Sub circuito 9.1) - Válvulas y Uniones Mecanicas | Desmontaje y retiro de Válvula tipo mariposa en disco existente DN=160mm | u | 2,00 |
| 9.2.3.1.2 | 514A0W | Ramal # 2 Norte - Reserva Cristo del Consuelo (Sub circuito 2.1 y 2.2) - Válvulas y Uniones Mecanicas. | Desmontaje y retiro de Válvula tipo mariposa en disco existente DN=160mm | u | 2,00 |
| 9.3.1.1.5 | 514A12 | Ramal # 2 Sur - Reserva La Mona (Sub circuito 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4) - Válvulas y Uniones Mecanicas. | Desmontaje y retiro de Válvula tipo mariposa en disco existente DN=90mm | u | 1,00 |
| 9.3.1.1.6 | 514A0W | Ramal # 2 Sur - Reserva La Mona (Sub circuito 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4) - Válvulas y Uniones Mecanicas. | Desmontaje y retiro de Válvula tipo mariposa en disco existente DN=160mm | u | 4,00 |
| 9.3.1.1.7 | 514A0X | Ramal # 2 Sur - Reserva La Mona (Sub circuito 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4) - Válvulas y Uniones Mecanicas. | Desmontaje y retiro de Válvula tipo mariposa en disco existente DN=200mm | u | 3,00 |
| 9.3.1.1.8 | 514A13 | Ramal # 2 Sur - Reserva La Mona (Sub circuito 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4) - Válvulas y Uniones Mecanicas. | Desmontaje y retiro de Válvula tipo mariposa en disco existente DN=250mm | u | 2,00 |
| 9.3.2.1.3 | 514A0W | Ramal # 2 Sur - Reserva El Calvario (Sub circuito 6.1, 4.1, 4.2 y 4.3) - Válvulas y Uniones Mecanicas | Desmontaje y retiro de Válvula tipo mariposa en disco existente DN=160mm | u | 4,00 |
| 9.3.2.3.4 | 514A14 | Ramal # 2 Sur - Reserva El Calvario (Sub circuito 6.1, 4.1, 4.2 y 4.3) - Control y regulación de equipos para nivel de agua | Desmontaje, reemplazo e instalación de Piloto sostenedor para válvula de control de nivel (inc. Tubería y accesorios de cobre) | u | 2,00 |
| 9.4.1.3.8 | 514A12 | Ramal # 2 Sur - Derivación de red de distribución de 8.1 a 5.1 y 5.2 (Reserva 600 m3) - Válvulas y Uniones Mecanicas | Desmontaje y retiro de Válvula tipo mariposa en disco existente DN=90mm | u | 1,00 |
| 9.4.1.3.9 | 514A0W | Ramal # 2 Sur - Derivación de red de distribución de 8.1 a 5.1 y 5.2 (Reserva 600 m3) - Válvulas y Uniones Mecanicas | Desmontaje y retiro de Válvula tipo mariposa en disco existente DN=160mm | u | 2,00 |
| 9.4.1.3.10 | 514A0X | Ramal # 2 Sur - Derivación de red de distribución de 8.1 a 5.1 y 5.2 (Reserva 600 m3) - Válvulas y Uniones Mecanicas | Desmontaje y retiro de Válvula tipo mariposa en disco existente DN=200mm | u | 1,00 |
| 9.4.1.3.11 | 514A13 | Ramal # 2 Sur - Derivación de red de distribución de 8.1 a 5.1 y 5.2 (Reserva 600 m3) - Válvulas y Uniones Mecanicas | Desmontaje y retiro de Válvula tipo mariposa en disco existente DN=250mm | u | 1,00 |
| 9.4.1.3.12 | 514A1C | Ramal # 2 Sur - Derivación de red de distribución de 8.1 a 5.1 y 5.2 (Reserva 600 m3) - Válvulas y Uniones Mecanicas | Desmontaje y retiro de Válvula tipo mariposa en disco existente DN=300mm | u | 1,00 |
| 9.4.2.1.2 | 514A0W | Ramal # 2 Sur -Reserva San Antonio (Sub circuito 8.2 y Joa) - Válvulas y Uniones Mecanicas | Desmontaje y retiro de Válvula tipo mariposa en disco existente DN=160mm | u | 2,00 |

Desmontaje, reemplazo e instalación de Válvula de aire triple acción con base metálica roscable DN= 1" PN 16.

a) Definición

Consiste en las actividades necesarias para desmontar y lograr retirar válvulas de aire, de diámetros de 1”, que se encuentran instaladas en el sistema de agua potable de Jipijapa, para después reemplazarlas por las nuevas suministradas.

b) Especificaciones

El retiro se hará siguiendo la siguiente secuencia:

- Se prepararán las herramientas adecuadas para la ejecución segura de la actividad de retiro de válvulas.

- Antes de iniciar con los trabajos de desmonte, se coordinará con el responsable técnico de operación de la PTAP, para evitar problemas que comprometan el sistema de distribución de agua potable a la ciudad de Jipijapa. El contratista procederá a realizar estas actividades una vez que cuente con la autorización de la Fiscalización.

- Se identificarán las válvulas marcándolas, colocando una platina tanto a la válvula como a la brida de donde se retira si se requiere, indicando el sitio de donde serán retiradas y el sentido del flujo.

- Tan pronto se retiren las válvulas, se instalarán en ellas una placa de identificación con un número asignado según el listado.

- Los espárragos y tuercas que se encuentren en buen estado se deben limpiar con un desengrasante y cepillo de acero, luego se lubricarán con un producto a base de cobre y almacenan para ser usados nuevamente.

- Todas las válvulas desmontadas serán cargadas, transportadas y descargadas en el sitio que indique la fiscalización o el contratante.

El reemplazo se hará siguiendo la siguiente secuencia:

- Una vez en sitio las nuevas válvulas y con el visto bueno de la fiscalización y el contratante, Se transportará las válvulas hasta el sitio de donde fueron desmontadas y procederá a realizar su respectiva instalación

- Al instalar las válvulas se tendrá cuidado de no maltratar las caras de las bridas y hacer limpieza con un cepillo manual de hilos de alambre, tener previamente lubricados los espárragos y tuercas, instalar los empaques e iniciar el apriete de todos los espárragos alternativamente a 180ª en sentido horario, siguiendo la secuencia de apriete.

- Para la selección del tipo de empaque se debe de tener en cuenta las condiciones de servicio (presión -temperatura) y la configuración física del área. Además, es necesario tener en cuenta el producto que maneja el equipo y el medio existente.

- Se tendrá cuidado que el extremo de los espárragos no sobresalga de las tuercas más de dos filetes de rosca.

- El cierre de las bridas debe quedar hermético, es decir, no deben presentarse fugas. De ser necesario hacer prueba con agua jabonosa.

- El torque dado a los espárragos será el recomendado por el fabricante de los empaques espirotálicos y en ningún momento puede reducir el espesor original de los mismo en un 25%.

- Se tendrá especial cuidado de no dejar herramientas o cuerpos extraños dentro de las bocas y/o tuberías durante la instalación de las válvulas

c) Medición y forma de pago

La medición y la forma de pago será por unidad realizada y aprobada por fiscalización.

| Ítem | Código | Descripción | Rubros | Unidad | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.2.1.1.1 | 514A0G | Sectorización y rehabilitación de equipos en la línea de conducción ramal # 2 (norte-sur) - Válvulas y Uniones Mecanicas | Desmontaje, reemplazo e instalación de Válvula de aire triple acción con base metálica roscable DN= 1" PN 16 | u | 3,00 |
| 8.2.2.2.9 | 514A0G | Ramal # 2 Sur - Válvulas y Uniones Mecanicas | Desmontaje, reemplazo e instalación de Válvula de aire triple acción con base metálica roscable DN= 1" PN 16 | u | 4,00 |

Desmontaje, reemplazo e instalación de Tapa metálica Dim. Aproxi. (77*77*2.5 cm) inc. Marco metálico.

a) Definición

Consiste en las actividades necesarias para desmontar y lograr retirar las tapas metálicas existentes que se encuentran instaladas en el sistema de agua potable de Jipijapa, para después reemplazarlas por las nuevas suministradas.

b) Especificaciones

El Contratista deberá presentar una alternativa, que cumpla con las características solicitadas, siendo el Contratante o la Fiscalización del Proyecto, quien apruebe y autorice la tapa metálica a ser suministrado, previa la presentación de los documentos técnicos y garantías respectivas.

c) Medición y forma de pago

La medición y la forma de pago será por unidad realizada y aprobada por fiscalización.

| Ítem | Código | Descripción | Rubros | Unidad | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.2.1.3.1 | 514A0Y | Ramal # 2 Norte - Reserva Cristo del Consuelo (Sub circuito 2.1 y 2.2) - Reposición de estructura existente. | Desmontaje, reemplazo e instalación de Tapa metálica Dim. (97*97*4 cm) inc. Marco metálico | u | 2,00 |
| 9.2.3.3.1 | 514A0Y | Ramal # 2 Norte - Reserva Cristo del Consuelo (Sub circuito 2.1 y 2.2) - Reposición de estructura existente. | Desmontaje, reemplazo e instalación de Tapa metálica Dim. (97*97*4 cm) inc. Marco metálico | u | 4,00 |
| 9.3.1.3.1 | 514A15 | Ramal # 2 Sur - Reserva La Mona (Sub circuito 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4) - Reposición de estructura existente | Desmontaje, reemplazo e instalación de Tapa metálica Dim. Aproxi. (77*77*2.5 cm) inc. Marco metálico | u | 4,00 |
| 9.3.1.3.2 | 514A16 | Ramal # 2 Sur - Reserva La Mona (Sub circuito 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4) - Reposición de estructura existente | Desmontaje, reemplazo e instalación de Tapa metálica Dim. Aproxi. (135*135*4 cm) inc. Marco metálico | u | 4,00 |
| 9.3.1.3.3 | 514A17 | Ramal # 2 Sur - Reserva La Mona (Sub circuito 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4) - Reposición de estructura existente | Desmontaje, reemplazo e instalación de Tapa metálica Dim. Aproxi. (85*85*2.5 cm) inc. Marco metálico | u | 2,00 |
| 9.3.2.4.1 | 514A1A | Ramal # 2 Sur - Reserva El Calvario (Sub circuito 6.1, 4.1, 4.2 y 4.3) - Reposición de estructura existente. | Desmontaje, reemplazo e instalación de Tapa metálica Dim. Aproxi. (90*90*2.5 cm) inc. Marco metálico | u | 3,00 |
| 9.4.1.6.1 | 514A1D | Derivación de red de distribución de 8.1 a 5.1 y 5.2 (Reserva 600 m3) - Reposición de estructura existente. | Desmontaje, reemplazo e instalación de Tapa metálica Dim. (70*70*2.5 cm) inc. Marco metálico | u | 1,00 |
| 9.4.1.6.2 | 514A1A | Derivación de red de distribución de 8.1 a 5.1 y 5.2 (Reserva 600 m3) - Reposición de estructura existente. | Desmontaje, reemplazo e instalación de Tapa metálica Dim. Aproxi. (90*90*2.5 cm) inc. Marco metálico | u | 1,00 |
| 9.4.1.6.3 | 514A1E | Derivación de red de distribución de 8.1 a 5.1 y 5.2 (Reserva 600 m3) - Reposición de estructura existente. | Desmontaje, reemplazo e instalación de Tapa metálica Dim. aproxi. (98*96*4 cm) inc. Marco metálico | u | 1,00 |
| 9.4.1.6.4 | 514A17 | Derivación de red de distribución de 8.1 a 5.1 y 5.2 (Reserva 600 m3) - Reposición de estructura existente. | Desmontaje, reemplazo e instalación de Tapa metálica Dim. Aproxi. (85*85*2.5 cm) inc. Marco metálico | u | 1,00 |
| 9.4.1.6.5 | 514A1F | Derivación de red de distribución de 8.1 a 5.1 y 5.2 (Reserva 600 m3) - Reposición de estructura existente. | Desmontaje, reemplazo e instalación de Tapa metálica Dim. Aproxi. (97*97*4 cm) inc. Marco metálico | u | 1,00 |
| 9.4.1.6.6 | 514A1G | Derivación de red de distribución de 8.1 a 5.1 y 5.2 (Reserva 600 m3) - Reposición de estructura existente. | Desmontaje, reemplazo e instalación de Tapa metálica tipo doble Dim. Aproxi. (142*107*4 cm) inc. Marco metálico | u | 1,00 |
| 9.4.2.3.1 | 514A15 | Reserva San Antonio (Sub circuito 8.2 y Joa) - Reposición de estructura existente. | Desmontaje, reemplazo e instalación de Tapa metálica Dim. Aproxi. (77*77*2.5 cm) inc. Marco metálico | u | 1,00 |
| 9.4.2.3.2 | 514A1H | Reserva San Antonio (Sub circuito 8.2 y Joa) - Reposición de estructura existente. | Desmontaje, reemplazo e instalación de Tapa metálica Dim. Aproxi. (100*100*4 cm) inc. Marco metálico | u | 1,00 |

Desmontaje, reemplazo e instalación de Piloto con Flotador vertical de 2 niveles y 4 vías (inc. Camisa de PVC y abrazadera tipo Omega de acero inox.).

a) Definición

Este rubro comprende el suministro y reemplazo de un piloto con flotador vertical y de sus accesorios.

b) Especificaciones

El Contratista deberá presentar una alternativa, que cumpla con las características solicitadas, siendo el Contratante o la Fiscalización del Proyecto, quien apruebe y autorice el tipo de piloto con flotador a ser suministrado, previa la presentación de los documentos técnicos y garantías respectivas.

c) Medición y forma de pago

La medición para el pago de este rubro será por unidad (u).

La medición será de acuerdo a la cantidad real ejecutada y colocada en obra, la que se verificará en unidades.

El pago incluye la mano de obra, el equipo, los materiales, las herramientas necesarias, transporte, obras conexas y cualquier otro gasto que incurra el Contratista para realizar el trabajo según estas especificaciones.

Las cantidades determinadas del rubro indicado se pagarán a los precios contractuales que consten en el contrato.

| Ítem | Código | Descripción | Rubros | Unidad | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1.1.2.2 | 514A0S | Control y Monitoreo de ingreso y salida de las Reservas - Control y regulación de equipos para nivel de agua | Desmontaje, reemplazo e instalación de Piloto con Flotador vertical de 2 niveles y 4 vías (inc. Camisa de PVC y abrazadera tipo Omega de acero inox.) | u | 2,00 |
| 9.1.1.2.3 | 514A0T | Control y Monitoreo de ingreso y salida de las Reservas - Control y regulación de equipos para nivel de agua | Desmontaje, reemplazo e instalación de accesorios para válvula de control de nivel (inc. Válvula de paso, filtro tipo Y y manguera de presión) | u | 2,00 |
| 9.2.1.2.1 | 514A0S | Ramal # 2 Norte - Reserva Las Reserva San Vicente (Sub circuito 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 y 1.5) - Control y regulación de equipos para nivel de agua | Desmontaje, reemplazo e instalación de Piloto con Flotador vertical de 2 niveles y 4 vías (inc. Camisa de PVC y abrazadera tipo Omega de acero inox.) | u | 1,00 |
| 9.2.1.2.2 | 514A0T | Ramal # 2 Norte - Reserva Las Reserva San Vicente (Sub circuito 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 y 1.5) - Control y regulación de equipos para nivel de agua | Desmontaje, reemplazo e instalación de accesorios para válvula de control de nivel (inc. Válvula de paso, filtro tipo Y y manguera de presión) | u | 1,00 |
| 9.2.2.2.1 | 514A0S | Ramal # 2 Norte - Reserva Las Antenas (Sub circuito 9.1) - Control y regulación de equipos para nivel de agua | Desmontaje, reemplazo e instalación de Piloto con Flotador vertical de 2 niveles y 4 vías (inc. Camisa de PVC y abrazadera tipo Omega de acero inox.) | u | 2,00 |
| 9.2.2.2.2 | 514A0T | Ramal # 2 Norte - Reserva Las Antenas (Sub circuito 9.1) - Control y regulación de equipos para nivel de agua | Desmontaje, reemplazo e instalación de accesorios para válvula de control de nivel (inc. Válvula de paso, filtro tipo Y y manguera de presión) | u | 2,00 |
| 9.2.3.2.1 | 514A0S | Ramal # 2 Norte - Reserva Cristo del Consuelo (Sub circuito 2.1 y 2.2) - Control y regulación de equipos para nivel de agua | Desmontaje, reemplazo e instalación de Piloto con Flotador vertical de 2 niveles y 4 vías (inc. Camisa de PVC y abrazadera tipo Omega de acero inox.) | u | 2,00 |
| 9.2.3.2.2 | 514A0T | Ramal # 2 Norte - Reserva Cristo del Consuelo (Sub circuito 2.1 y 2.2) - Control y regulación de equipos para nivel de agua | Desmontaje, reemplazo e instalación de accesorios para válvula de control de nivel (inc. Válvula de paso, filtro tipo Y y manguera de presión) | u | 2,00 |
| 9.3.1.2.1 | 514A0S | Ramal # 2 Sur - Reserva La Mona (Sub circuito 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4) - Control y regulación de equipos para nivel de agua | Desmontaje, reemplazo e instalación de Piloto con Flotador vertical de 2 niveles y 4 vías (inc. Camisa de PVC y abrazadera tipo Omega de acero inox.) | u | 5,00 |
| 9.3.1.2.2 | 514A0T | Ramal # 2 Sur - Reserva La Mona (Sub circuito 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4) - Control y regulación de equipos para nivel de agua | Desmontaje, reemplazo e instalación de accesorios para válvula de control de nivel (inc. Válvula de paso, filtro tipo Y y manguera de presión) | u | 5,00 |
| 9.3.1.2.3 | 514A14 | Ramal # 2 Sur - Reserva La Mona (Sub circuito 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4) - Control y regulación de equipos para nivel de agua | Desmontaje, reemplazo e instalación de Piloto sostenedor para válvula de control de nivel (inc. Tubería y accesorios de cobre) | u | 5,00 |
| 9.3.2.3.2 | 514A0S | Ramal # 2 Sur - Reserva El Calvario (Sub circuito 6.1, 4.1, 4.2 y 4.3) - Control y regulación de equipos para nivel de agua | Desmontaje, reemplazo e instalación de Piloto con Flotador vertical de 2 niveles y 4 vías (inc. Camisa de PVC y abrazadera tipo Omega de acero inox.) | u | 2,00 |
| 9.3.2.3.3 | 514A0T | Ramal # 2 Sur - Reserva El Calvario (Sub circuito 6.1, 4.1, 4.2 y 4.3) - Control y regulación de equipos para nivel de agua | Desmontaje, reemplazo e instalación de accesorios para válvula de control de nivel (inc. Válvula de paso, filtro tipo Y y manguera de presión) | u | 2,00 |
| 9.3.2.3.4 | 514A14 | Ramal # 2 Sur - Reserva El Calvario (Sub circuito 6.1, 4.1, 4.2 y 4.3) - Control y regulación de equipos para nivel de agua | Desmontaje, reemplazo e instalación de Piloto sostenedor para válvula de control de nivel (inc. Tubería y accesorios de cobre) | u | 2,00 |
| 9.4.1.5.2 | 514A0T | Ramal # 2 Sur - Derivación de red de distribución de 8.1 a 5.1 y 5.2 (Reserva 600 m3) - Control y regulación de equipos para nivel de agua | Desmontaje, reemplazo e instalación de accesorios para válvula de control de nivel (inc. Válvula de paso, filtro tipo Y y manguera de presión) | u | 3,00 |
| 9.4.2.2.1 | 514A0S | Ramal # 2 Sur -Reserva San Antonio (Sub circuito 8.2 y Joa) - Control y regulación de equipos para nivel de agua | Desmontaje, reemplazo e instalación de Piloto con Flotador vertical de 2 niveles y 4 vías (inc. Camisa de PVC y abrazadera tipo Omega de acero inox.) | u | 1,00 |
| 9.4.2.2.2 | 514A0T | Ramal # 2 Sur -Reserva San Antonio (Sub circuito 8.2 y Joa) - Control y regulación de equipos para nivel de agua | Desmontaje, reemplazo e instalación de accesorios para válvula de control de nivel (inc. Válvula de paso, filtro tipo Y y manguera de presión) | u | 1,00 |
| 9.4.4.1.12 | 514A24 | Comuna Andil (Tanque Rompe Presión # 2) - Macromedidor (cámara) | Desmontaje de Válvula existente y accesorios de Acero (inc. Derrocamiento de anclaje H.S.) | u | 1,00 |

Suministro y montaje de sistema de purga de Aire doble acción de 1" para tubería de PVC.

a) Definición

Este rubro consistirá en la provisión de materiales, equipo y mano obra especializada para el suministro y montaje y puesta en funcionamiento de sistema de purga de aire de diámetro especificado 1" y doble acción, para tubería de PVC.

b) Especificaciones

El Contratista deberá presentar una alternativa, que cumpla con las características solicitadas, siendo el Contratante o la Fiscalización del Proyecto, quien apruebe y autorice el tipo de sistema de purga de aire a ser suministrado, previa la presentación de los documentos técnicos y garantías respectivas.

c) Medición y forma de pago

La medición y forma de pago será cada unidad de válvula de aire doble acción de PVC d=1", instalada, probada y puesta en funcionamiento, previa aprobación de fiscalización.

| Ítem | Código | Descripción | Rubros | Unidad | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3.3.8 | 514954 | Circuito 1 – Sectorización y mejoras de las redes – Válvulas y uniones mecánicas. | Suministro y montaje de sistema de purga de Aire doble acción de 1" para tubería de PVC. | u | 9,00 |
| 1.1.4.3.1 | 514954 | Circuito 1 – Ampliación de redes – Válvulas y uniones mecánicas. | Suministro y montaje de sistema de purga de Aire doble acción de 1" para tubería de PVC. | u | 1,00 |
| 3.2.1.3.5 | 514954 | Circuito 3 – Sectorización y Mejoras de las Redes – Válvulas y uniones mecánicas. | Suministro y montaje de sistema de purga de Aire doble acción de 1" para tubería de PVC | u | 5,00 |
| 3.2.2.3.1 | 514954 | Circuito 3 –Ampliación de Redes – Válvulas y uniones mecánicas. | Suministro y montaje de sistema de purga de Aire doble acción de 1" para tubería de PVC | u | 1,00 |
| 4.1.2.3.4 | 514954 | Circuito 4 – Sectorización y Mejoras de las Redes – Válvulas y uniones mecánicas. | Suministro y montaje de sistema de purga de Aire doble acción de 1" para tubería de PVC | u | 4,00 |
| 5.1.2.3.6 | 514954 | Circuito 5 – Sectorización y Mejoras de las Redes – Válvulas y uniones mecánicas. | Suministro y montaje de sistema de purga de Aire doble acción de 1" para tubería de PVC | u | 8,00 |
| 5.1.3.3.2 | 514954 | Circuito 5 –Ampliación de Redes – Válvulas y uniones mecánicas. | Suministro y montaje de sistema de purga de Aire doble acción de 1" para tubería de PVC | u | 1,00 |
| 6.1.2.2.6 | 514954 | Circuito 8 – Sectorización y Mejoras de las Redes – Válvulas y uniones mecánicas. | Suministro y montaje de sistema de purga de Aire doble acción de 1" para tubería de PVC | u | 3,00 |
| 6.1.3.3.2 | 514954 | Circuito 8 –Ampliación de Redes – Válvulas y uniones mecánicas. | Suministro y montaje de sistema de purga de Aire doble acción de 1" para tubería de PVC | u | 1,00 |

Suministro y montaje de sistema de desagüe de (90-160mm) a 63 mm para tubería de PVC.

a) Definición

Este rubro comprende el suministro y montaje de un sistema de desagüe a las tuberías de PVC.

b) Especificaciones

El Contratista deberá presentar una alternativa, que cumpla con las características solicitadas, siendo el Contratante o la Fiscalización del Proyecto, quien apruebe y autorice el tipo de sistema de desagüe a instalar en las tuberías de PVC

c) Medición y forma de pago

La medición para el pago de este rubro será por unidad (u).

La medición será de acuerdo a la cantidad real ejecutada y colocada en obra, la que se verificará en unidades.

El pago incluye la mano de obra, el equipo, los materiales, las herramientas necesarias, transporte, obras conexas y cualquier otro gasto que incurra el Contratista para realizar el trabajo según estas especificaciones.

Las cantidades determinadas del rubro indicado se pagarán a los precios contractuales que consten en el contrato.

| Ítem | Código | Descripción | Rubros | Unidad | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3.3.9 | 514955 | Circuito 1 – Sectorización y mejoras de las redes – Válvulas y uniones mecánicas. | Suministro y montaje de sistema de desagüe de (90-160mm) a 63 mm para tubería de PVC. | u | 1,00 |
| 1.1.4.3.2 | 514964 | Circuito 1 – Ampliación de redes – Válvulas y uniones mecánicas. | Suministro y montaje de sistema de desagüe de 63 mm para tubería de PVC. | u | 1,00 |
| 3.2.1.3.6 | 514964 | Circuito 3 – Sectorización y mejoras de las redes – Válvulas y uniones mecánicas. | Suministro y montaje de sistema de desagüe de 63 mm para tubería de PVC. | u | 3,00 |
| 3.2.2.3.2 | 514955 | Circuito 3 – Ampliación de redes – Válvulas y uniones mecánicas. | Suministro y montaje de sistema de desagüe de (90-160mm) a 63 mm para tubería de PVC. | u | 1,00 |
| 4.1.2.3.5 | 514955 | Circuito 4 – Sectorización y mejoras de las redes – Válvulas y uniones mecánicas. | Suministro y montaje de sistema de desagüe de (90-160mm) a 63 mm para tubería de PVC | u | 2,00 |
| 6.1.2.2.7 | 514964 | Circuito 8 – Sectorización y mejoras de las redes – Válvulas y uniones mecánicas. | Suministro y montaje de sistema de desagüe de 63 mm para tubería de PVC | u | 1,00 |
| 6.1.3.3.3 | 514964 | Circuito 8 – Ampliación de redes – Válvulas y uniones mecánicas. | Suministro y montaje de sistema de desagüe de 63 mm para tubería de PVC | u | 2,00 |

Suministro e instalación de tubo PVC de 160mm para protección y manejo de V.C. (incluye contramarco H°S para fijación de tapa de hierro 160 mm).

a) Definición

Este rubro comprende el suministro y montaje de tubería de PVC de 160mm como caja de válvulas de control.

b) Especificaciones

El Contratista deberá instalar un tubo de PVC de 160 mm como caja de válvulas de control, que cumpla con las características solicitadas, para la fijación de una tapa de hierro, siendo el Contratante o la Fiscalización del Proyecto, quien apruebe y autorice la instalación.

c) Medición y forma de pago

La medición para el pago de este rubro será por unidad (u).

La medición será de acuerdo a la cantidad real ejecutada y colocada en obra, la que se verificará en unidades.

El pago incluye la mano de obra, el equipo, los materiales, las herramientas necesarias, transporte, obras conexas y cualquier otro gasto que incurra el Contratista para realizar el trabajo según estas especificaciones.

Las cantidades determinadas del rubro indicado se pagarán a los precios contractuales que consten en el contrato.

| Ítem | Código | Descripción | Rubros | Unidad | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3.4.1 | 514961 | Circuito 1 – Sectorización y mejoras de las redes – Cámara de válvulas. | Suministro e instalación de tubo PVC de 160mm para protección y manejo de V.C. (incluye contramarco H°S para fijación de tapa de hierro 160 mm). | u | 17,00 |
| 1.1.4.4.1 | 514961 | Circuito 1 – Ampliación de redes – Cámara de válvulas. | Suministro e instalación de tubo PVC de 160mm para protección y manejo de V.C. (incluye contramarco H°S para fijación de tapa de hierro 160 mm). | u | 1,00 |
| 1.1.5.9.1 | 514961 | Circuito 1 – Micromedición y Macromedición – Preliminares- Cámara de válvulas. | Suministro e instalación de tubo PVC de 160mm para protección y manejo de V.C. (incluye contramarco H°S para fijación de tapa de hierro 160 mm). | u | 5,00 |
| 3.2.1.4.1 | 514961 | Circuito 3 – Agua potable – Preliminares- Cámara de válvulas. | Suministro e instalación de tubo PVC de 160mm para protección y manejo de V.C. (incluye contramarco H°S para fijación de tapa de hierro 160 mm). | u | 13.00 |
| 3.2.2.4.1 | 514961 | Circuito 3 - AMPLIACIÓN DE REDES-Cámara de válvulas. | Suministro e instalación de tubo PVC de 160mm para protección y manejo de V.C. (incluye contramarco H°S para fijación de tapa de hierro 160 mm). | u | 1.00 |
| 3.2.3.8.1 | 514961 | Circuito 3 - MICROMEDICIÓN Y MACROMEDICIÓN-Cámara de válvulas. | Suministro e instalación de tubo PVC de 160mm para protección y manejo de V.C. (incluye contramarco H°S para fijación de tapa de hierro 160 mm). | u | 2.00 |
| 4.1.2.4.1 | 514961 | Circuito 4- SECTORIZACIÓN Y MEJORAS DE LAS REDES-Cámara de válvulas. | Suministro e instalación de tubo PVC de 160mm para protección y manejo de V.C. (incluye contramarco H°S para fijación de tapa de hierro 160 mm). | u | 10.00 |
| 4.1.3.8.1 | 514961 | Circuito 4- MICROMEDICIÓN Y MACROMEDICIÓN-Cámara de válvulas. | Suministro e instalación de tubo PVC de 160mm para protección y manejo de V.C. (incluye contramarco H°S para fijación de tapa de hierro 160 mm). | u | 1.00 |
| 5.1.2.4.1 | 514961 | Circuito 5- PRELIMINARES (SECTORIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES)-Cámara de válvulas. | Suministro e instalación de tubo PVC de 160mm para protección y manejo de V.C. (incluye contramarco H°S para fijación de tapa de hierro 160 mm). | u | 14.00 |
| 5.1.3.4.1 | 514961 | Circuito 5- AMPLIACIÓN DE REDES-Cámara de válvulas. | Suministro e instalación de tubo PVC de 160mm para protección y manejo de V.C. (incluye contramarco H°S para fijación de tapa de hierro 160 mm). | u | 1.00 |
| 5.1.4.8.1 | 514961 | Circuito 5- MICROMEDICIÓN Y MACROMEDICIÓN-Cámara de válvulas. | Suministro e instalación de tubo PVC de 160mm para protección y manejo de V.C. (incluye contramarco H°S para fijación de tapa de hierro 160 mm). | u | 2.00 |
| 6.1.2.3.1 | 514961 | Circuito 8- PRELIMINARES (SECTORIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES)-Cámara de válvulas. | Suministro e instalación de tubo PVC de 160mm para protección y manejo de V.C. (incluye contramarco H°S para fijación de tapa de hierro 160 mm). | u | 13.00 |
| 6.1.3.4.1 | 514961 | Circuito 8- AMPLIACIÓN DE REDES-Cámara de válvulas. | Suministro e instalación de tubo PVC de 160mm para protección y manejo de V.C. (incluye contramarco H°S para fijación de tapa de hierro 160 mm). | u | 4.00 |
| 6.1.4.8.1 | 514961 | Circuito 8- MICROMEDICIÓN Y MACROMEDICIÓN-Cámara de válvulas. | Suministro e instalación de tubo PVC de 160mm para protección y manejo de V.C. (incluye contramarco H°S para fijación de tapa de hierro 160 mm). | u | 1.00 |
| 9.4.3.2.1 | 514961 | Circuito 8- Macromedidor (cámara)-Cámara de válvulas. | Suministro e instalación de tubo PVC de 160mm para protección y manejo de V.C. (incluye contramarco H°S para fijación de tapa de hierro 160 mm). | u | 1.00 |
| 9.4.5.2.1 | 514961 | Circuito 8- Comuna Chade (Tanque Reserva # 2 PTAP)-Cámara de válvulas. | Suministro e instalación de tubo PVC de 160mm para protección y manejo de V.C. (incluye contramarco H°S para fijación de tapa de hierro 160 mm). | u | 1.00 |

Rasqueteada y fondeada de pintura de paredes exteriores de reserva.

a) Definición.

Comprende a la operación manual con herramientas adecuadas o con máquina especializada con la cual se perfecciona una superficie ya trabajada o elaborada. Posterior a aquello, se procede a realizar un fondeo de pintura que sirve para evitar el contacto entre la pintura aplicada y la alcalinidad de la pared. Las superficies alcalinas pueden dañar significativamente los pigmentos que dan color a la pintura. Además, el fondo cubre pequeñas grietas que se presentan en las paredes cuando secan.

b) Especificaciones

Con las herramientas adecuadas y de manera manual o con máquina, proceder al rasqueteo de paredes exteriores, con el fin de eliminar y retirar de la pared desechos y restos de pintura antigua y/o algún otro residuo que pueda haber en la pared, Esto permite alargar la duración y calidad del repintado. Las paredes suelen presentar desperfectos como agujeros, grietas y fisuras que deben reparase en su totalidad antes de aplicar la pintura, de lo contrario el resultado final podría ser negativo.

Para aplicar el fondo acrílico en las paredes externas se podrá hacer uso de una brocha o un rodillo. Asegúrese de cubrir todas las juntas, así como toda la superficie de la pared. Se necesitan aplicar dos capas de fondo para conseguir la mejor adherencia y durabilidad.

c) Medición y forma de pago

El rubro de rasqueteada y fondeada de pintura de paredes exteriores será medido en m2, para fines de pago será igualmente será cuantificado cada metro cuadrado que haya sido rasqueteado y fondeado las paredes exteriores.

| Ítem | Código | Descripción | Rubros | Unidad | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.2.1.3.2 | 506030 | Ramal # 2 Norte – Reserva San Vicente (Sub circuito 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 y 1.5) – Reposición de estructura existente. | Rasqueteada y fondeada de pintura de paredes exteriores de reserva | m2 | 234,03 |
| 9.2.2.3.1 | 506030 | Ramal # 2 Norte –Reserva Las Antenas (Sub circuito 9.1) – Reposición de estructura existente. | Rasqueteada y fondeada de pintura de paredes exteriores de reserva | m2 | 92,00 |
| 9.2.3.3.2 | 506030 | Ramal # 2 Norte –Reserva Cristo del Consuelo (Sub circuito 2.1 y 2.2)– Reposición de estructura existente. | Rasqueteada y fondeada de pintura de paredes exteriores de reserva | m2 | 229,47 |
| 9.3.1.3.6 | 506030 | Ramal # 2 Sur –Reserva La Mona (Sub circuito 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4) – Reposición de estructura existente. | Rasqueteada y fondeada de pintura de paredes exteriores de reserva | m2 | 409,99 |
| 9.3.2.4.2 | 506030 | Ramal # 2 Sur –Reserva El Calvario (Sub circuito 6.1, 4.1, 4.2 y 4.3) – Reposición de estructura existente. | Rasqueteada y fondeada de pintura de paredes exteriores de reserva | m2 | 571,66 |
| 9.4.1.6.7 | 506030 | Ramal # 2 Sur –Reserva Eloy Alfaro (Sub circuito 8.1, 7.1, 7.2, 5.1 y 5.2) – Reposición de estructura existente. | Rasqueteada y fondeada de pintura de paredes exteriores de reserva | m2 | 341,53 |
| 9.4.2.3.3 | 506030 | Ramal # 2 Sur –Reserva San Antonio (Sub circuito 8.2 y Joa) – Reposición de estructura existente. | Rasqueteada y fondeada de pintura de paredes exteriores de reserva | m2 | 142,51 |
| 9.4.2.4.1 | 506030 | Ramal # 2 Sur –Reserva San Antonio (Sub circuito 8.2 y Joa) – Componentes. | Rasqueteada y fondeada de pintura de paredes exteriores de reserva | m2 | 720,00 |

Pintura satinada.

a) Definición.

Se entenderá por puntura satinada al conjunto de operaciones que deberá ejecutar el contratista para colorear con una película delgada, elástica y fluida las superficies acabadas y pulidas de edificaciones, muebles, etc., con la finalidad de solucionar problemas decorativos, lograr efectos sedantes a la vista, protección contra el uso, contra la intemperie y/o contra los agentes químicos.

b) Especificaciones.

Todos los trabajos de pintura que ejecute el contrtista se harán dentro de las normas, lineas y neveles señalados en el proyecto y/0 por ordenes de la Fiscalización.

Todos los materiales que emplee el contratista en las operaciones de pintura, objeto del contrato, deberán ser de las caracteristicas señaladas en el proyecto, nuevos, de primera calidad, producidos por acreditado frabicante y sometidos a la previa inspección y aprobación de la Fiscalización.

Es necesario utilizar pintura con acabado satinado.

La pintura satinada, deberá utilizarse tal y como vienen enlatadas, sin adiciones ni modificaciones, a menos que el proyecto estipule otra cosa o que el fabricante especificamente recomiende algun aditivo.

c) Medición y forma de pago.

El rubro de pintura satinada será medido en m2, para fines de pago será igualmente será cuantificado cada metro cuadrado que haya sido pintado.

| Ítem | Código | Descripción | Rubros | Unidad | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.2.1.3.3 | 506004 | Ramal # 2 Norte – Reserva San Vicente (Sub circuito 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 y 1.5) – Reposición de estructura existente. | Pintura Satinada | m2 | 234,03 |
| 9.2.2.3.2 | 506004 | Ramal # 2 Norte –Reserva Las Antenas (Sub circuito 9.1) – Reposición de estructura existente. | Pintura Satinada | m2 | 92,00 |
| 9.2.3.3.3 | 506004 | Ramal # 2 Norte –Reserva Cristo del Consuelo (Sub circuito 2.1 y 2.2)– Reposición de estructura existente. | Pintura Satinada | m2 | 229,47 |
| 9.3.1.3.7 | 506004 | Ramal # 2 Sur –Reserva La Mona (Sub circuito 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4) – Reposición de estructura existente. | Pintura Satinada | m2 | 409,99 |
| 9.3.2.4.3 | 506004 | Ramal # 2 Sur –Reserva El Calvario (Sub circuito 6.1, 4.1, 4.2 y 4.3) – Reposición de estructura existente. | Pintura Satinada | m2 | 571,66 |
| 9.4.1.6.8 | 506004 | Ramal # 2 Sur –Reserva Eloy Alfaro (Sub circuito 8.1, 7.1, 7.2, 5.1 y 5.2) – Reposición de estructura existente. | Pintura Satinada | m2 | 341,53 |
| 9.4.2.3.4 | 506004 | Ramal # 2 Sur –Reserva San Antonio (Sub circuito 8.2 y Joa) – Reposición de estructura existente. | Pintura Satinada | m2 | 142,51 |
| 9.4.2.4.2 | 506004 | Ramal # 2 Sur –Reserva San Antonio (Sub circuito 8.2 y Joa) – Componentes. | Pintura Satinada | m2 | 720,00 |

Derrocamiento de hormigón armado f´c=210 kg/cm2 (2 losas Sub circuito 3.1 y 3.2).

a) Definición

Se entenderá como derrocamiento de hormigón armado a la acción de romper y remover el elemento existente, previo a la utilización de las áreas donde se encuentre, para la excavación de zanjas u otros trabajos de la obra.

b) Especificaciones

Se realiza utilizando los medios mecánicos adecuados a cada circunstancia (picos, martillos, neumáticos, bobcat, otros). El equipo a utilizarse se definirá previamente con la autorización del Fiscalizador y en correspondencia a la propuesta. Igualmente se limitará el área a afectarse, la cual servirá para la liquidación económica del rubro.

c) Medición y forma de pago

La medición para el pago de este rubro será metro cuadrado (m2) de material removido, la misma que indicará la entidad, administración, obra, contratista, fiscalizador y otros puntos relacionados a la obra, ordenados y aceptados por la Fiscalización.

Las cantidades determinadas del rubro indicado se pagarán a los precios contractuales que consten en el contrato.

Estos precios constituirán la compensación total por la mano de obra, equipo, herramientas, transporte, materiales, dispositivos auxiliares y obras conexas, necesarias para la ejecución de los trabajos que estará a entera satisfacción de la Fiscalización.

| Ítem | Código | Descripción | Rubros | Unidad | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.3.1.3.4 | 514A18 | Ramal # 2 Sur - Reserva La Mona (Sub circuito 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4) – Reposición de estructura existente | Derrocamiento de hormigón armado f´c=210 kg/cm2 (2 losas Sub circuito 3.1 y 3.2) | m2 | 12,55 |

Corte de mampostería con máquina

a) Definición.

Se entiende por corte de mampostería con máquina, a la operación de corte de mampostería de bloque de concreto y mortero.

b) Especificaciones

El corte de la mampostería con maquina será establecido según lo determinen los planos en lo que respecta a sitios, formas, dimensiones y niveles. Se solicita que el corte de mampostería lo realice el personal de obra adecuado para evitar fisuras o cortes inadecuados en la mampostería.

c) Medición y forma de pago

El corte de mampostería con máquina será medida en metros cuadrados (m2), para fines de pago será el que resulte de multiplicar el ancho por la longitud de la mampostería previamente cortada.

| Ítem | Código | Descripción | Rubros | Unidad | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.1.4.1 | 501038 | Circuito 4 – Preliminares (Sectorización de Redes). – Rotura de pavimentos. | Corte de mampostería con máquina | m2 | 143,00 |

Corte de acera con máquina.

a) Definición

Se entenderá por rotura de acera la operación que consiste en romper y remover éstos, donde hubiere necesidad de ello previamente a la excavación de zanjas para la construcción de redes de agua potable o de alcantarillado.

b) Especificaciones

El corte se lo realizará con máquina, el material resultante de la rotura pueda ser utilizado posteriormente en la reconstrucción de las mismas, deberá ser dispuesto de forma tal que no interfiera con la prosecución de los trabajos de construcción; en caso contrario deberá ser retirado hasta el banco de desperdicio que señalen el proyecto y/o el Ingeniero Fiscalizador.

c) Medición y forma de pago

El corte de acera será medida en m, para fines de pago será el que resulte de multiplicar el ancho señalado por el proyecto para la excavación, por la longitud de la misma efectivamente realizada.

| Ítem | Código | Descripción | Rubros | Unidad | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.5.3.1 | 514483 | Circuito 1 – Micromedición y Macromedición – Preliminares- Rotura de pavimentos. | Corte de acera con máquina | m | 311,00 |
| 1.1.5.3.3 | 514017 | Circuito 1 – Micromedición y Macromedición – Preliminares- Rotura de pavimentos. | Corte, rotura y desalojo de acera | m2 | 49,00 |
| 2.1.1.3.1 | 514483 | Circuito 2 – Micromedición y Macromedición – Rotura de pavimentos. | Corte de acera con máquina | m | 374,00 |
| 2.1.1.3.3 | 501074 | Circuito 2 – Micromedición y Macromedición – Rotura de pavimentos. | Corte, rotura y desalojo de acera | m2 | 58,00 |
| 3.2.3.3.1 | 514483 | Circuito 3 – Micromedición y Macromedición – Rotura de pavimentos. | Corte de acera con máquina | m | 211,00 |
| 3.2.3.3.3 | 501074 | Circuito 3 – Micromedición y Macromedición – Rotura de pavimentos. | Corte, rotura y desalojo de acera | m2 | 58,00 |
| 4.1.3.3.1 | 514483 | Circuito 4 – Micromedición y Macromedición – Rotura de pavimentos. | Corte de acera con máquina | m | 11.00 |
| 4.1.3.3.3 | 514483 | Circuito 4 – Micromedición y Macromedición – Rotura de pavimentos. | Corte, rotura y desalojo de acera | m | 2.00 |
| 5.1.4.3.1 | 514483 | Circuito 5 – Micromedición y Macromedición – Rotura de pavimentos. | Corte de acera con máquina | m | 62.00 |
| 5.1.4.3.3 | 514483 | Circuito 5 – Micromedición y Macromedición – Rotura de pavimentos. | Corte, rotura y desalojo de acera | m | 11.00 |
| 6.1.4.3.1 | 514483 | Circuito 8– Micromedición y Macromedición – Rotura de pavimentos. | Corte de acera con máquina | m | 51.00 |
| 6.1.4.3.3 | 514483 | Circuito 8– Micromedición y Macromedición – Rotura de pavimentos. | Corte, rotura y desalojo de acera | m | 8.00 |
| 7.1.1.3.1 | 514483 | Circuito 9– Micromedición y Macromedición – Rotura de pavimentos. | Corte de acera con máquina | m | 95.00 |
| 7.1.1.3.3 | 514483 | Circuito 9– Micromedición y Macromedición – Rotura de pavimentos. | Corte, rotura y desalojo de acera | m | 15.00 |

Reposición de acera HS f"c= 180 kg/cm2, e = 10 cm (C+%)

a) Definición

Se entenderá por reposición de acera, la operación consistente en reconstruir nuevamente los pavimentos que hubiesen sido removidos para la ejecutar trabajos bajo ella. La acera reconstruida deberá ser de la misma calidad, espesor y características que la carpeta asfáltica Reparación.

b) Especificaciones

La acera reconstruida deberá ser de la misma calidad, espesor y características que el pavimento original. El acabado deberá quedar al mismo nivel original, evitándose la formación de topes o depresiones, por lo que se procurará que la reposición se efectúe una vez que haya sido la base de piedra triturada colocada en el área afectada, con un espesor igual al existente y, haya adquirido su máxima consistencia, consolidación y no experimente asentamientos posteriores, lo cual deberá ser comprobado con las pruebas de compactación correspondientes (100% Proctor Modificado).

c) Medición y forma de pago

Se medirá en metros cuadrados, y para su pago será el que resulte de multiplicar el ancho señalado por el proyecto para la excavación, por la longitud de la misma efectivamente realizada y por el espesor.

| Ítem | Código | Descripción | Rubros | Unidad | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.5.4.5 | 514501 | Circuito 1 – Micromedición y Macromedición – Preliminares - Rellenos. | Reposición de acera HS f"c= 180 kg/cm2, e = 10 cm (C+%) | m2 | 5,00 |
| 2.1.1.4.5 | 514501 | Circuito 2 – Micromedición y Macromedición – Preliminares - Rellenos. | Reposición de acera HS f"c= 180 kg/cm2, e = 10 cm (C+%) | m2 | 5,00 |
| 3.2.3.4.5 | 514501 | Circuito 3 – Micromedición y Macromedición – Preliminares - Rellenos. | Reposición de acera HS f"c= 180 kg/cm2, e = 10 cm (C+%) | m2 | 4.00 |
| 4.1.3.4.5 | 514501 | Circuito 4 – Micromedición y Macromedición – Preliminares - Rellenos. | Reposición de acera HS f"c= 180 kg/cm2, e = 10 cm (C+%) | m2 | 1.00 |
| 5.1.4.4.5 | 514501 | Circuito 5 – Micromedición y Macromedición – Preliminares - Rellenos. | Reposición de acera HS f"c= 180 kg/cm2, e = 10 cm (C+%) | m2 | 2.00 |
| 6.1.4.4.5 | 514501 | Circuito 6 – Micromedición y Macromedición – Preliminares - Rellenos. | Reposición de acera HS f"c= 180 kg/cm2, e = 10 cm (C+%) | m2 | 2.00 |
| 7.1.1.4.5 | 514501 | Circuito 9 – Micromedición y Macromedición – Preliminares - Rellenos. | Reposición de acera HS f"c= 180 kg/cm2, e = 10 cm (C+%) | m2 | 2.00 |

Reposic. carpeta asf e=2" en caliente inc. Imprimac.

a) Definición

Se entenderá por reposición de carpeta asfáltica, la operación consistente en reconstruir nuevamente los pavimentos que hubiesen sido removidos para la ejecutar trabajos bajo ella. La capeta reconstruida deberá ser de la misma calidad, espesor y características que la carpeta asfáltica original.

b) Especificaciones

El pavimento asfáltico reconstruido deberá ser de la misma calidad, espesor y características que el pavimento original. El concreto asfáltico será preparado en planta, de acuerdo a las especificaciones del MOP, trasladado al lugar de la obra para su colocación. El acabado del pavimento asfáltico deberá quedar al mismo nivel original, evitándose la formación de topes o depresiones, por lo que se procurará que la reposición del pavimento se efectúe una vez que haya sido la base de piedra triturada colocada en el área afectada, con un espesor igual al existente y, haya adquirido su máxima consistencia, consolidación y no experimente asentamientos posteriores, lo cual deberá ser comprobado con las pruebas de compactación correspondientes (100% Proctor Modificado).

c) Medición y forma de pago

La reposición de carpeta asfáltica se medirá en metros cuadrados, y para su pago será el que resulte de multiplicar el ancho señalado por el proyecto para la excavación, por la longitud de la misma efectivamente realizada y por el espesor.

| Ítem | Código | Descripción | Rubros | Unidad | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.5.4.6 | 501162 | Circuito 1 – Micromedición y Macromedición – Preliminares - Rellenos. | Reposic. carpeta asf e=2" en caliente inc. Imprimac. | m2 | 4,00 |
| 2.1.1.4.6 | 501162 | Circuito 2 – Micromedición y Macromedición – Preliminares - Rellenos. | Reposic. carpeta asf e=2" en caliente inc. Imprimac. | m2 | 5,00 |
| 3.1.1.5.5 | 501162 | Circuito 3 – Preliminares (sectorización y ampliación de redes) – Rellenos. | Reposic. carpeta asf e=2" en caliente inc. Imprimac. | m2 | 26,00 |
| 3.2.3.4.6 | 501162 | Circuito 3 – MICROMEDICIÓN Y MACROMEDICIÓN | Reposic. carpeta asf e=2" en caliente inc. Imprimac. | m2 | 4.00 |
| 4.1.1.5.5 | 501162 | Circuito 4 – PRELIMINARES (SECTORIZACIÓN DE REDES) | Reposic. carpeta asf e=2" en caliente inc. Imprimac. | m2 | 4.00 |
| 4.1.3.4.6 | 501162 | Circuito 4 – MICROMEDICIÓN Y MACROMEDICIÓN | Reposic. carpeta asf e=2" en caliente inc. Imprimac. | m2 | 1.00 |
| 5.1.1.5.5 | 501162 | Circuito 4 – PRELIMINARES (SECTORIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES) | Reposic. carpeta asf e=2" en caliente inc. Imprimac. | m2 | 10.00 |
| 5.1.4.4.6 | 501162 | Circuito 5 – MICROMEDICIÓN Y MACROMEDICIÓN | Reposic. carpeta asf e=2" en caliente inc. Imprimac. | m2 | 30.00 |
| 6.1.1.5.5 | 501162 | Circuito 8 – PRELIMINARES (SECTORIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES) | Reposic. carpeta asf e=2" en caliente inc. Imprimac. | m2 | 2.00 |
| 6.1.4.4.6 | 501162 | Circuito 8 – MICROMEDICIÓN Y MACROMEDICIÓN | Reposic. carpeta asf e=2" en caliente inc. Imprimac. | m2 | 30.00 |
| 7.1.1.4.6 | 501162 | Circuito 9 – MICROMEDICIÓN Y MACROMEDICIÓN | Reposic. carpeta asf e=2" en caliente inc. Imprimac. | m2 | 66.00 |
| 7.2.1.5.5 | 501162 | CAPÍTULO # 2– LINEAS DE CONDUCCIÓN (TANQUE # 1 Y # 2 PTAP) | Reposic. carpeta asf e=2" en caliente inc. Imprimac. | m2 | 0.60 |

Entibado.

a) Definición

Entibamiento son los trabajos que tienen por objeto evitar la socavación o derrumbamiento de las paredes de la zanja.

b) Especificaciones

Es la protección que se da en la pared de la zanja en forma continua o discontinua, dependiendo de la calidad del terreno que se excava, al fiscalizador le corresponde autorizar la utilización de este tipo de entibado, que puede efectuarse mediante el uso de tableros, metálicos o de madera, protección en caja, protección en esqueleto, tabla estacados, etc.

El entibado consiste en el sistema de largueros, tablas, tablones, que con puntales transversales dispuestos de tal modo que sostengan la pared de manera sólida y continua, y estas pueden ser, de planchas, (tableros) tablas verticales o tablones; y la sujeción por puntales transversales, será como mínimo con dos esto es una fila en la parte superior y otra por la parte inferior y en caso de alturas superiores a 1-5 m se colocan puntales transversales intermedios, dependiendo de la cohesión del suelo que forman las paredes.

c) Medición y forma de pago

La medición se realizará, tomando las dimensiones de los elementos de sostenimiento que están en contacto con la pared de la zanja, actividad que se realizará en forma conjunta, entre el constructor y fiscalizador cuando el entibado continuo o discontinuo este colocado.

La unidad para el pago será el metro cuadrado.

| Ítem | Código | Descripción | Rubros | Unidad | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.5.5.1 | 501017 | Circuito 1 – Micromedición y Macromedición – Preliminares - Protección. | Entibado | m2 | 30,00 |

Guías domiciliarias AA. PP e intradomiciliaria. (incluido caja, medidor y accesorios) hasta 10 metros.

a) Definición

Se entenderá por instalación de conexiones domiciliarias en solares ocupados y en solares vacíos, el conjunto de operaciones que deberá ejecutar el contratista, para mediante tuberías y piezas especiales, que señale el proyecto y/u ordene el Fiscalizador, conectarse a la tubería de la red pública de distribución de agua potable.  El suministro e instalación de medidores será el conjunto de operaciones a tomar para realizar la instalación para agua potable de chorro único, para su puesta en servicio que deberá ejecutar el contratista, mediante tuberías, acoples, adaptadores, válvula de control, válvula de corte, llave de corte con sistema inviolable, sellos de seguridad y piezas especiales, que señale el proyecto y/u ordene el Fiscalizador.

b) Especificaciones

Para el suministro e instalaciones de las guías domiciliarias dichas operaciones incluyen la instalación de collarín, tuberías, accesorios, piezas de conexión. Las conexiones domiciliarias se instalarán de acuerdo con lo señalado en los diseños tipo aprobados por fiscalización. Cuando estas conexiones se hacen en forma simultánea a la instalación de las tuberías de la red de distribución, deberán probarse juntamente con estas, o a criterio del Fiscalizador.

Se debe instalar el medidor en un lugar accesible para la lectura, su ensamblaje, mantenimiento, retiro o para el desmantelamiento del mecanismo en sitio en caso sea necesario. Así mismo se cuidará de ubicarlo en un lugar adecuadamente iluminado y el piso deberá estar libre de obstáculos, deberá ser rígido, uniforme y no resbaloso. Se colocará el medidor perfectamente alineado y nivelado para evitar daños en las roscas y fugas de agua.

La fijación de los accesorios adyacentes deberá realizarse evitando forzar las roscas en el ajuste con el medidor y de ser necesario, se montará el medidor sobre bases o soportes. Para la instalación del medidor, se debe tener presente la separación mínima que debe existir entre este y cualquier accesorio aguas arriba o aguas abajo.

El medidor será colocado en posición perfectamente horizontal (cara superior del totalizador horizontal y dirigida hacia arriba). En el caso de inclinación contra una pared, el contador puede inclinarse ligeramente o del todo. El cuerpo del contador está provisto de dos tubuladuras con rosca normalizada para su conexión. Para no dañar la junta de estanqueidad, no sobrepasar el par de apriete máximo de 30 mN. Se abrirá inicialmente la llave de corte, y luego la llave de control de manera muy suave para no dañar el medidor. Se verificará el buen funcionamiento del medidor, y la ausencia de fuga en el tramo medidor – predio. De detectar alguna anomalía, se la reportará de inmediato al fiscalizador de la obra.

Se utilizarán los equipos y herramientas idóneos para este tipo de instalación que garanticen evitar daños en los medidores de agua ni en los accesorios adyacentes a estos, tanto para su instalación como para su desmontaje para efectos de mantenimiento o reemplazo de ser necesario.

c) Medición y forma de pago

La medición para el pago de este rubro será la unidad (u) de suministro e instalación de acometidas domiciliaras, incluye excavación manual, el mismo que indicará la entidad, administración, obra, contratista, fiscalizador y otros puntos relacionados a la obra, ordenados y aceptados por la Fiscalización.

| Ítem | Código | Descripción | Rubros | Unidad | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.5.7.1 | 507009 | Circuito 1 – Micromedición y Macromedición – Preliminares - Medidores. | Guías domiciliarias AA. PP e intradomiciliaria. (incluido caja, medidor y accesorios) hasta 10 metros. | u | 163,00 |
| 2.1.1.6.1 | 507009 | Circuito 2 – Micromedición y Macromedición –Medidores. | Guías domiciliarias AA. PP e intradomiciliaria. (incluido caja, medidor y accesorios) hasta 10 metros. | u | 207,00 |
| 3.2.3.6.1 | 507009 | Circuito 3 – Micromedición y Macromedición –Medidores. | Guías domiciliarias AA. PP e intradomiciliaria. (incluido caja, medidor y accesorios) hasta 10 metros. | u | 122.00 |
| 4.1.3.6.1 | 507009 | Circuito 4 – Micromedición y Macromedición –Medidores. | Guías domiciliarias AA. PP e intradomiciliaria. (incluido caja, medidor y accesorios) hasta 10 metros. | u | 26.00 |
| 5.1.4.6.1 | 507009 | Circuito 5 – PRELIMINARES (SECTORIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES) | Guías domiciliarias AA. PP e intradomiciliaria. (incluido caja, medidor y accesorios) hasta 10 metros. | u | 84.00 |
| 6.1.4.6.1 | 507009 | Circuito 8 – MICROMEDICIÓN Y MACROMEDICIÓN | Guías domiciliarias AA. PP e intradomiciliaria. (incluido caja, medidor y accesorios) hasta 10 metros. | u | 421 |
| 7.1.1.6.1 | 507009 | Circuito 9 – MICROMEDICIÓN Y MACROMEDICIÓN | Guías domiciliarias AA. PP e intradomiciliaria. (incluido caja, medidor y accesorios) hasta 10 metros. | u | 82.00 |

Suministro, reemplazo e instalación de medidor de agua de ½" incluye caja tipo acera y accesorios.

a) Definición

El suministro e instalación de medidores será el conjunto de operaciones a tomar para realizar la instalación para agua potable de chorro único, para su puesta en servicio que deberá ejecutar el contratista, mediante tuberías, acoples, adaptadores, válvula de control, válvula de corte, llave de corte con sistema inviolable, sellos de seguridad y piezas especiales, que señale el proyecto y/u ordene el Fiscalizador.

b) Especificaciones

Se debe instalar el medidor en un lugar accesible para la lectura, su ensamblaje, mantenimiento, retiro o para el desmantelamiento del mecanismo en sitio en caso sea necesario. Así mismo se cuidará de ubicarlo en un lugar adecuadamente iluminado y el piso deberá estar libre de obstáculos, deberá ser rígido, uniforme y no resbaloso. Se colocará el medidor perfectamente alineado y nivelado para evitar daños en las roscas y fugas de agua.

La fijación de los accesorios adyacentes deberá realizarse evitando forzar las roscas en el ajuste con el medidor y de ser necesario, se montará el medidor sobre bases o soportes. Para la instalación del medidor, se debe tener presente la separación mínima que debe existir entre este y cualquier accesorio aguas arriba o aguas abajo.

El medidor será colocado en posición perfectamente horizontal (cara superior del totalizador horizontal y dirigida hacia arriba). En el caso de inclinación contra una pared, el contador puede inclinarse ligeramente o del todo. El cuerpo del contador está provisto de dos tubuladuras con rosca normalizada para su conexión. Para no dañar la junta de estanqueidad, no sobrepasar el par de apriete máximo de 30 mN. Se abrirá inicialmente la llave de corte, y luego la llave de control de manera muy suave para no dañar el medidor.

Se verificará el buen funcionamiento del medidor, y la ausencia de fuga en el tramo medidor – predio. De detectar alguna anomalía, se la reportará de inmediato al fiscalizador de la obra.

Se dejará el medidor, los accesorios y el cajetín perfectamente limpios. En lo posible, se dejará el sitio en condiciones similar a las condiciones encontradas.

Se utilizarán los equipos y herramientas idóneos para este tipo de instalación que garanticen evitar daños en los medidores de agua ni en los accesorios adyacentes a estos, tanto para su instalación como para su desmontaje para efectos de mantenimiento o reemplazo de ser necesario.

c) Medición y forma de pago

La medición para el pago de este rubro será la unidad (u) de suministro e instalación de acometidas domiciliaras, incluye excavación manual, el mismo que indicará la entidad, administración, obra, contratista, fiscalizador y otros puntos relacionados a la obra, ordenados y aceptados por la Fiscalización.

| Ítem | Código | Descripción | Rubros | Unidad | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.5.7.2 | 507040 | Circuito 1 – Micromedición y Macromedición – Preliminares - Medidores. | Suministro, reemplazo e instalación de medidor de agua de ½" incluye caja tipo acera y accesorios. | u | 10,00 |
| 3.2.3.6.2 | 507040 | Circuito 3 – Micromedición y Macromedición – Medidores. | Suministro, reemplazo e instalación de medidor de agua de ½" incluye caja tipo acera y accesorios. | u | 10,00 |
| 4.1.3.6.2 | 507040 | Circuito 4 – Micromedición y Macromedición – Medidores. | Suministro, reemplazo e instalación de medidor de agua de ½" incluye caja tipo acera y accesorios. | u | 10,00 |
| 5.1.4.6.2 | 507040 | Circuito 5 – Micromedición y Macromedición – Medidores. | Suministro, reemplazo e instalación de medidor de agua de ½" incluye caja tipo acera y accesorios. | u | 10,00 |
| 6.1.4.6.2 | 507040 | Circuito 8 – Micromedición y Macromedición – Medidores. | Suministro, reemplazo e instalación de medidor de agua de ½" incluye caja tipo acera y accesorios. | u | 10,00 |
| 7.1.1.6.2 | 507040 | Circuito 9 – Micromedición y Macromedición – Medidores. | Suministro, reemplazo e instalación de medidor de agua de ½" incluye caja tipo acera y accesorios. | u | 10,00 |

Suministro e instalación de Filtro de HD BB de 4" (DN 100mm) PN 16.

a) Definición

Este rubro comprende el suministro e instalación de Filtro de HD BB de 4" (DN 100mm) PN 16

b) Especificaciones

El Contratista deberá presentar una alternativa, que cumpla con las características solicitadas, siendo el Contratante o la Fiscalización del Proyecto, quien apruebe y autorice el tipo de Filtro de HD BB de 4" a ser suministrado, previa la presentación de los documentos técnicos y garantías respectivas.

c) Medición y forma de pago

La medición para el pago de este rubro será por unidad (u).

La medición será de acuerdo a la cantidad real ejecutada y colocada en obra, la que se verificará en unidades.

El pago incluye la mano de obra, el equipo, los materiales, las herramientas necesarias, transporte, obras conexas y cualquier otro gasto que incurra el Contratista para realizar el trabajo según estas especificaciones.

Las cantidades determinadas del rubro indicado se pagarán a los precios contractuales que consten en el contrato.

| Ítem | Código | Descripción | Rubros | Unidad | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.5.8.8 | 514970 | Circuito 1 – Micromedición y Macromedición – Preliminares – Macromedidor (cámara). | Suministro e instalación de Filtro de HD BB de 4" (DN 100mm) PN 16. | u | 1,00 |
| 1.1.5.8.9 | 514971 | Circuito 1 – Micromedición y Macromedición – Preliminares – Macromedidor (cámara). | Suministro e instalación de Filtro de HD BB de 6" (DN 150mm) PN 16 | u | 4,00 |
| 2.1.1.7.4 | 514971 | Circuito 2 – Micromedición y Macromedición –Macromedidor (cámara). | Suministro e instalación de Filtro de HD BB de 6" (DN 150mm) PN 16 | u | 2,00 |
| 3.2.3.7.5 | 514971 | Circuito 3 – Micromedición y Macromedición –Macromedidor (cámara). | Suministro e instalación de Filtro de HD BB de 6" (DN 150mm) PN 16 | u | 2,00 |
| 4.1.3.7.4 | 514970 | Circuito 4 – Micromedición y Macromedición – Macromedidor (cámara). | Suministro e instalación de Filtro de HD BB de 4" (DN 100mm) PN 16. | u | 1,00 |
| 5.1.4.7.6 | 514971 | Circuito 5 – Micromedición y Macromedición – Macromedidor (cámara). | Suministro e instalación de Filtro de HD BB de 6" (DN 150mm) PN 16 | u | 2,00 |
| 6.1.4.7.4 | 514971 | Circuito 8 – Micromedición y Macromedición – Macromedidor (cámara). | Suministro e instalación de Filtro de HD BB de 6" (DN 150mm) PN 16 | u | 1,00 |
| 7.1.1.7.5 | 514971 | Circuito 9 – Micromedición y Macromedición – Macromedidor (cámara). | Suministro e instalación de Filtro de HD BB de 6" (DN 150mm) PN 16 | u | 1,00 |
| 9.4.3.1.3 | 514A1I | Reserva Eloy Alfaro (Sub circuito 8.1, 7.1, 7.2, 5.1 y 5.2) -Comuna Joa - Macromedidor (cámara) | Suministro e instalación de Filtro de HD BB de 21/2" (DN 65mm) PN 16 | u | 1,00 |
| 9.4.4.1.8 | 514A1I | Reserva Eloy Alfaro (Sub circuito 8.1, 7.1, 7.2, 5.1 y 5.2) - Comuna Andil (Tanque Rompe Presión # 2) - Macromedidor (cámara) | Suministro e instalación de Filtro de HD BB de 21/2" (DN 65mm) PN 16 | u | 1,00 |
| 9.4.5.1.4 | 514A1I | Reserva Eloy Alfaro (Sub circuito 8.1, 7.1, 7.2, 5.1 y 5.2) - Comuna Chade (Tanque Reserva # 2 PTAP) - Macromedidor (cámara) | Suministro e instalación de Filtro de HD BB de 21/2" (DN 65mm) PN 16 | u | 1,00 |

Suministro e instalación de caudalímetro ultrasónico de HD de 110 mm PN 16.

a) Definición

Este rubro comprende el suministro e instalación de un caudalímetro ultrasónico de HD de 110 mm PN 16.

b) Especificaciones

El Contratista deberá presentar una alternativa, que cumpla con las características solicitadas, siendo el Contratante o la Fiscalización del Proyecto, quien apruebe y autorice el tipo de caudalímetro ultrasónico a ser suministrado, previa la presentación de los documentos técnicos y garantías respectivas.

c) Medición y forma de pago

La medición para el pago de este rubro será por unidad (u).

La medición será de acuerdo a la cantidad real ejecutada y colocada en obra, la que se verificará en unidades.

El pago incluye la mano de obra, el equipo, los materiales, las herramientas necesarias, transporte, obras conexas y cualquier otro gasto que incurra el Contratista para realizar el trabajo según estas especificaciones.

Las cantidades determinadas del rubro indicado se pagarán a los precios contractuales que consten en el contrato.

| Ítem | Código | Descripción | Rubros | Unidad | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.5.8.10 | 514972 | Circuito 1 – Micromedición y Macromedición – Preliminares – Macromedidor (cámara). | Suministro e instalación de caudalímetro ultrasónico de HD de 110 mm PN 16. | u | 1,00 |
| 1.1.5.8.11 | 514973 | Circuito 1 – Micromedición y Macromedición – Preliminares – Macromedidor (cámara). | Suministro e instalación de caudalímetro ultrasónico de HD de 160 mm PN 16. | u | 4,00 |
| 2.1.1.7.2 | 514973 | Circuito 2 – Micromedición y Macromedición – Macromedidor (cámara). | Suministro e instalación de caudalímetro ultrasónico de HD de 160 mm PN 16. | u | 2,00 |
| 3.2.3.7.3 | 514973 | Circuito 3 – Micromedición y Macromedición – Macromedidor (cámara). | Suministro e instalación de caudalímetro ultrasónico de HD de 160 mm PN 16. | u | 2,00 |
| 4.1.3.7.2 | 514972 | Circuito 4 – Micromedición y Macromedición – Macromedidor (cámara). | Suministro e instalación de caudalímetro ultrasónico de HD de 110 mm PN 16. | u | 1,00 |
| 5.1.4.7.4 | 514973 | Circuito 5 – Micromedición y Macromedición – Macromedidor (cámara). | Suministro e instalación de caudalímetro ultrasónico de HD de 160 mm PN 16. | u | 2,00 |
| 6.1.4.7.2 | 514973 | Circuito 8 – Micromedición y Macromedición – Macromedidor (cámara). | Suministro e instalación de caudalímetro ultrasónico de HD de 160 mm PN 16. | u | 1,00 |
| 7.1.1.7.3 | 514973 | Circuito 9 – Micromedición y Macromedición – Macromedidor (cámara). | Suministro e instalación de caudalímetro ultrasónico de HD de 160 mm PN 16. | u | 1,00 |
| 7.2.3.1.1 | 509044 | Interconexión entre líneas de conducción PVC de 315 mm - Macromedidor (Tanque # 1 y # 2 PTAP) | Suministro e instalación de caudalímetro de inserción incluye accesorios PN 16 | u | 2,00 |
| 8.2.2.3.1 | 509044 | Ramal # 2 Sur - Macromedidor (cámara) | Suministro e instalación de caudalímetro de inserción incluye accesorios PN 16 | u | 1,00 |
| 8.2.3.2.1 | 509044 | Ramal # 2 Norte - Macromedidor (cámara) | Suministro e instalación de caudalímetro de inserción incluye accesorios PN 16 | u | 1,00 |
| 9.4.3.1.4 | 514A1J | Reserva Eloy Alfaro (Sub circuito 8.1, 7.1, 7.2, 5.1 y 5.2) – Comuna Joa - Macromedidor (cámara) | Suministro e instalación de caudalímetro ultrasónico de HD de 65 mm PN 16 | u | 1,00 |
| 9.4.4.1.9 | 514A1J | Reserva Eloy Alfaro (Sub circuito 8.1, 7.1, 7.2, 5.1 y 5.2) – Comuna Andil (Tanque Rompe Presión # 2) - Macromedidor (cámara) | Suministro e instalación de caudalímetro ultrasónico de HD de 65 mm PN 16 | u | 1,00 |
| 9.4.5.1.5 | 514A1J | Reserva Eloy Alfaro (Sub circuito 8.1, 7.1, 7.2, 5.1 y 5.2) –Comuna Chade (Tanque Reserva # 2 PTAP) - Macromedidor (cámara) | Suministro e instalación de caudalímetro ultrasónico de HD de 65 mm PN 16 | u | 1,00 |

Suministro e instalación de datalogger - registrador de datos 3 canales (P+Q+Q) (incluye collarín de derivación reforzado).

a) Definición

Este rubro comprende el suministro e instalación de un datalogger - registrador de datos 3 canales.

b) Especificaciones

El Contratista deberá presentar una alternativa, que cumpla con las características solicitadas, siendo el Contratante o la Fiscalización del Proyecto, quien apruebe y autorice el tipo de datalogger - registrador de datos 3 canales a ser suministrado, previa la presentación de los documentos técnicos y garantías respectivas.

c) Medición y forma de pago

La medición para el pago de este rubro será por unidad (u).

La medición será de acuerdo a la cantidad real ejecutada y colocada en obra, la que se verificará en unidades.

El pago incluye la mano de obra, el equipo, los materiales, las herramientas necesarias, transporte, obras conexas y cualquier otro gasto que incurra el Contratista para realizar el trabajo según estas especificaciones.

Las cantidades determinadas del rubro indicado se pagarán a los precios contractuales que consten en el contrato.

| Ítem | Código | Descripción | Rubros | Unidad | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.5.8.12 | 514974 | Circuito 1 – Micromedición y Macromedición – Preliminares – Macromedidor (cámara). | Suministro e instalación de datalogger - registrador de datos 3 canales (P+Q+Q) (incluye collarín de derivación reforzado). | u | 5,00 |
| 2.1.1.7.3 | 514974 | Circuito 2 – Micromedición y Macromedición – Macromedidor (cámara). | Suministro e instalación de datalogger - registrador de datos 3 canales (P+Q+Q) (incluye collarín de derivación reforzado). | u | 2,00 |
| 3.2.3.7.4 | 514974 | Circuito 3 – Micromedición y Macromedición – Macromedidor (cámara). | Suministro e instalación de datalogger - registrador de datos 3 canales (P+Q+Q) (incluye collarín de derivación reforzado). | u | 2,00 |
| 4.1.3.7.3 | 514974 | Circuito 4 – Micromedición y Macromedición – Macromedidor (cámara). | Suministro e instalación de datalogger - registrador de datos 3 canales (P+Q+Q) (incluye collarín de derivación reforzado). | u | 1,00 |
| 5.1.4.7.5 | 514974 | Circuito 5 – Micromedición y Macromedición – Macromedidor (cámara). | Suministro e instalación de datalogger - registrador de datos 3 canales (P+Q+Q) (incluye collarín de derivación reforzado). | u | 2,00 |
| 6.1.4.7.3 | 514974 | Circuito 8 – Micromedición y Macromedición – Macromedidor (cámara). | Suministro e instalación de datalogger - registrador de datos 3 canales (P+Q+Q) (incluye collarín de derivación reforzado). | u | 1,00 |
| 7.1.1.7.4 | 514974 | Circuito 9 – Micromedición y Macromedición – Macromedidor (cámara). | Suministro e instalación de datalogger - registrador de datos 3 canales (P+Q+Q) (incluye collarín de derivación reforzado). | u | 1,00 |
| 7.2.2.1.1 | 514974 | Circuito 9 – Planta de Tratamiento de Agua Potable (San Manuel) Macromedidor. | Suministro e instalación de datalogger - registrador de datos 3 canales (P+Q+Q) (incluye collarín de derivación reforzado). | u | 3,00 |
| 7.2.3.1.2 | 514974 | Circuito 9 – Interconexión entre Líneas de Conducción PVC de 315mm Macromedidor (Tanque # 1 y # 2 PTAP). | Suministro e instalación de datalogger - registrador de datos 3 canales (P+Q+Q) (incluye collarín de derivación reforzado). | u | 2,00 |
| 8.2.2.3.2 | 514974 | Sectorización y Rehabilitación de Equipos en la Línea de Conducción Ramas #2 (Norte – Sur) – Ramal #2 Sur- Macromedidor (cámara). | Suministro e instalación de datalogger - registrador de datos 3 canales (P+Q+Q) (incluye collarín de derivación reforzado). | u | 1,00 |
| 8.2.3.2.2 | 514974 | Sectorización y Rehabilitación de Equipos en la Línea de Conducción Ramas #2 (Norte – Sur) – Ramal #2 Norte – Macromedidor (cámara). | Suministro e instalación de datalogger - registrador de datos 3 canales (P+Q+Q) (incluye collarín de derivación reforzado). | u | 1,00 |
| 9.4.3.1.5 | 514974 | Ramal #2 Sur - Comunidad Joa – Macromedidor (cámara). | Suministro e instalación de datalogger - registrador de datos 3 canales (P+Q+Q) (incluye collarín de derivación reforzado). | u | 1,00 |
| 9.4.4.1.10 | 514974 | Ramal #2 Sur - Comunidad Andil (Tanque Rompe Presión #2) – Macromedidor (cámara). | Suministro e instalación de datalogger - registrador de datos 3 canales (P+Q+Q) (incluye collarín de derivación reforzado). | u | 1,00 |
| 9.4.5.1.6 | 514974 | Ramal #2 Sur - Comunidad Chade (Tanque Reserva #2 PTAP) – Macromedidor (cámara). | Suministro e instalación de datalogger - registrador de datos 3 canales (P+Q+Q) (incluye collarín de derivación reforzado). | u | 1,00 |

Cámara de válvula de HºA F´C=280 kg/cm2 Dim aprox. 1.40x1.60m int. Hint=1.80m y e= 0.20 m (incluye marco y tapa de hierro fundido).

a) Definición

Se entenderá por Cámara de válvula de HºA F´C=280 kg/cm2 Dim aprox. 1.40x1.60m int. Hint=1.80m y e= 0.20 m (incluye marco y tapa de hierro fundido), al conjunto de operaciones que deberá ejecutar el contratista para suministrar y colocar en los lugares que señale el proyecto y/o las órdenes del ingeniero fiscalizador de la obra, las cámaras de válvulas que se requieran.

b) Especificaciones

Las cámaras de válvulas serán de tipo Hormigón Armado, con un fc’=280 kg/cm2.

Será una cámara de válvulas de dimensiones 1.40m de ancho por 1.60m de longitud, con una profundidad máxima de 1.80m. El espesor de la cámara será de 0.20 m.

Las tapas deben ser construidas de hierro fundido, norma ASTM A 126, clase B o ASTM A 48, con acabados de buena calidad y estarán formadas por dos elementos, un anillo al que en la parte superior se acoplará una tapa y que estará unida al cerco o anillo por medio de una cadena de acero galvanizado. La parte inferior del cerco o anillo debe adaptarse para recibir un neplo de tuvo PVC o acero.

Una vez que la válvula ha sido instalada, protegida y probada, se procederá a realizar la construcción de la cámara.

La cámara de válvula se construirá, descansando sobre material granular colocado alrededor de la válvula en la forma que específicamente se señale en el proyecto, debiendo su parte superior colocarse de tal manera que, en el extremo superior, incluyendo el marco y la tapa quede a nivel del pavimento o el que señale el proyecto, de tal forma que todo el conjunto quede vertical.

Las dimensiones del tubo de salida y la tapa de hierro fundido serán las que se indique en los planos o a los que ordene la Fiscalización.

Tanto la excavación como el relleno que sea necesario para hacer la construcción y/o instalación de las cámaras de válvulas deberán cumplir con las especificaciones respectivas.

c) Medición y forma de pago

Las cámaras de válvulas de hormigón armado de fc=280 Kg/cm2 se medirá en unidades realmente ejecutadas y será pagada al precio unitario cuyo análisis conste en el Contrato.

| Ítem | Código | Descripción | Rubros | Unidad | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.5.8.19 | 514999 | Circuito 1 – Micromedición y Macromedición – Preliminares – Macromedidor (cámara). | Cámara de válvula de HºA F´C=280 kg/cm2 Dim aprox. 1.40x1.60m int. Hint=1.80m y e= 0.20 m (incluye marco y tapa de hierro fundido). | u | 5,00 |
| 3.2.3.7.9 | 514999 | Circuito 3 – Micromedición y Macromedición – Macromedidor (cámara). | Cámara de válvula de HºA F´C=280 kg/cm2 Dim aprox. 1.40x1.60m int. Hint=1.80m y e= 0.20 m (incluye marco y tapa de hierro fundido). | u | 2,00 |
| 4.1.3.7.8 | 514999 | Circuito 4 – Micromedición y Macromedición – Macromedidor (cámara). | Cámara de válvula de HºA F´C=280 kg/cm2 Dim aprox. 1.40x1.60m int. Hint=1.80m y e= 0.20 m (incluye marco y tapa de hierro fundido). | u | 1,00 |
| 5.1.4.7.10 | 514999 | Circuito 5 – Micromedición y Macromedición – Macromedidor (cámara). | Cámara de válvula de HºA F´C=280 kg/cm2 Dim aprox. 1.40x1.60m int. Hint=1.80m y e= 0.20 m (incluye marco y tapa de hierro fundido). | u | 2,00 |
| 6.1.4.7.8 | 514999 | Circuito 8 – Micromedición y Macromedición – Macromedidor (cámara). | Cámara de válvula de HºA F´C=280 kg/cm2 Dim aprox. 1.40x1.60m int. Hint=1.80m y e= 0.20 m (incluye marco y tapa de hierro fundido). | u | 1,00 |
| 7.2.3.5.1 | 514A0O | Circuito 9 - Interconexión entre Líneas de conducción PVC de 315 mm – Cámaras de Válvulas. | Cámara de válvula de HºA F´C=280 kg/cm2 Dim aprox. 1.50x1.80m int. Hint=1.80m y e= 0.20 m (incluye marco y tapa de hierro fundido) | u | 1,00 |
| 8.1.1.4.1 | 514A0O | Línea de Conducción (Ramal #2) – Reserva La Mona (Circuito 3) – Cámaras de Válvulas. | Cámara de válvula de HºA F´C=280 kg/cm2 Dim aprox. 1.50x1.80m int. Hint=1.80m y e= 0.20 m (incluye marco y tapa de hierro fundido) | u | 2,00 |
| 8.1.2.4.1 | 514A0O | Línea de Conducción (Ramal #2) – Reserva El Calvario (Circuito 4) – Cámaras de Válvulas. | Cámara de válvula de HºA F´C=280 kg/cm2 Dim aprox. 1.50x1.80m int. Hint=1.80m y e= 0.20 m (incluye marco y tapa de hierro fundido) | u | 1,00 |
| 8.1.2.4.2 | 514999 | Línea de Conducción (Ramal #2) – Reserva El Calvario (Circuito 4) – Cámaras de Válvulas. | Cámara de válvula de HºA F´C=280 kg/cm2 Dim aprox. 1.40x1.60m int. Hint=1.80m y e= 0.20 m (incluye marco y tapa de hierro fundido). | u | 1,00 |
| 8.1.2.4.3 | 514A0F | Línea de Conducción (Ramal #2) – Reserva El Calvario (Circuito 4) – Cámaras de Válvulas. | Cámara de válvula de HºA F´C=280 kg/cm2 Dim aprox. 1.20x1.20m int. Hint=1.80m y e= 0.20 m (incluye marco y tapa de hierro fundido) | u | 1,00 |
| 8.1.3.4.1 | 514A0F | Línea de Conducción (Ramal #2) – Eloy Alfaro (Circuito 5 y Sub circuito 8.1) – Cámaras de Válvulas. | Cámara de válvula de HºA F´C=280 kg/cm2 Dim aprox. 1.20x1.20m int. Hint=1.80m y e= 0.20 m (incluye marco y tapa de hierro fundido) | u | 1,00 |
| 8.2.2.4.1 | 514999 | Sectorización y Rehabilitación de Equipos en la Línea de Conducción Ramal # 2 (Norte – Sur). – Ramal #2 Sur – Cámaras de Válvulas. | Cámara de válvula de HºA F´C=280 kg/cm2 Dim aprox. 1.40x1.60m int. Hint=1.80m y e= 0.20 m (incluye marco y tapa de hierro fundido) | u | 1,00 |
| 8.2.2.4.2 | 514A0O | Sectorización y Rehabilitación de Equipos en la Línea de Conducción Ramal # 2 (Norte – Sur). – Ramal #2 Sur – Cámaras de Válvulas. | Cámara de válvula de HºA F´C=280 kg/cm2 Dim aprox. 1.50x1.80m int. Hint=1.80m y e= 0.20 m (incluye marco y tapa de hierro fundido) | u | 1,00 |
| 8.2.3.3.1 | 514A0F | Sectorización y Rehabilitación de Equipos en la Línea de Conducción Ramal # 2 (Norte – Sur). – Ramal #2 Norte – Cámaras de Válvulas. | Cámara de válvula de HºA F´C=280 kg/cm2 Dim aprox. 1.20x1.20m int. Hint=1.80m y e= 0.20 m (incluye marco y tapa de hierro fundido) | u | 3,00 |
| 9.3.2.2.1 | 514A0F | Ramal # 2 Sur – Reserva El Calvario (Sub circuito 6.1, 4.1, 4.2 y 4.3) – Cámara de Válvulas. | Cámara de válvula de HºA F´C=280 kg/cm2 Dim aprox. 1.20x1.20m int. Hint=1.80m y e= 0.20 m (incluye marco y tapa de hierro fundido) | u | 1,00 |
| 9.4.1.4.1 | 514A0O | Ramal # 2 Sur – Reserva Eloy Alfaro (Sub circuito 8.1, 7.1, 7.2, 5.1 y 5.2) – Cámara de Válvulas. | Cámara de válvula de HºA F´C=280 kg/cm2 Dim aprox. 1.50x1.80m int. Hint=1.80m y e= 0.20 m (incluye marco y tapa de hierro fundido) | u | 1,00 |
| 9.4.3.1.9 | 514999 | Ramal # 2 Sur – Comuna Joa – Macromedidor (cámara). | Cámara de válvula de HºA F´C=280 kg/cm2 Dim aprox. 1.40x1.60m int. Hint=1.80m y e= 0.20 m (incluye marco y tapa de hierro fundido) | u | 1,00 |
| 9.4.3.1.9 | 514999 | Ramal # 2 Sur – Comuna Joa – Macromedidor (cámara). | Cámara de válvula de HºA F´C=280 kg/cm2 Dim aprox. 1.40x1.60m int. Hint=1.80m y e= 0.20 m (incluye marco y tapa de hierro fundido) | u | 1,00 |
| 9.4.5.1.10 | 514999 | Ramal # 2 Sur – Comuna Chade (Tanque Reserva # 2 PTAP) – Macromedidor (cámara). | Cámara de válvula de HºA F´C=280 kg/cm2 Dim aprox. 1.40x1.60m int. Hint=1.80m y e= 0.20 m (incluye marco y tapa de hierro fundido) | u | 1,00 |

Inspección de red matriz con geófono.

a) Definición

Se requiere determinar la posición de las fugas ya sea en la tubería principal de abastecimiento o en las ramificaciones a las tomas individuales de micro-medidores. El contratante está consciente de la existencia de fugas, ya que existe un costo extra por diferencia entre la lectura entregada por el macro-medidor y la suma de las lecturas de los micro-medidores

El geófono es un dispositivo que permite registrar el movimiento generado por una fuente energética. Traduce el movimiento y la fuerza del agua en impulsos eléctricos. La intensidad de la señal aumenta a medida que el sensor se aproxima al punto de la tubería donde se encuentra la fuga.

b) Especificaciones

Los Geófonos o detectores de fugas son una herramienta que permite convertir las vibraciones producidas por el escape de fluidos en un sonido amplificado que es totalmente detectable por el operador. La vibración puede transmitirse a través del tubo de la toma de agua particular o a través del suelo.

Los Geófonos son dispositivos electromagnéticos y cuentan con una campana o micrófono a través de la cual se capta el sonido en el suelo o en la toma de agua a través de una varilla. No importa el material del que está hecha la tubería afectada, ya que el Geófono detecta el sonido del agua saliendo de la zona deteriorada.

Actividades previas a la Prueba de Fuga

Se realiza el cierre de válvulas que se encuentran antes del micro-medidor de todas las casas. La válvula del macro-medidor se deja abierta, de tal manera que el único escape de fluido intencionalmente sea por el deterioro de la tubería existente entre el macro-medidor y los micro-medidores. Aquí se aprovecha para verificar, una vez cerradas todas las válvulas, que el macro-medidor sigue girando, comprobando la existencia de fugas. Abajo te dejo el video del macro-medidor girando después de cerradas las válvulas.

Revisión de Tubería Principal

Se coloca el accesorio de Campana de Sonido conocido como “Pata de Elefante” en el Geófono, y se realiza el sondeo sobre la banqueta por donde pasa la trayectoria del ducto principal enterrado. El sonido generado por una fuga producirá las vibraciones que viajaran a través de la tierra y serán detectadas por el operador con el Geófono en la superficie de la banqueta. Los puntos de muestreo se tomaron cada 50 cm. Una vez detectado el sonido se procede a desplazar el Geófono hasta el punto que produce la mayor intensidad de sonido, este el punto de origen de la fuga y zona donde debe realizarse la excavación.

Revisión de Ramificaciones a Micro-Medidor

Procedemos a realizar la prueba con el Geófono en el tubo que va al micro-medidor de cada una de las casas. Para realizar esta prueba se ajusta y configura el equipo con el accesorio de la Varilla y el operador se coloca los audífonos. Con la punta de la varilla se toca el tubo y los accesorios instalados en la toma de agua. Este sistema trabaja ligeramente diferente al anterior, aquí se detecta la vibración (Ondas Lamb) generada por el escape del fluido en la fuga que se transmite por el tubo de agua a la varilla del Geófono.

c) Medición y forma de pago

La medición para el pago de este rubro será metro lineal (ml) de inspección de red, el mismo que indicará la entidad, administración, obra, contratista, fiscalizador y otros puntos relacionados a la obra, ordenados y aceptados por la Fiscalización.

Las cantidades determinadas del rubro indicado se pagarán a los precios contractuales que consten en el contrato.

Estos precios constituirán la compensación total por la mano de obra, equipo, herramientas, transporte, materiales, dispositivos auxiliares y obras conexas necesarias para la ejecución de los trabajos estará a entera satisfacción de la Fiscalización.

| Ítem | Código | Descripción | Rubros | Unidad | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.5.10.1 | 514980 | Circuito 1 – Micromedición y Macromedición – Preliminares – Detención y localización de fugas. | Inspección de red matriz con geófono. | m | 34.286,52 |
| 2.1.1.8.2 | 514980 | Circuito 2 – Micromedición y Macromedición – Detención y localización de fugas. | Inspección de red matriz con geófono. | m | 23.056,53 |
| 3.2.3.9.2 | 514980 | Circuito 3 – Micromedición y Macromedición – Detención y localización de fugas. | Inspección de red matriz con geófono. | m | 19.188,21 |
| 4.1.3.9.2 | 514980 | Circuito 4 – Micromedición y Macromedición – Detención y localización de fugas. | Inspección de red matriz con geófono | m | 8.321,71 |
| 5.1.4.9.2 | 514980 | Circuito 5 – Micromedición y Macromedición – Detención y localización de fugas. | Inspección de red matriz con geófono | m | 21.952,62 |
| 6.1.4.9.2 | 514980 | Circuito 8 – Micromedición y Macromedición – Detención y localización de fugas. | Inspección de red matriz con geófono | m | 10.717,63 |
| 7.1.1.8.2 | 514980 | Circuito 9 – Micromedición y Macromedición – Detención y localización de fugas. | Inspección de red matriz con geófono | m | 8.309,69 |

Prueba anc (ZPT PRESSURE, STEP TEST).

a) Definición

Esta prueba tiene por objeto comprobar la estanqueidad de la red de agua potable en su conjunto, sometiéndola a la máxima presión estática a que trabajará el sistema. Si por alguna causa no fuera posible realizar la prueba sobre la red completa, se probará por tramos de similares características, a la mayor de las siguientes presiones:

A la máxima presión estática prevista en el tramo; ó

Al 75% de la presión de trabajo del sistema.

La prueba de presión de una tubería instalada tiene por objeto establecer el grado de eficiencia del proceso de instalación de las tuberías y accesorios de agua potable y la resistencia en su conjunto a la presión hidráulica.

La tubería se someterá a una presión mínima en cualquier punto de la red que sea igual al 150% de la presión de trabajo.

b) Especificaciones

Una vez instalada la tubería con el alineamiento del proyecto, ésta deberá anclarse con los correspondientes bloques de anclaje de hormigón de la forma, dimensiones y calidad que defina el proyecto, ubicados en los codos, cambios de dirección horizontal y vertical, piezas y accesorios, para evitar en forma efectiva movimiento de la tubería originada por la presión hidrostática o golpe de ariete.

Así mismo, se rellenará la zanja compactando en el centro de cada tubo, dejando al descubierto las juntas para observar su funcionamiento durante el momento de la prueba.

Una vez que la red o el tramo de tubería este lleno de agua, se elevará la presión, lentamente inyectando agua hasta alcanzar la presión de prueba. Se anotará el tiempo y se medirá el volumen de agua que es necesario seguir inyectando para mantener la presión. La duración de la prueba de estanqueidad será de 2 hora (120 mi) y la presión debe mantenerse constante, tanto como sea posible, durante la prueba.

El escape admisible en litros por pulgada de diámetro por unión y en 24 horas es:

Máximo escape de agua permitido en prueba de estanqueidad

| Presión de prueba |  |  | Escape en lt/pg por |
| --- | --- | --- | --- |
| Kg/cm² | lb/pg² |  | diámetro x unión en 24 horas |
| 15 | 214 |  | 0.80 |
| 12.5 | 178 |  | 0.70 |
| 10 | 143 |  | 0.60 |
| 7 | 100 |  | 0.40 |
| 3.5 | 50 |  | 0.35 |

Debe verificarse la prueba de estanqueidad aplicando una presión de 150 lb/pg2, durante 2 horas, mediante la fórmula:

E = Escape admisible en litros.

N =  Número de uniones.

D =  Diámetro del tubo en pulgadas.

P =   Presión de prueba en lb/pg².

Si el tramo sometido a presión está formado por diferentes diámetros, la pérdida permisible será la suma de las pérdidas aceptables para cada diámetro.

Si existieran fugas, aunque no superen las pérdidas permisibles, éstas deberán ser corregidas para lograr la mayor estanqueidad.

Si superan las pérdidas admisibles se investigarán las causas, se corregirán las fugas y se repetirá la prueba hasta obtener valores admisibles.

Previo a la prueba de presión, se realizará el relleno compactado en el centro de cada tubo, dejando al descubierto las uniones para que puedan observarse en el momento de la prueba.

Las pruebas se harán por tramos, en longitudes que se determinarán en cada caso, de aproximadamente como máximo 500 metros, las pruebas deberán realizarse por tramos entre cruceros y posteriormente por circuitos completos, en todo caso deberán responder a un programa de trabajo previamente aprobado por el Fiscalizador.

Las pruebas se realizarán con válvulas abiertas, usando tapones o bridas ciegas para cerrar los extremos, los cuales deberán anclarse provisionalmente pero en forma efectiva aprobado por el Fiscalizador. Luego deberá repetirse la prueba con válvulas cerrada para comprobar su correcta instalación y funcionamiento.

Durante el llenado con agua, el aire será evacuado por la parte alta del tramo, mediante válvulas de aire u otras, instaladas en el punto de mayor cota o en puntos de inflexión, verificando la continuidad del flujo antes de terminar el llenado y aplicar la presión de prueba.

La tubería deberá permanecer llena de agua durante un período de 48 horas, antes de aplicar la prueba de presión, a fin de garantizar la saturación completa excepto PVC y PEAD. Una vez saturado, se someterá la tubería a una presión mínima en cualquier sección de ésta, no menor de 120 libras/plg². Se puede aplicar también una presión igual al 120 libras /plg² de la presión estática del tramo en el punto más bajo, con un máximo igual a la presión de garantía de la tubería.

La presión hidráulica debe aplicarse usando una bomba de mano o una accionada con motor de baja potencia. Deben tomarse las precauciones necesarias para descartar presiones mayores a las permitidas, las cuales pueden presentarse en los puntos más bajos del tramo.

La presión de prueba debe mantenerse durante el tiempo necesario para observar y comprobar el funcionamiento eficiente de toda la instalación (uniones, bridas, válvulas, accesorios, etc). Si hubiese fugas, éstas deberán corregirse para lograr la mayor impermeabilidad del sistema.

La pérdida neta de agua en el tramo no debe exceder a los valores obtenidos con la siguiente ecuación:

Donde:

PP = perdida permisible en litros / hora

L = longitud de tubo puesto a prueba, en m

D = diámetro del tubo puesto a prueba, en mm

P = presión hidrostática promedio durante la prueba en kPa (kilo pascal)

En ambos casos, si se observaran fugas en las uniones o si se excediera el límite de pérdida de agua indicado, el Contratista localizará y corregirá los escapes efectuando las reparaciones que fueran necesarias hasta que se demuestre, con ensayos, que el tramo de tubería satisface los requerimientos de impermeabilidad.

Para  las  tuberías  de  PEAD  hay  que  tener  presente el  siguiente procedimiento:

- Se procede  a  realizar  la  prueba  a una  presión  inicial  de  120  PSI manteniendo esta presión durante diez minutos.

- Se baja la presión acero y se la mantiene durante  cinco minutos.

- Se vuelve a subirla  presióna120 PSI  para  mantenerla durante  diez minutos

- Se baja la presión a cero y se la mantiene durante cinco minutos.

- Se  sube la presión a120PSI  para mantenerla  durante una hora,  en este  tiempo  se  permite  una  pérdidadepresiónde17.50PSIcomo máximo.

- Una  vez  superado  el paso  anterior se  baja  la  presión  a  40  PSI manteniendo esta presión  durante90 minutos, observándose en algunos casos quelapresiónsubehasta2PSI.

- El  tiempo  apropiado  de  la prueba es  de4horas,si se observan  fugas en  las uniones  o  si se  excediera el  límite de pérdidas de agua indicado el  Contratista  localizará  y  corregirá  los  escapes, efectuando  las  reparaciones que fueran necesarias hasta que se demuestre , con ensayos, que el tramo de tubería satisface los   requerimientos   de impermeabilidad.

Para realizar  las pruebas  hidráulica  se  tendrá  en consideración  AWWA c- 950&ASTMD3517  y  recomendaciones  realizadas  por  el  fabricante descritas en el catálogo.

Para la desinfección de la red de distribución se deben tener en cuenta los siguientes requerimientos:

1. Antes de la aplicación del desinfectante, la tubería debe lavarse haciendo circular agua a través de ella, y descargándola por las válvulas de purga e Hidrantes, con el objeto de remover todas las materias extrañas.

2. El desinfectante debe aplicarse donde se inicia la ampliación de la red de distribución, para el caso de ampliaciones, o en el inicio de la red de distribución, cuando ésta sea una red de distribución nueva. Para secciones de la red de distribución localizada entre válvulas, el desinfectante debe aplicarse por medio de una llave de incorporación.

3. Debe utilizarse cloro o hipoclorito de sodio como desinfectante. La tasa de entrada a la tubería de la mezcla de agua con gas de cloro debe ser proporcional a la tasa de agua que entra al tubo.

4. La cantidad de cloro al iniciar la desinfección debe ser tal que produzca una concentración mínima de 50 ppm.

5. El período de retención del agua desinfectada dentro de la red de distribución de agua potable no debe ser menor que 24 horas. Después de este período de retención, el contenido de cloro residual en los extremos del tubo y el los demás puntos representativos debe ser de por lo menos 5 ppm.

6. Una vez que se haya hecho la cloración y se haya dejado pasar el período mínimo, debe descargarse completamente la tubería. Cuando se hagan cortes en alguna de las tuberías que conforman la red de distribución con el fin de hacer reparaciones, la tubería cortada debe someterse a cloración a lado y lado del punto de corte.

7. Se debe hacer un muestreo final para llevar a cabo un análisis bacteriológico. En caso de que la prueba bacteriológica demuestre una calidad de agua que no cumpla con las Normas Técnicas de Calidad del Agua Potable, la tubería debe desinfectarse nuevamente.

c) Medición y forma de pago

La medición para el pago de este rubro será metro lineal (ml) de prueba hidráulica y desinfección de red, el mismo que indicará la entidad, administración, obra, contratista, fiscalizador y otros puntos relacionados a la obra, ordenados y aceptados por la Fiscalización.

Las cantidades determinadas del rubro indicado se pagarán a los precios contractuales que consten en el contrato.

Estos precios constituirán la compensación total por la mano de obra, equipo, herramientas, transporte, materiales, dispositivos auxiliares y obras conexas necesarias para la ejecución de los trabajos estará a entera satisfacción de la Fiscalización.

| Ítem | Código | Descripción | Rubros | Unidad | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.5.10.2 | 514979 | Circuito 1 – Micromedición y Macromedición – Preliminares – Detención y localización de fugas. | Prueba anc (ZPT PRESSURE, STEP TEST). | m | 34.286,52 |
| 2.1.1.8.1 | 514979 | Circuito 2 – Micromedición y Macromedición – Detención y localización de fugas. | Prueba anc (ZPT PRESSURE, STEP TEST) | m | 23.056,53 |
| 3.2.3.9.1 | 514979 | Circuito 3 – Micromedición y Macromedición – Detención y localización de fugas. | Prueba anc (ZPT PRESSURE, STEP TEST) | m | 19.188,21 |
| 4.1.3.9.1 | 514979 | Circuito 4 – Micromedición y Macromedición – Detención y localización de fugas. | Prueba anc (ZPT PRESSURE, STEP TEST) | m | 8.321,71 |
| 5.1.4.9.1 | 514979 | Circuito 5 – Micromedición y Macromedición – Detención y localización de fugas. | Prueba anc (ZPT PRESSURE, STEP TEST) | m | 21.952,62 |
| 6.1.4.9.1 | 514979 | Circuito 8 – Micromedición y Macromedición – Detención y localización de fugas. | Prueba anc (ZPT PRESSURE, STEP TEST) | m | 10.717,63 |
| 7.1.1.8.1 | 514979 | Circuito 9 – Micromedición y Macromedición – Detención y localización de fugas. | Prueba anc (ZPT PRESSURE, STEP TEST) | m | 8.309,69 |

Reparación de fuga en red de agua potable de 63 mm, h<1,50 m incluye accesorios de PVC.

a) Definición

En las redes de distribución de agua, ya sea potable, para riego, minería o industria pueden darse multitud de problemas como averías o roturas que requieren una reparación de tubería. Estos incidentes suponen una problemática diaria por las pérdidas de agua, la cual conlleva a una baja eficiencia en la red de tuberías, incluso y en función del tipo de rotura y sistema de reparación utilizado pueden incluso llegar a interrumpir el servicio.

b) Especificaciones

Es el conjunto de operaciones a ser realizadas por el Constructor para reparar y/o reemplazar las tuberías, accesorios que hayan resultado dañados como consecuencia del paso de la maquinaria pesada durante el movimiento de tierras propio de las labores de hormigonado, u otra razón alguna por la cual existe fuga en la red de agua potable, cuya ubicación y magnitud serán previamente verificadas por la Fiscalización quien autorizará su ejecución. Todos los materiales que se utilicen en esta reparación serán suministrados por el Constructor y deberán cumplir con los requisitos de calidad que señale la especificación para Construcción de conexiones domiciliarias de agua potable y aguas servidas.

c) Medición y forma de pago

La reparación de fuga en red de agua potable se medirá en metros realmente ejecutadas y será pagada al precio unitario cuyo análisis conste en el Contrato.

| Ítem | Código | Descripción | Rubros | Unidad | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.6.6.1 | 500433 | Circuito 1 – Reparación de obra subterránea existente – Preliminares – Agua potable. | Reparación de fuga en red de agua potable de 63 mm, h<1,50 m incluye accesorios de PVC. | m | 80,00 |
| 1.1.6.6.2 | 500434 | Circuito 1 – Reparación de obra subterránea existente – Preliminares – Agua potable. | Reparación de fuga en red de agua potable de 90 mm, h<1,50 m incluye accesorios de PVC. | m | 40,00 |
| 1.1.6.6.3 | 500435 | Circuito 1 – Reparación de obra subterránea existente – Preliminares – Agua potable. | Reparación de fuga en red de agua potable de 110 mm, h<1,50 m incluye accesorios de PVC. | m | 40,00 |
| 1.1.6.6.4 | 500436 | Circuito 1 – Reparación de obra subterránea existente – Preliminares – Agua potable. | Reparación de fuga en red de agua potable de 160 mm, h<1,50 m incluye accesorios de PVC. | m | 12,50 |
| 1.1.6.6.5 | 500437 | Circuito 1 – Reparación de obra subterránea existente – Preliminares – Agua potable. | Reparación de fuga en red de agua potable de 200 mm, h<1,50 m incluye accesorios de PVC. | m | 5,00 |
| 3.2.4.6.1 | 500433 | Circuito 3 – Reparación de obra subterránea existente – Agua potable. | Reparación de fuga en red de agua potable de 63 mm, h<1,50 m incluye accesorios de PVC | m | 32,00 |
| 3.2.4.6.2 | 500434 | Circuito 3 – Reparación de obra subterránea existente – Agua potable. | Reparación de fuga en red de agua potable de 90 mm, h<1,50 m incluye accesorios de PVC | m | 16,00 |
| 3.2.4.6.3 | 500435 | Circuito 3 – Reparación de obra subterránea existente – Agua potable. | Reparación de fuga en red de agua potable de 110 mm, h<1,50 m incluye accesorios de PVC | m | 16,00 |
| 3.2.4.6.4 | 500436 | Circuito 3 – Reparación de obra subterránea existente – Agua potable. | Reparación de fuga en red de agua potable de 160 mm, h<1,50 m incluye accesorios de PVC | m | 5,00 |
| 3.2.4.6.5 | 500437 | Circuito 3 – Reparación de obra subterránea existente – Agua potable. | Reparación de fuga en red de agua potable de 200 mm, h<1,50 m incluye accesorios de PVC | m | 5,00 |
| 4.1.4.6.1 | 500433 | Circuito 4 – Reparación de obra subterránea existente – Agua potable. | Reparación de fuga en red de agua potable de 63 mm, h<1,50 m incluye accesorios de PVC | m | 16,00 |
| 4.1.4.6.2 | 500434 | Circuito 4 – Reparación de obra subterránea existente – Agua potable. | Reparación de fuga en red de agua potable de 90 mm, h<1,50 m incluye accesorios de PVC | m | 8,00 |
| 4.1.4.6.3 | 500435 | Circuito 4 – Reparación de obra subterránea existente – Agua potable. | Reparación de fuga en red de agua potable de 110 mm, h<1,50 m incluye accesorios de PVC | m | 8,00 |
| 4.1.4.6.4 | 500436 | Circuito 4 – Reparación de obra subterránea existente – Agua potable. | Reparación de fuga en red de agua potable de 160 mm, h<1,50 m incluye accesorios de PVC | m | 2,50 |
| 4.1.4.6.5 | 500437 | Circuito 4 – Reparación de obra subterránea existente – Agua potable. | Reparación de fuga en red de agua potable de 200 mm, h<1,50 m incluye accesorios de PVC | m | 2,50 |
| 5.1.5.6.1 | 500433 | Circuito 5 – Reparación de obra subterránea existente – Agua potable. | Reparación de fuga en red de agua potable de 63 mm, h<1,50 m incluye accesorios de PVC | m | 32,00 |
| 5.1.5.6.2 | 500434 | Circuito 5 – Reparación de obra subterránea existente – Agua potable. | Reparación de fuga en red de agua potable de 90 mm, h<1,50 m incluye accesorios de PVC | m | 16,00 |
| 5.1.5.6.3 | 500435 | Circuito 5 – Reparación de obra subterránea existente – Agua potable. | Reparación de fuga en red de agua potable de 110 mm, h<1,50 m incluye accesorios de PVC | m | 16,00 |
| 5.1.5.6.4 | 500436 | Circuito 5 – Reparación de obra subterránea existente – Agua potable. | Reparación de fuga en red de agua potable de 160 mm, h<1,50 m incluye accesorios de PVC | m | 5,00 |
| 5.1.5.6.5 | 500437 | Circuito 5 – Reparación de obra subterránea existente – Agua potable. | Reparación de fuga en red de agua potable de 200 mm, h<1,50 m incluye accesorios de PVC | m | 2,50 |
| 6.1.5.6.1 | 500433 | Circuito 8 – Reparación de obra subterránea existente – Agua potable. | Reparación de fuga en red de agua potable de 63 mm, h<1,50 m incluye accesorios de PVC | m | 16,00 |
| 6.1.5.6.2 | 500434 | Circuito 8 – Reparación de obra subterránea existente – Agua potable. | Reparación de fuga en red de agua potable de 90 mm, h<1,50 m incluye accesorios de PVC | m | 8,00 |
| 6.1.5.6.3 | 500435 | Circuito 8 – Reparación de obra subterránea existente – Agua potable. | Reparación de fuga en red de agua potable de 110 mm, h<1,50 m incluye accesorios de PVC | m | 8,00 |
| 6.1.5.6.4 | 500436 | Circuito 8 – Reparación de obra subterránea existente – Agua potable. | Reparación de fuga en red de agua potable de 160 mm, h<1,50 m incluye accesorios de PVC | m | 2,50 |

Reparación de guías domiciliaria 1/2" (incl. collarín ø 63mm - 110mm y accesorios).

a) Definición

Este rubro consiste en la reparación de guías domiciliares, las mismas que se realizarán de acuerdo a los requerimientos emitidos por el Fiscalizador.

b) Especificaciones

Es el conjunto de operaciones a ser realizadas por el Constructor para reparar y/o reemplazar las guías domiciliarias, accesorios que hayan resultado dañados como consecuencia del paso de la maquinaria pesada durante el movimiento de tierras propio de las labores de hormigonado, u otra razón alguna, cuya ubicación y magnitud serán previamente verificadas por la Fiscalización quien autorizará su ejecución. Todos los materiales que se utilicen en esta reparación serán suministrados por el Constructor y deberán cumplir con los requisitos de calidad que señale la especificación para Construcción de conexiones domiciliarias de agua potable y aguas servidas.

c) Medición y forma de pago

La reparación de conexiones domiciliarias de agua potable se medirá en unidades realmente ejecutadas y será pagada al precio unitario cuyo análisis conste en el Contrato.

| Ítem | Código | Descripción | Rubros | Unidad | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.6.6.17 | 514985 | Circuito 1 – Reparación de obra subterránea existente – Preliminares – Agua potable. | Reparación de guías domiciliaria 1/2" (incl. collarín ø 63mm - 110mm y accesorios). | u | 75,00 |
| 1.1.6.6.18 | 514986 | Circuito 1 – Reparación de obra subterránea existente – Preliminares – Agua potable. | Reparación de guías domiciliaria 3/4" (incl. collarín ø 63mm - 110mm y accesorios). | u | 15,00 |
| 2.1.2.5.1 | 514985 | Circuito 2 – Reparación de obra subterránea existente – Agua potable. | Reparación de guías domiciliaria 1/2" (incl. collarín ø 63mm - 110mm y accesorios) | u | 30,00 |
| 2.1.2.5.2 | 514986 | Circuito 2 – Reparación de obra subterránea existente – Agua potable. | Reparación de guías domiciliaria 3/4" (incl. collarín ø 63mm - 110mm y accesorios) | u | 6,00 |
| 3.2.4.6.6 | 514985 | Circuito 3 – Reparación de obra subterránea existente – Agua potable. | Reparación de guías domiciliaria 1/2" (incl. collarín ø 63mm - 110mm y accesorios) | u | 30,00 |
| 3.2.4.6.7 | 514986 | Circuito 3 – Reparación de obra subterránea existente – Agua potable. | Reparación de guías domiciliaria 3/4" (incl. collarín ø 63mm - 110mm y accesorios) | u | 6,00 |
| 4.1.4.6.6 | 514985 | Circuito 4 – Reparación de obra subterránea existente – Agua potable. | Reparación de guías domiciliaria 1/2" (incl. collarín ø 63mm - 110mm y accesorios) | u | 15,00 |
| 4.1.4.6.7 | 514986 | Circuito 4 – Reparación de obra subterránea existente – Agua potable. | Reparación de guías domiciliaria 3/4" (incl. collarín ø 63mm - 110mm y accesorios) | u | 3,00 |
| 5.1.5.6.6 | 514985 | Circuito 5 – Reparación de obra subterránea existente – Agua potable. | Reparación de guías domiciliaria 1/2" (incl. collarín ø 63mm - 110mm y accesorios) | u | 30,00 |
| 5.1.5.6.7 | 514986 | Circuito 5 – Reparación de obra subterránea existente – Agua potable. | Reparación de guías domiciliaria 3/4" (incl. collarín ø 63mm - 110mm y accesorios) | u | 6,00 |
| 6.1.5.6.5 | 514985 | Circuito 8 – Reparación de obra subterránea existente – Agua potable. | Reparación de guías domiciliaria 1/2" (incl. collarín ø 63mm - 110mm y accesorios) | u | 15,00 |
| 6.1.5.6.6 | 514986 | Circuito 8 – Reparación de obra subterránea existente – Agua potable. | Reparación de guías domiciliaria 3/4" (incl. collarín ø 63mm - 110mm y accesorios) | u | 3,00 |
| 7.1.2.5.1 | 514985 | Circuito 9 – Reparación de obra subterránea existente – Agua potable. | Reparación de guías domiciliaria 1/2" (incl. collarín ø 63mm - 110mm y accesorios) | u | 15,00 |
| 7.1.2.5.2 | 514986 | Circuito 9 – Reparación de obra subterránea existente – Agua potable. | Reparación de guías domiciliaria 3/4" (incl. collarín ø 63mm - 110mm y accesorios) | u | 3,00 |

Desconexión y Taponamiento de guía clandestina.

a) Definición

Se entiende por desconexión y taponamiento de conexiones domiciliarias clandestinas de agua potable al conjunto de acciones que tienen que realizarse para interrumpir el ingreso del servicio de agua potable en una propiedad cualquiera que sea su dueño.

b) Especificaciones

Para proceder a la desconexión de servicios de agua potable se debe contar con la autorización del Ingeniero Fiscalizador, todos los adaptadores o acoples deberán ser del diámetro y material original de la tubería encontrada. El Constructor es el responsable de todos los trabajos y por tanto su responsabilidad no cesará cuando los daños se produzcan después de dichos trabajos.

c) Medición y forma de pago

La desconexión y taponamiento de conexiones domiciliarias de agua potable se medirá y pagarán por unidad.

| Ítem | Código | Descripción | Rubros | Unidad | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.6.6.24 | 514A1S | Circuito 1 – Reparación de obra subterránea existente – Preliminares – Agua potable. | Desconexión y Taponamiento de guía clandestina. | u | 50,00 |
| 2.1.2.5.3 | 514A1S | Circuito 2 – Reparación de obra subterránea existente –Agua potable. | Desconexión y Taponamiento de guía clandestina. | u | 20,00 |
| 3.2.4.6.29 | 514A1S | Circuito 3 – Reparación de obra subterránea existente – Agua potable. | Desconexión y Taponamiento de guía clandestina. | u | 20,00 |
| 4.1.4.6.24 | 514A1S | Circuito 4 – Reparación de obra subterránea existente –Agua potable. | Desconexión y Taponamiento de guía clandestina. | u | 10,00 |
| 5.1.5.6.24 | 514A1S | Circuito 5 – Reparación de obra subterránea existente – Agua potable. | Desconexión y Taponamiento de guía clandestina. | u | 20,00 |
| 6.1.5.6.22 | 514A1S | Circuito 8 – Reparación de obra subterránea existente – Agua potable. | Desconexión y Taponamiento de guía clandestina. | u | 10,00 |
| 7.1.2.5.3 | 514A1S | Circuito 9 – Reparación de obra subterránea existente – Agua potable. | Desconexión y Taponamiento de guía clandestina. | u | 10,00 |

Abatimiento de nivel freático con bomba Ø 4".

a) Definición

El estancamiento del agua ocurre cuando el agua deja de fluir y puede ser un peligro ambiental importante.

b) Especificaciones

Se reconocerá como abatimiento del nivel freático cuando en el transcurso de una excavación exista la presencia de agua por condiciones de nivel freático, o por otras razones que se fundamente en características de permanente y que, para su evacuación, fuere necesaria la utilización de bombas. No se considerará abatimiento del nivel freático, cuando el agua sea evacuada mediante zanjas auxiliares que drenen el sitio de la obra, o cuando la presencia de aguas obedezca a roturas de tuberías o canales, o a falta de previsión en proteger que las aguas superficiales ingresen en la zanja, o por efectos de un tiempo prolongado en la apertura de zanja.

c) Medición y forma de pago

El rubro será pagado por hora de bomba utilizada, que será medido con horómetro o reporte del fiscalizador.

| Ítem | Código | Descripción | Rubros | Unidad | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.6.6.25 | 514648 | Circuito 1 – Reparación de obra subterránea existente – Preliminares – Agua potable. | Abatimiento de nivel freático con bomba Ø 4" | h | 70,00 |
| 1.1.6.7.10 | 514648 | Circuito 1 – Reparación de obra subterránea existente – Preliminares – Alcantarillado Sanitario y Pluvial. | Abatimiento de nivel freático con bomba Ø 4" | h | 55,00 |
| 1.1.7.7.9 | 514648 | Circuito 1 – Localización, prueba y eliminación de red antigua (25 u) Preliminares – Desconexión de red asbesto/cemento. | Abatimiento de nivel freático con bomba Ø 4" | h | 10,00 |
| 2.1.3.7.9 | 514648 | Circuito 2 – Localización, prueba y eliminación de red antigua (10 u) – Desconexión de red asbesto/cemento. | Abatimiento de nivel freático con bomba Ø 4" | h | 3,50 |
| 3.2.4.6.30 | 514648 | Circuito 3 – Reparación de obra subterránea existente – Agua potable. | Abatimiento de nivel freático con bomba Ø 4" | h | 12,00 |
| 3.2.4.7.11 | 514648 | Circuito 3 – Reparación de obra subterránea existente – Alcantarillado Sanitario y Pluvial. | Abatimiento de nivel freático con bomba Ø 4" | h | 22,00 |
| 3.2.5.7.9 | 514648 | Circuito 3 – Localización, prueba y eliminación de red antigua (10 u) – Desconexión de red asbesto/cemento. | Abatimiento de nivel freático con bomba Ø 4" | h | 5,00 |
| 4.1.4.6.25 | 514648 | Circuito 4 – Reparación de obra subterránea existente – Agua potable. | Abatimiento de nivel freático con bomba Ø 4" | h | 4,00 |
| 4.1.4.7.12 | 514648 | Circuito 4 – Reparación de obra subterránea existente – Alcantarillado Sanitario y Pluvial. | Abatimiento de nivel freático con bomba Ø 4" | h | 11,00 |
| 4.1.5.7.9 | 514648 | Circuito 4 – Localización, prueba y eliminación de red antigua (5 u) – Desconexión de red asbesto/cemento. | Abatimiento de nivel freático con bomba Ø 4" | h | 2,00 |
| 5.1.5.6.25 | 514648 | Circuito 5 – Reparación de obra subterránea existente – Agua potable. | Abatimiento de nivel freático con bomba Ø 4" | h | 12,00 |
| 5.1.5.7.11 | 514648 | Circuito 5 – Reparación de obra subterránea existente – Alcantarillado Sanitario y Pluvial. | Abatimiento de nivel freático con bomba Ø 4" | h | 22,00 |
| 5.1.6.7.9 | 514648 | Circuito 5 – Localización, prueba y eliminación de red antigua (10 u) – Desconexión de red asbesto/cemento. | Abatimiento de nivel freático con bomba Ø 4" | h | 4,00 |
| 6.1.5.6.23 | 514648 | Circuito 8 – Reparación de obra subterránea existente – Agua potable. | Abatimiento de nivel freático con bomba Ø 4" | h | 6,00 |
| 6.1.5.7.11 | 514648 | Circuito 8 – Reparación de obra subterránea existente – Alcantarillado Sanitario y Pluvial. | Abatimiento de nivel freático con bomba Ø 4" | h | 11,00 |
| 6.1.6.7.9 | 514648 | Circuito 8 – Localización, prueba y eliminación de red antigua (5 u) – Desconexión de red asbesto/cemento. | Abatimiento de nivel freático con bomba Ø 4" | h | 2,00 |
| 7.1.3.7.9 | 514648 | Circuito 9 – Localización, prueba y eliminación de red antigua (5 u) – Desconexión de red asbesto/cemento. | Abatimiento de nivel freático con bomba Ø 4" | h | 2,00 |

Reparación de redes de alcantarillado de tubería de PVC E/C de 110 mm h<1,50.

a) Definición

En las redes de alcantarillado, pueden darse multitud de problemas como averías o roturas que requieren una reparación de tubería. Estos incidentes suponen una problemática diaria, la cual conlleva a una baja eficiencia en la red de tuberías, incluso y en función del tipo de rotura y sistema de reparación utilizado pueden incluso llegar a interrumpir el servicio.

b) Especificaciones

Es el conjunto de operaciones a ser realizadas por el Constructor para reparar y/o reemplazar las tuberías, accesorios que hayan resultado dañados como consecuencia del paso de la maquinaria pesada durante el movimiento de tierras propio de las labores de hormigonado, u otra razón alguna por la cual existe fuga en la red de alcantarillado, cuya ubicación y magnitud serán previamente verificadas por la Fiscalización quien autorizará su ejecución. Todos los materiales que se utilicen en esta reparación serán suministrados por el Constructor y deberán cumplir con los requisitos de calidad que señale la especificación para Construcción de conexiones domiciliarias de agua potable y aguas servidas.

c) Medición y forma de pago

La reparación de fuga en red de alcantarillado se medirá en metros realmente ejecutadas y será pagada al precio unitario cuyo análisis conste en el Contrato.

| Ítem | Código | Descripción | Rubros | Unidad | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.6.7.1 | 514989 | Circuito 1 – Reparación de obra subterránea existente – Preliminares – Alcantarillado sanitario y pluvial. | Reparación de redes de alcantarillado de tubería de PVC E/C de 110 mm h<1,50. | m | 50,00 |
| 1.1.6.7.4 | 514990 | Circuito 1 – Reparación de obra subterránea existente – Preliminares – Alcantarillado sanitario y pluvial. | Reparación de redes de alcantarillado de tubería de PVC E/C de 175 mm h<1,50. | m | 60,00 |
| 1.1.6.7.5 | 514991 | Circuito 1 – Reparación de obra subterránea existente – Preliminares – Alcantarillado sanitario y pluvial. | Reparación de redes de alcantarillado de tubería de PVC E/C de 220 mm h<1,50. | m | 60,00 |
| 1.1.6.7.6 | 514992 | Circuito 1 – Reparación de obra subterránea existente – Preliminares – Alcantarillado sanitario y pluvial. | Reparación de redes de alcantarillado de tubería de PVC E/C de 280 mm h<1,50. | m | 45,00 |
| 3.2.4.7.1 | 514989 | Circuito 3 – Reparación de obra subterránea existente – Preliminares – Alcantarillado sanitario y pluvial. | Reparación de redes de alcantarillado de tubería de PVC E/C de 110 mm h<1,50. | m | 20,00 |
| 3.2.4.7.2 | 514990 | Circuito 3 – Reparación de obra subterránea existente – Preliminares – Alcantarillado sanitario y pluvial. | Reparación de redes de alcantarillado de tubería de PVC E/C de 175 mm h<1,50. | m | 24,00 |
| 3.2.4.7.3 | 514991 | Circuito 3 – Reparación de obra subterránea existente – Preliminares – Alcantarillado sanitario y pluvial. | Reparación de redes de alcantarillado de tubería de PVC E/C de 220 mm h<1,50. | m | 24,00 |
| 3.2.4.7.4 | 514992 | Circuito 3 – Reparación de obra subterránea existente – Preliminares – Alcantarillado sanitario y pluvial. | Reparación de redes de alcantarillado de tubería de PVC E/C de 280 mm h<1,50. | m | 18,00 |
| 4.1.4.7.1 | 514989 | Circuito 4 – Reparación de obra subterránea existente – Preliminares – Alcantarillado sanitario y pluvial. | Reparación de redes de alcantarillado de tubería de PVC E/C de 110 mm h<1,50. | m | 10,00 |
| 4.1.4.7.2 | 514990 | Circuito 4 – Reparación de obra subterránea existente – Preliminares – Alcantarillado sanitario y pluvial. | Reparación de redes de alcantarillado de tubería de PVC E/C de 175 mm h<1,50. | m | 12,00 |
| 4.1.4.7.3 | 514991 | Circuito 4 – Reparación de obra subterránea existente – Preliminares – Alcantarillado sanitario y pluvial. | Reparación de redes de alcantarillado de tubería de PVC E/C de 220 mm h<1,50. | m | 12,00 |
| 4.1.4.7.4 | 514992 | Circuito 4 – Reparación de obra subterránea existente – Preliminares – Alcantarillado sanitario y pluvial. | Reparación de redes de alcantarillado de tubería de PVC E/C de 280 mm h<1,50. | m | 9,00 |
| 5.1.5.7.1 | 514989 | Circuito 5 – Reparación de obra subterránea existente – Preliminares – Alcantarillado sanitario y pluvial. | Reparación de redes de alcantarillado de tubería de PVC E/C de 110 mm h<1,50. | m | 20,00 |
| 5.1.5.7.2 | 514990 | Circuito 5 – Reparación de obra subterránea existente – Preliminares – Alcantarillado sanitario y pluvial. | Reparación de redes de alcantarillado de tubería de PVC E/C de 175 mm h<1,50. | m | 24,00 |
| 5.1.5.7.3 | 514991 | Circuito 5 – Reparación de obra subterránea existente – Preliminares – Alcantarillado sanitario y pluvial. | Reparación de redes de alcantarillado de tubería de PVC E/C de 220 mm h<1,50. | m | 24,00 |
| 5.1.5.7.4 | 514992 | Circuito 5 – Reparación de obra subterránea existente – Preliminares – Alcantarillado sanitario y pluvial. | Reparación de redes de alcantarillado de tubería de PVC E/C de 280 mm h<1,50. | m | 18,00 |
| 6.1.5.7.1 | 514989 | Circuito 8 – Reparación de obra subterránea existente – Preliminares – Alcantarillado sanitario y pluvial. | Reparación de redes de alcantarillado de tubería de PVC E/C de 110 mm h<1,50. | m | 10,00 |
| 6.1.5.7.2 | 514990 | Circuito 8 – Reparación de obra subterránea existente – Preliminares – Alcantarillado sanitario y pluvial. | Reparación de redes de alcantarillado de tubería de PVC E/C de 175 mm h<1,50. | m | 12,00 |
| 6.1.5.7.3 | 514991 | Circuito 8 – Reparación de obra subterránea existente – Preliminares – Alcantarillado sanitario y pluvial. | Reparación de redes de alcantarillado de tubería de PVC E/C de 220 mm h<1,50. | m | 12,00 |
| 6.1.5.7.4 | 514992 | Circuito 8 – Reparación de obra subterránea existente – Preliminares – Alcantarillado sanitario y pluvial. | Reparación de redes de alcantarillado de tubería de PVC E/C de 280 mm h<1,50. | m | 9,00 |

Suministro e instalación de caja de registro tipo alineada D= 175mm (incluye Tapa H.A).

a) Definición

Estas especificaciones cubren requisitos y procedimientos generales relacionados con la fabricación, suministro e instalación de cajas domiciliarias para uso subterráneo con estructuras que permiten acceso de herramientas y equipos para realizar labores de limpieza.

Las cajas deben tener formas estructurales y partes que faciliten su ensamblaje y fijación o anclaje contra el terreno que los rodea y están compuestos por un solo cuerpo de secciones de PE en la Base y Tubería PVC Corrugada.. Las campanas de la base de la caja serán de 175mm para conectar a la tubería de 175mm (DI=160mm) de forma alineada.

Figura. Caja Domiciliaria alineada.

Figura. Caja Domiciliaria ciega.

Este rubro incluye la tapa y su cabezal de soporte, destinada a completar las secciones para su conjunto funcional. La tapa y su estructura de apoyo se encuentran en los planos de detalle y en los análisis de precios unitarios.

b) Especificaciones

La excavación para las cajas tendrá un sobre ancho de 20 cm mayor por al de la caja y 5 cm mayor a la altura de ésta.

Se debe marcar la sección correspondiente a la descarga domiciliaria en el neplo o elevador tomando en cuenta la pendiente de dicha descarga.  Así mismo se marca la sección del colector domiciliario aguas arriba en una de las paredes de la caja. Siempre se deberá tomar en cuenta el nivel de piso o acera terminado.

Una vez instalada la infraestructura de las instalaciones de aguas servidas, será necesario conectar las acometidas domiciliarias, para lo cual será necesario efectuar la excavación de la zanja del tubo que va a acometer y luego utilizando el kit de herramientas se perforará la base o el elevador bicapa según sea el caso de esta acometida. Hay casos en que se facilita enormemente la instalación de las perforaciones de caja o elevador y es cuando se dispone con exactitud de las cotas de salida y llegada de la acometida; para estos casos el procedimiento de instalación es el siguiente:

Sacar la base o el elevador de la caja, marcar y perforar con broca de copa de 110 mm, 175 mm o 220 mm de diámetro de la acometida y colector respectivamente, luego proceder a quitar las rebajas en los bordes de los orificios perforados. Tener en cuenta que la base no permite perforar un agujero de más de 110 mm. Mientras que al elevador podemos perforar hasta con 220 mm. Requiriendo un inserto de PVC para las acometidas con tubos PVC Estructurados.

En caso de conexión en salto podrá usarse una silla fusionada al elevador para la conexión de la descarga en el diámetro correspondiente.

Los empaques de caucho tienen un canal anular que se alojará en los bordes de los orificios perforados a la base de la caja.

La base de la caja se ensamblará utilizando lubricante vegetal primero con el colector domiciliario y luego con la tubería de descarga residencial. Todo esto cuidando de mantener los niveles del invert de la tubería colectora, para lo cual se inmovilizará la base con material fino (arena, arcilla, cisco de trituración de piedra).

Para la colocación del elevador de 440mm, a partir del primer valle del neplo, se colocarán los empaques de caucho en ambos extremos de éste y se aplicará lubricante vegetal en el extremo inferior, el que se conectará a la campana de la base.

Proceder a rellenar alrededor de la caja con material fino (arena, arcilla, cisco de trituración de piedra) en capas de 15 cm compactando manualmente.

La fundición del marco de concreto para la tapa, según el diseño propuesto se fundirá alrededor del remate superior de la caja, un marco de concreto de 10 cm de ancho y 10 cm de altura externa, que llevará anclado un marco de pletina.

c) Medición y forma de pago

La medición para el pago de este rubro será la unidad (u) de suministro e instalación de caja domiciliaria, la misma que indicará la entidad, administración, obra, contratista, fiscalizador y otros puntos relacionados a la obra, ordenados y aceptados por la Fiscalización.

Las cantidades determinadas del rubro indicado se pagarán a los precios contractuales que consten en el contrato.

Estos precios constituirán la compensación total por la mano de obra, equipo, herramientas, transporte, materiales, dispositivos auxiliares y obras conexas necesarias para la ejecución de los trabajos estará a entera satisfacción de la Fiscalización.

| Ítem | Código | Descripción | Rubros | Unidad | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.6.7.7 | 514A1T | Circuito 1 – Reparación de obra subterránea existente – Preliminares – Alcantarillado sanitario y pluvial. | Suministro e instalación de caja de registro tipo alineada D= 175mm (incluye Tapa H.A). | u | 50,00 |
| 1.1.6.7.8 | 514A1U | Circuito 1 – Reparación de obra subterránea existente – Preliminares – Alcantarillado sanitario y pluvial. | Suministro e instalación de caja de registro de H.A. tipo esquinera, h<2,50 (incluye Tapa H.A) | u | 10,00 |
| 2.1.2.6.3 | 514A1T | Circuito 2 – Reparación de obra subterránea existente – Preliminares – Alcantarillado sanitario y pluvial. | Suministro e instalación de caja de registro tipo alineada D= 175mm (incluye Tapa H.A). | u | 16,00 |
| 2.1.2.6.4 | 514A1T | Circuito 2 – Reparación de obra subterránea existente – Preliminares – Alcantarillado sanitario y pluvial. | Suministro e instalación de caja de registro tipo alineada D= 175mm (incluye Tapa H.A). | u | 4,00 |
| 2.1.2.6.5 | 514A1U | Circuito 2 – Reparación de obra subterránea existente – Preliminares – Alcantarillado sanitario y pluvial. | Suministro e instalación de caja de registro de H.A. tipo esquinera, h<2,50 (incluye Tapa H.A) | u | 4,00 |
| 3.2.4.7.7 | 514A1T | Circuito 3 – Reparación de obra subterránea existente – Preliminares – Alcantarillado sanitario y pluvial. | Suministro e instalación de caja de registro tipo alineada D= 175mm (incluye Tapa H.A). | u | 16,00 |
| 3.2.4.7.8 | 514A1T | Circuito 3 – Reparación de obra subterránea existente – Preliminares – Alcantarillado sanitario y pluvial. | Suministro e instalación de caja de registro tipo alineada D= 175mm (incluye Tapa H.A). | u | 4,00 |
| 3.2.4.7.9 | 514A1U | Circuito 3 – Reparación de obra subterránea existente – Preliminares – Alcantarillado sanitario y pluvial. | Suministro e instalación de caja de registro de H.A. tipo esquinera, h<2,50 (incluye Tapa H.A) | u | 4,00 |
| 4.1.4.7.8 | 514A1T | Circuito 4 – Reparación de obra subterránea existente – Preliminares – Alcantarillado sanitario y pluvial. | Suministro e instalación de caja de registro tipo alineada D= 175mm (incluye Tapa H.A). | u | 8,00 |
| 4.1.4.7.9 | 514A1T | Circuito 4 – Reparación de obra subterránea existente – Preliminares – Alcantarillado sanitario y pluvial. | Suministro e instalación de caja de registro tipo alineada D= 175mm (incluye Tapa H.A). | u | 2,00 |
| 4.1.4.7.10 | 514A1U | Circuito 4 – Reparación de obra subterránea existente – Preliminares – Alcantarillado sanitario y pluvial. | Suministro e instalación de caja de registro de H.A. tipo esquinera, h<2,50 (incluye Tapa H.A) | u | 2,00 |
| 5.1.5.7.7 | 514A1T | Circuito 5 – Reparación de obra subterránea existente – Preliminares – Alcantarillado sanitario y pluvial. | Suministro e instalación de caja de registro tipo alineada D= 175mm (incluye Tapa H.A). | u | 16,00 |
| 5.1.5.7.8 | 514A1T | Circuito 5 – Reparación de obra subterránea existente – Preliminares – Alcantarillado sanitario y pluvial. | Suministro e instalación de caja de registro tipo alineada D= 175mm (incluye Tapa H.A). | u | 4,00 |
| 5.1.5.7.9 | 514A1U | Circuito 5 – Reparación de obra subterránea existente – Preliminares – Alcantarillado sanitario y pluvial. | Suministro e instalación de caja de registro de H.A. tipo esquinera, h<2,50 (incluye Tapa H.A) | u | 4,00 |
| 6.1.5.7.7 | 514A1T | Circuito 8 – Reparación de obra subterránea existente – Preliminares – Alcantarillado sanitario y pluvial. | Suministro e instalación de caja de registro tipo alineada D= 175mm (incluye Tapa H.A). | u | 8,00 |
| 6.1.5.7.8 | 514A1T | Circuito 8 – Reparación de obra subterránea existente – Preliminares – Alcantarillado sanitario y pluvial. | Suministro e instalación de caja de registro tipo alineada D= 175mm (incluye Tapa H.A). | u | 2,00 |
| 6.1.5.7.9 | 514A1U | Circuito 8 – Reparación de obra subterránea existente – Preliminares – Alcantarillado sanitario y pluvial. | Suministro e instalación de caja de registro de H.A. tipo esquinera, h<2,50 (incluye Tapa H.A) | u | 2,00 |
| 7.1.2.6.3 | 514A1T | Circuito 9 – Reparación de obra subterránea existente – Preliminares – Alcantarillado sanitario y pluvial. | Suministro e instalación de caja de registro tipo alineada D= 175mm (incluye Tapa H.A). | u | 8,00 |
| 7.1.2.6.4 | 514A1T | Circuito 9 – Reparación de obra subterránea existente – Preliminares – Alcantarillado sanitario y pluvial. | Suministro e instalación de caja de registro tipo alineada D= 175mm (incluye Tapa H.A). | u | 2,00 |
| 7.1.2.6.5 | 514A1U | Circuito 9 – Reparación de obra subterránea existente – Preliminares – Alcantarillado sanitario y pluvial. | Suministro e instalación de caja de registro de H.A. tipo esquinera, h<2,50 (incluye Tapa H.A) | u | 2,00 |

Prueba de estanqueidad y escurrimiento

a) Definición

Tiene por objeto determinar la estanqueidad de la tubería de alcantarillado, su buena instalación, según el material de fabricación, para permitir el flujo hacia el exterior de la tubería.

Las tuberías de alcantarillado serán probadas por infiltración cuando en el área de su instalación existan aguas subterráneas o nivel freático que supere las cotas de instalación de la misma. La prueba de infiltración se realizará cuando el nivel del agua subterránea o el nivel freático alcancen su posición normal.

Una vez realizada la prueba de presión satisfactoriamente y el empate a la red existente, se procederá a la culminación de todos los rubros inherentes a la instalación de las tuberías, esto es, relleno de las zanjas, reposición del pavimento, caja de operación de válvulas, etc.

b) Especificaciones

Esta prueba se realizará una vez terminado un tramo y antes de ejecutar el relleno final de la zanja.

El tramo a probarse será desde una cámara aguas arriba hasta llegar a la siguiente cámara, en este punto se taponará la tubería y se llenará con agua en cantidad suficiente hasta que se llene la cámara aguas arriba 30cm sobre la clave del tubo. Este procedimiento se repetirá en todos los tramos a probarse.

En este rubro se considera que solo una persona lo realice, en cada tramo de tubería a probarse.

El agua que puede perder la tubería, será medida en la cámara, adicionando constantemente agua, para mantener el nivel de referencia.

La prueba se iniciará solamente cuando se considere que el período de absorción total de la tubería haya concluido, el mismo que depende del material de fabricación de la tubería.

La prueba tendrá una duración mínima de diez minutos y la pérdida de agua no sobrepasará lo establecido en el cuadro siguiente:

FILTRACION TOLERADA EN LA TUBERIA DE ACUERDO A SU DIAMETRO

| DIAMETRO NOMINAL | FILTRACION TOLERADA |
| --- | --- |
| (mm.) | cm³ (min/m) |
| 110 | 14 |
| 160 | 20 |
| 200 | 25 |
| 250 | 32 |
| 315 | 38 |
| 400 | 50 |
| 475 | 59 |
| 560 | 69 |
| 640 | 79 |
| 730 | 90 |
| 825 | 102 |
| 1.035 | 127 |
| 1.245 | 153 |

La pérdida de agua en la prueba, también se podrá apreciar midiendo la altura que baja el agua en la cámara, en un tiempo determinado.

A partir del diámetro 1.200 mm se realizarán pruebas visuales.

Se medirá el volumen de agua de infiltración por medio de un vertedero ubicado en la parte inferior interna de la tubería, a una distancia determinada del tapón temporal o de cualquier otro punto límite de la prueba.

La cantidad de infiltración para cualquier sección de la tubería, no excederá de 1.5 lt/seg, por kilómetro de tubería.

Cuando la infiltración sea en exceso de la cantidad especificada, se revisará el tramo y las juntas defectuosas, las que serán reparadas por el Contratista.

Si los tramos defectuosos no pueden ser localizados, el Contratista a su costo removerá y reconstruirá parte de la obra realizada para mantenerse dentro de los límites permitidos de infiltración, para lo cual realizará tantas pruebas como sean necesarias.

c) Medición y forma de pago

La medición para el pago de este rubro será metro lineal (ml) de prueba de estanqueidad, la misma que indicará la entidad, administración, obra, contratista, fiscalizador y otros puntos relacionados a la obra, ordenados y aceptados por la Fiscalización.

Las cantidades determinadas del rubro indicado se pagarán a los precios contractuales que consten en el contrato.

Estos precios constituirán la compensación total por la mano de obra, equipo, herramientas, transporte, materiales y dispositivos auxiliares, necesarios para la ejecución de los trabajos estará a entera satisfacción de la Fiscalización.

| Ítem | Código | Descripción | Rubros | Unidad | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.6.7.9 | 500438 | Circuito 1 – Reparación de obra subterránea existente – Preliminares – Alcantarillado sanitario y pluvial. | Prueba de estanqueidad y escurrimiento. | m | 770,00 |
| 2.1.2.6.6 | 500438 | Circuito 2 – Reparación de obra subterránea existente – Preliminares – Alcantarillado sanitario y pluvial. | Prueba de estanqueidad y escurrimiento. | m | 308,00 |
| 3.2.4.7.10 | 500438 | Circuito 3 – Reparación de obra subterránea existente – Preliminares – Alcantarillado sanitario y pluvial. | Prueba de estanqueidad y escurrimiento. | m | 308,00 |
| 4.1.4.7.11 | 500438 | Circuito 4 – Reparación de obra subterránea existente – Preliminares – Alcantarillado sanitario y pluvial. | Prueba de estanqueidad y escurrimiento. | m | 154,00 |
| 5.1.5.7.10 | 500438 | Circuito 5 – Reparación de obra subterránea existente – Preliminares – Alcantarillado sanitario y pluvial. | Prueba de estanqueidad y escurrimiento. | m | 308,00 |
| 6.1.5.7.10 | 500438 | Circuito 8 – Reparación de obra subterránea existente – Preliminares – Alcantarillado sanitario y pluvial. | Prueba de estanqueidad y escurrimiento. | m | 154,00 |
| 7.1.2.6.6 | 500438 | Circuito 2 – Reparación de obra subterránea existente – Preliminares – Alcantarillado sanitario y pluvial. | Prueba de estanqueidad y escurrimiento. | m | 158,00 |

Cinta plástica reflectiva de demarcación área de trabajo.

a) Definición

El objetivo de este rubro es la colocación de cinta plástica reflectiva de demarcación del área de construcción, resistente a la intemperie. Cinta amarilla con leyenda en letras negras. 3" de ancho largo de 100m. Fácil manejo. Altamente visible y ligera.

b) Especificaciones

Comprende todas las actividades requeridas para el suministro y colocación de un cerco provisional que cumpla la función de delimitar un área restringida, peligrosa o de riesgo, sitios de construcción, advertencia en zonas de trabajo, etc. con la finalidad de prever accidentes vehiculares o peatonales.

c) Medición y forma de pago

Será medido y se pagará por metro (m) suministrado y colocado.

| Ítem | Código | Descripción | Rubros | Unidad | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.7.8.1 | 500439 | Circuito 1 – Localización, prueba y eliminación de red antigua (25 u) Preliminares – Seguridad industrial. | Cinta plástica reflectiva de demarcación área de trabajo. | m | 1,00 |
| 2.1.3.8.1 | 500439 | Circuito 2 – Localización, prueba y eliminación de red antigua (10 u) – Seguridad industrial. | Cinta plástica reflectiva de demarcación área de trabajo. | m | 250,00 |
| 3.2.5.8.1 | 500439 | Circuito 3 – Localización, prueba y eliminación de red antigua (10 u) – Seguridad industrial. | Cinta plástica reflectiva de demarcación área de trabajo. | m | 500,00 |
| 4.1.5.8.1 | 500439 | Circuito 4 – Localización, prueba y eliminación de red antigua (5 u) – Seguridad industrial. | Cinta plástica reflectiva de demarcación área de trabajo. | m | 100,00 |
| 5.1.6.8.4 | 500439 | Circuito 5 – Localización, prueba y eliminación de red antigua (10 u) – Seguridad industrial. | Cinta plástica reflectiva de demarcación área de trabajo. | m | 3,00 |
| 6.1.6.8.1 | 500439 | Circuito 8 – Localización, prueba y eliminación de red antigua (10 u) – Seguridad industrial. | Cinta plástica reflectiva de demarcación área de trabajo. | m | 1.000,00 |
| 7.1.3.8.1 | 500439 | Circuito 9 – Localización, prueba y eliminación de red antigua (5 u) – Seguridad industrial. | Cinta plástica reflectiva de demarcación área de trabajo. | m | 100,00 |
| 9.4.5.3.1 | 500439 | Ramal # 2 Sur –Reserva La Mona (Sub circuito 3.1,3.2,3.3 y 3.4) – Seguridad industrial. | Cinta plástica reflectiva de demarcación área de trabajo. | m | 500,00 |

Señaléticas portátiles (conos).

a) Definición

En el sitio mismo de los trabajos, junto a las zanjas se colocarán conos de señalización que pueden ser transportadas conforme avanzan los trabajos. Habrá conos de señalización en cada frente de trabajo.

b) Especificaciones

Unidad de medida: U

Materiales mínimos: Cono reflectivo.

Mano de obra calificada, mínima: Peón.

c) Medición y forma de pago

Los conos de seguridad se pagarán por unidad con el precio unitario establecido en el contrato

| Ítem | Código | Descripción | Rubros | Unidad | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.3.8.2 | 500440 | Circuito 2 – Localización, prueba y eliminación de red antigua (10 u) – Seguridad industrial. | Señaléticas portátiles (conos) | u | 8,00 |
| 3.2.5.8.2 | 500440 | Circuito 3 – Localización, prueba y eliminación de red antigua (10 u) – Seguridad industrial. | Señaléticas portátiles (conos) | u | 8,00 |
| 4.1.5.8.2 | 500440 | Circuito 4 – Localización, prueba y eliminación de red antigua (5 u) – Seguridad industrial. | Señaléticas portátiles (conos) | u | 8,00 |
| 5.1.6.8.1 | 500440 | Circuito 5 – Localización, prueba y eliminación de red antigua (10 u) – Seguridad industrial. | Señaléticas portátiles (conos) | u | 500,00 |
| 6.1.6.8.2 | 500440 | Circuito 8 – Localización, prueba y eliminación de red antigua (5 u) – Seguridad industrial. | Señaléticas portátiles (conos) | u | 8,00 |
| 7.1.3.8.2 | 500440 | Circuito 9 – Localización, prueba y eliminación de red antigua (5 u) – Seguridad industrial. | Señaléticas portátiles (conos) | u | 8,00 |
| 9.4.5.3.2 | 500440 | Comuna Chade (Tanque Reserva # 2 PTAP) – Seguridad industrial. | Señaléticas portátiles (conos) | u | 8,00 |

Implementos de seguridad industrial.

a) Definición

Los implementos de protección personal para el trabajador, serán los indicados para la seguridad industrial en obra, que es el conjunto de normas de prevención y control que el contratista debe implementar en cada uno de sus frentes de trabajo e instalaciones a fin de evitar la ocurrencia riesgos y accidentes de trabajo.

b) Especificaciones

El contratista tendrá la obligación de adoptar las medidas de seguridad industrial necesarias en los frentes de trabajo, de mantener programas que tiendan a lograr una adecuada salud física y mental de todo su personal, de acuerdo a las normas que tiene el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

c) Medición y forma de pago

La medición para el pago de este rubro será por unidad (u).

La medición será de acuerdo a la cantidad real ejecutada y colocada en obra, la que se verificará en unidades.

El pago incluye la mano de obra, el equipo, los materiales, las herramientas necesarias, transporte, obras conexas y cualquier otro gasto que incurra el Contratista para realizar el trabajo según estas especificaciones.

Las cantidades determinadas del rubro indicado se pagarán a los precios contractuales que consten en el contrato.

| Ítem | Código | Descripción | Rubros | Unidad | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.3.8.3 | 500441 | Circuito 2 – Localización, prueba y eliminación de red antigua (10 u) – Seguridad industrial. | Implementos de seguridad industrial | u | 10,00 |
| 3.2.5.8.3 | 500441 | Circuito 3 – Localización, prueba y eliminación de red antigua (10 u) – Seguridad industrial. | Implementos de seguridad industrial | u | 10,00 |
| 4.1.5.8.3 | 500441 | Circuito 4 – Localización, prueba y eliminación de red antigua (5 u) – Seguridad industrial. | Implementos de seguridad industrial | u | 10,00 |
| 5.1.6.8.2 | 500441 | Circuito 5 – Localización, prueba y eliminación de red antigua (10 u) – Seguridad industrial. | Implementos de seguridad industrial | u | 8,00 |
| 6.1.6.8.3 | 500441 | Circuito 8 – Localización, prueba y eliminación de red antigua (5 u) – Seguridad industrial. | Implementos de seguridad industrial | u | 10,00 |
| 7.1.3.8.3 | 500441 | Circuito 9 – Localización, prueba y eliminación de red antigua (5 u) – Seguridad industrial. | Implementos de seguridad industrial | u | 10,00 |
| 9.4.5.3.3 | 500441 | Comuna Chade (Tanque Reserva # 2 PTAP) – Seguridad industrial. | Implementos de seguridad industrial | u | 10,00 |

Suministro e instalación de rótulos de obra.

a) Definición

Este rubro comprende el conjunto de operaciones que realizará el Contratista para colocar en los lugares que señale el proyecto y/o el Fiscalizador los rótulos de obra en los diferentes frentes de obra. Es una señal preventiva de vialidad, para evitar accidentes en la obra.

b) Especificaciones

La base y estructura será metálica, el letrero será confeccionado en lona y pintado en un rotulo, será exhibida en un lugar visible por el personal en la obra, el mismo contendrá información de la obra e identificación del contratista,; el diseño final del contenido del mismo será aprobado por la fiscalización antes de su impresión e instalación, luego de esto será ubicado para proceder con el pago

c) Medición y forma de pago

La medición para el pago de este rubro será por unidad (u). La medición será de acuerdo a la cantidad real ejecutada y colocada en obra, la que se verificará en unidades.

| Ítem | Código | Descripción | Rubros | Unidad | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.3.8.4 | 500442 | Circuito 2 – Localización, prueba y eliminación de red antigua (10 u) – Seguridad industrial. | Suministro e instalación de rótulos de obra | u | 3,00 |
| 3.2.5.8.4 | 500442 | Circuito 3 – Localización, prueba y eliminación de red antigua (10 u) – Seguridad industrial. | Suministro e instalación de rótulos de obra | u | 3,00 |
| 4.1.5.8.4 | 500442 | Circuito 4 – Localización, prueba y eliminación de red antigua (5 u) – Seguridad industrial. | Suministro e instalación de rótulos de obra | u | 3,00 |
| 5.1.6.8.3 | 500442 | Circuito 5 – Localización, prueba y eliminación de red antigua (10 u) – Seguridad industrial. | Suministro e instalación de rótulos de obra | u | 10,00 |
| 6.1.6.8.4 | 500442 | Circuito 8 – Localización, prueba y eliminación de red antigua (5 u) – Seguridad industrial. | Suministro e instalación de rótulos de obra | u | 3,00 |
| 7.1.3.8.4 | 500442 | Circuito 9 – Localización, prueba y eliminación de red antigua (5 u) – Seguridad industrial. | Suministro e instalación de rótulos de obra | u | 3,00 |
| 9.4.5.3.4 | 500442 | Comuna Chade (Tanque Reserva # 2 PTAP) – Seguridad industrial. | Implementos de seguridad industrial | u | 3,00 |

Agua para control de polvo.

a) Definición

Para evitar la producción de polvo, el Contratista deberá regar agua sobre los suelos, superficiales expuestos al tránsito de su maquinaria, mediante la utilización de carros, cisternas, que humedecerán la superficie de las calles, en las áreas de trabajo.

En aquellos sitios, donde se acumule material pétreo volátil (arena, material suelto, principalmente) o material producto de las excavaciones para alojar las tuberías, el contratista deberá rociar los montículos formados, con agua.

c) Medición y forma de pago

La medición para el pago de este rubro será metro cúbico (m3).

La medición será de acuerdo a la cantidad real ejecutada y colocada en obra, la que se verificará en unidades de volumen.

El pago incluye la mano de obra, el equipo, los materiales, las herramientas necesarias, transporte, obras conexas y cualquier otro gasto que incurra el Contratista para realizar el trabajo según estas especificaciones.

Las cantidades determinadas del rubro indicado se pagarán a los precios contractuales que consten en el contrato.

| Ítem | Código | Descripción | Rubros | Unidad | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.4.5.5.1 | 500445 | Comuna Chade (Tanque Reserva # 2 PTAP) – MITIGACIÓN AMBIENTAL. | Agua para control de polvo | m3 | 50,00 |

Charla ambiental.

a) Definición

Esta sección conlleva la ejecución por parte del contratista de un conjunto de actividades cuya finalidad es la de fortalecer el conocimiento y respeto por el patrimonio natural y a la participación activa de los habitantes que serán beneficiados por la construcción de obra..

Las actividades estarán dirigidas hacia dos puntos focales de la obra

- La población directamente involucrada con la obra y demás actores sociales que se localizan dentro del área de influencia ; y

- El personal técnico y obrero que está en contacto permanente con la obra y el ambiente.

Su proceso de planificación y ejecución debe iniciar 15 días antes del arranque de las obras y ser continuo hasta casi la finalización de la construcción.

b) Especificaciones

Si en las especificaciones ambientales particulares no se menciona nada al respecto, el fiscalizador pedirá al contratista el cumplimiento de esta sección, quien planificará y pondrá a consideración del fiscalizador los contenidos, cronograma y metodología de ejecución para su aprobación.

Las charlas de concientización estarán dirigidas a los habitantes del área de influencia ambiental donde se van a construir las obras.

Las charlas desarrollaran temas relativos al proyecto y su vinculación con el ambiente tales como.

- El entorno que rodea a la obra y su interrelación con sus habitantes.

- Los principales impactos ambientales de la obra y sus correspondientes medidas de mitigación incluida en el plan de manejo ambiental.

- Beneficio sociales y ambientales que traerán las obras emergentes a ejecutarse.

- Cómo cuidar la obra una vez que ha terminado los trabajos de construcción.

- Otros.

La temática será diseñada y ejecutada por profesionales con suficiente experiencia en manejo de recursos naturales, desarrollo comunitario y comunicación social. La duración de estas charlas será de un mínimo de 15 minutos y se las dará en las comunidades beneficiarias de las obras emergentes.

c) Medición y forma de pago

El Fiscalizador verificará la ejecución en cantidad y tiempos de las actividades antes indicadas, estableciendo de forma cierta su cumplimiento, cuya medición será en la unidad de la actividad así expresada. Las cantidades medidas se pagarán a los precios contractuales para los rubros designados a continuación y que consten en el contrato. Estos pagos constituirán la compensación total por la planificación, elaboración, transporte y realización de. las actividades descritas; así como por toda la mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas para la ejecución de los trabajos indicados anteriormente.

| Ítem | Código | Descripción | Rubros | Unidad | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.4.5.5.2 | 500446 | Comuna Chade (Tanque Reserva # 2 PTAP) – MITIGACIÓN AMBIENTAL. | Charla ambiental | u | 1,00 |

Charla de socialización del proyecto.

a) Definición

Esta sección conlleva la ejecución por parte del contratista de un conjunto de actividades cuya finalidad es la de fortalecer el conocimiento de las obras en ejecución y a la participación activa de los habitantes que serán beneficiados por la construcción de obras.

Las actividades estarán dirigidas a la población directamente involucrada con la obra y demás actores sociales que se localizan dentro del área de influencia ; y

Su proceso de planificación y ejecución debe iniciar 15 días antes del arranque de las obras y ser continuo hasta casi la finalización de la construcción.

b) Especificaciones

El contratista planificará y pondrá a consideración del fiscalizador los contenidos, cronograma y metodología de ejecución para su aprobación. El fiscalizador verificara que la información sea propagada de forma eficiente para los directos beneficiarios y personas que visualicen la obra, tengan pleno conocimiento de las obras en ejecución quedando claro la plena satisfacción de las autoridades del cantón.

Las charlas desarrollaran temas relativos al proyecto como los contenidos, cronograma y metodologías de ejecución.

La temática será diseñada y ejecutada por profesionales con suficiente experiencia en comunicación social. La duración de estas charlas será de un mínimo de 15 minutos y se las dará en las comunidades beneficiarias de las obras emergentes.

Los contenidos sustentarán principalmente en el tema de la obra, los cuales, antes de ejecutarse deberán ser propuestos por el Contratista al Fiscalizador y a la Dirección de Relaciones Públicas del Municipio, para su conocimiento y aprobación.

c) Medición y forma de pago

El Fiscalizador verificará la ejecución en cantidad y tiempos de las actividades antes indicadas, estableciendo de forma cierta su cumplimiento, cuya medición será en la unidad de la actividad así expresada. Las cantidades medidas se pagarán a los precios contractuales para los rubros designados a continuación y que consten en el contrato. Estos pagos constituirán la compensación total por la planificación, elaboración, transporte y realización de. las actividades descritas; así como por toda la mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas para la ejecución de los trabajos indicados anteriormente.

| Ítem | Código | Descripción | Rubros | Unidad | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.4.5.5.3 | 500447 | Comuna Chade (Tanque Reserva # 2 PTAP) – MITIGACIÓN AMBIENTAL. | Charla de socialización del proyecto | u | 1,00 |

Suministro de Equipo Vibroapisionador con motor a gasolina de 3 HP.

a) Definición

Este rubro comprende el suministro de un vibropisionador.

b) Especificaciones

El Contratista deberá presentar una alternativa, que cumpla con las características solicitadas, siendo el Contratante o la Fiscalización del Proyecto, quien apruebe y autorice el tipo de vibropisionador a ser suministrado, previa la presentación de los documentos técnicos y garantías respectivas.

c) Medición y forma de pago

La medición para el pago de este rubro será por unidad (u).

La medición será de acuerdo a la cantidad real ejecutada y colocada en obra, la que se verificará en unidades.

El pago incluye la mano de obra, el equipo, los materiales, las herramientas necesarias, transporte, obras conexas y cualquier otro gasto que incurra el Contratista para realizar el trabajo según estas especificaciones.

Las cantidades determinadas del rubro indicado se pagarán a los precios contractuales que consten en el contrato.

| Ítem | Código | Descripción | Rubros | Unidad | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.4.5.6.1 | 500448 | Comuna Chade (Tanque Reserva # 2 PTAP) – EQUIPAMIENTO DE EQUIPOS PARA EL MONITOREO DE LA CALIDAD DE AGUA POTABLE Y CONTROL DE PERDIDA.. | Suministro de Equipo Vibroapisionador con motor a gasolina de 3 HP. | u | 1,00 |

Suministro de Equipo Cortadora de concreto de piso con motor a gasolina de 13 HP con disco de corte de 500 mm.

a) Definición

Este rubro comprende el suministro de una cortadora de concreto de piso.

b) Especificaciones

El Contratista deberá presentar una alternativa, que cumpla con las características solicitadas, siendo el Contratante o la Fiscalización del Proyecto, quien apruebe y autorice el tipo de cortadora de concreto de piso a ser suministrado, previa la presentación de los documentos técnicos y garantías respectivas.

c) Medición y forma de pago

La medición para el pago de este rubro será por unidad (u).

La medición será de acuerdo a la cantidad real ejecutada y colocada en obra, la que se verificará en unidades.

El pago incluye la mano de obra, el equipo, los materiales, las herramientas necesarias, transporte, obras conexas y cualquier otro gasto que incurra el Contratista para realizar el trabajo según estas especificaciones.

Las cantidades determinadas del rubro indicado se pagarán a los precios contractuales que consten en el contrato.

| Ítem | Código | Descripción | Rubros | Unidad | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.4.5.6.2 | 500449 | Comuna Chade (Tanque Reserva # 2 PTAP) – EQUIPAMIENTO DE EQUIPOS PARA EL MONITOREO DE LA CALIDAD DE AGUA POTABLE Y CONTROL DE PERDIDA.. | Suministro de Equipo Cortadora de concreto de piso con motor a gasolina de 13 HP con disco de corte de 500 mm. | u | 1,00 |

Suministro de Equipo Martillo de percusión hidráulico de potencia de 1700 W y percusión de 23 J.

a) Definición

Este rubro comprende el suministro de un equipo martillo de percusión hidráulico.

b) Especificaciones

El Contratista deberá presentar una alternativa, que cumpla con las características solicitadas, siendo el Contratante o la Fiscalización del Proyecto, quien apruebe y autorice el tipo de martillo de percusión hidráulico a ser suministrado, previa la presentación de los documentos técnicos y garantías respectivas.

c) Medición y forma de pago

La medición para el pago de este rubro será por unidad (u).

La medición será de acuerdo a la cantidad real ejecutada y colocada en obra, la que se verificará en unidades.

El pago incluye la mano de obra, el equipo, los materiales, las herramientas necesarias, transporte, obras conexas y cualquier otro gasto que incurra el Contratista para realizar el trabajo según estas especificaciones.

Las cantidades determinadas del rubro indicado se pagarán a los precios contractuales que consten en el contrato.

| Ítem | Código | Descripción | Rubros | Unidad | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.4.5.6.3 | 500450 | Comuna Chade (Tanque Reserva # 2 PTAP) – EQUIPAMIENTO DE EQUIPOS PARA EL MONITOREO DE LA CALIDAD DE AGUA POTABLE Y CONTROL DE PERDIDA.. | Suministro de Equipo Martillo de percusión Hidráulico de potencia de 1700 W y percusión de 23 J. | u | 1,00 |

Suministro de Equipo Generador Eléctrico de potencia de 2500 W, AC 120 V 60 Hz con motor de potencia 4.8 HP.

a) Definición

Este rubro comprende el suministro de un equipo generador de electricidad.

b) Especificaciones

El Contratista deberá presentar una alternativa, que cumpla con las características solicitadas, siendo el Contratante o la Fiscalización del Proyecto, quien apruebe y autorice el tipo de generador eléctrico a ser suministrado, previa la presentación de los documentos técnicos y garantías respectivas.

c) Medición y forma de pago

La medición para el pago de este rubro será por unidad (u).

La medición será de acuerdo a la cantidad real ejecutada y colocada en obra, la que se verificará en unidades.

El pago incluye la mano de obra, el equipo, los materiales, las herramientas necesarias, transporte, obras conexas y cualquier otro gasto que incurra el Contratista para realizar el trabajo según estas especificaciones.

Las cantidades determinadas del rubro indicado se pagarán a los precios contractuales que consten en el contrato.

| Ítem | Código | Descripción | Rubros | Unidad | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.4.5.6.4 | 500451 | Comuna Chade (Tanque Reserva # 2 PTAP) – EQUIPAMIENTO DE EQUIPOS PARA EL MONITOREO DE LA CALIDAD DE AGUA POTABLE Y CONTROL DE PERDIDA.. | Suministro de Equipo Generador Eléctrico de potencia de 2500 W, AC 120 V 60 Hz con motor de potencia 4.8 HP | u | 1,00 |

Suministro de Equipo Compresor de aire de 150 PSI con potencia de 2.5 HP.

a) Definición

Este rubro comprende el suministro de un equipo compresor de aire y de sus accesorios.

b) Especificaciones

El Contratista deberá presentar una alternativa, que cumpla con las características solicitadas, siendo el Contratante o la Fiscalización del Proyecto, quien apruebe y autorice el tipo de compresor de aire a ser suministrado, previa la presentación de los documentos técnicos y garantías respectivas.

c) Medición y forma de pago

La medición para el pago de este rubro será por unidad (u).

La medición será de acuerdo a la cantidad real ejecutada y colocada en obra, la que se verificará en unidades.

El pago incluye la mano de obra, el equipo, los materiales, las herramientas necesarias, transporte, obras conexas y cualquier otro gasto que incurra el Contratista para realizar el trabajo según estas especificaciones.

Las cantidades determinadas del rubro indicado se pagarán a los precios contractuales que consten en el contrato.

| Ítem | Código | Descripción | Rubros | Unidad | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.4.5.6.5 | 500452 | Comuna Chade (Tanque Reserva # 2 PTAP) – EQUIPAMIENTO DE EQUIPOS PARA EL MONITOREO DE LA CALIDAD DE AGUA POTABLE Y CONTROL DE PERDIDA.. | Suministro de Equipo Compresor de aire de 150 PSI con potencia de 2.5 HP | u | 1,00 |

Suministro de Equipo Motobomba de salida de 80 mm con Qmax= 1100 l/min - HDTmax= 23 m con motor de 3.6 KW.

a) Definición

Este rubro comprende el suministro de un equipo Motobomba y de sus accesorios.

b) Especificaciones

El Contratista deberá presentar una alternativa, que cumpla con las características solicitadas, siendo el Contratante o la Fiscalización del Proyecto, quien apruebe y autorice el tipo de motobomba a ser suministrado, previa la presentación de los documentos técnicos y garantías respectivas.

c) Medición y forma de pago

La medición para el pago de este rubro será por unidad (u).

La medición será de acuerdo a la cantidad real ejecutada y colocada en obra, la que se verificará en unidades.

El pago incluye la mano de obra, el equipo, los materiales, las herramientas necesarias, transporte, obras conexas y cualquier otro gasto que incurra el Contratista para realizar el trabajo según estas especificaciones.

Las cantidades determinadas del rubro indicado se pagarán a los precios contractuales que consten en el contrato.

| Ítem | Código | Descripción | Rubros | Unidad | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.4.5.6.6 | 500453 | Comuna Chade (Tanque Reserva # 2 PTAP) – EQUIPAMIENTO DE EQUIPOS PARA EL MONITOREO DE LA CALIDAD DE AGUA POTABLE Y CONTROL DE PERDIDA.. | Suministro de Equipo Motobomba de salida de 80 mm con Qmax= 1100 l/min - HDTmax= 23 m con motor de 3.6 KW | u | 1,00 |

Suministro de Equipo Detector Magnético de Metales.

a) Definición

Este rubro comprende el suministro de un equipo detector magnético de metales y de sus accesorios.

b) Especificaciones

El Contratista deberá presentar una alternativa, que cumpla con las características solicitadas, siendo el Contratante o la Fiscalización del Proyecto, quien apruebe y autorice el tipo de detector metálico a ser suministrado, previa la presentación de los documentos técnicos y garantías respectivas.

c) Medición y forma de pago

La medición para el pago de este rubro será por unidad (u).

La medición será de acuerdo a la cantidad real ejecutada y colocada en obra, la que se verificará en unidades.

El pago incluye la mano de obra, el equipo, los materiales, las herramientas necesarias, transporte, obras conexas y cualquier otro gasto que incurra el Contratista para realizar el trabajo según estas especificaciones.

Las cantidades determinadas del rubro indicado se pagarán a los precios contractuales que consten en el contrato.

| Ítem | Código | Descripción | Rubros | Unidad | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.4.5.6.7 | 500454 | Comuna Chade (Tanque Reserva # 2 PTAP) – EQUIPAMIENTO DE EQUIPOS PARA EL MONITOREO DE LA CALIDAD DE AGUA POTABLE Y CONTROL DE PERDIDA.. | Suministro de Equipo Detector Magnético de Metales | u | 1,00 |

Suministro de Equipo Turbidímetro Portátil.

a) Definición

Este rubro comprende el suministro de un Turbidímetro Portátil y de sus accesorios. Su función es realizar análisis de agua sobre el terreno en condiciones exigentes, mediante un diseño compacto para que sea fácil de utilizar y sostener para los técnicos de campo.

b) Especificaciones

El Contratista deberá presentar una alternativa, que cumpla con las características solicitadas, siendo el Contratante o la Fiscalización del Proyecto, quien apruebe y autorice el tipo de Turbidímetro a ser suministrado, previa la presentación de los documentos técnicos y garantías respectivas.

c) Medición y forma de pago

La medición para el pago de este rubro será por unidad (u).

La medición será de acuerdo a la cantidad real ejecutada y colocada en obra, la que se verificará en unidades.

El pago incluye la mano de obra, el equipo, los materiales, las herramientas necesarias, transporte, obras conexas y cualquier otro gasto que incurra el Contratista para realizar el trabajo según estas especificaciones.

Las cantidades determinadas del rubro indicado se pagarán a los precios contractuales que consten en el contrato.

| Ítem | Código | Descripción | Rubros | Unidad | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.4.5.6.8 | 500455 | Comuna Chade (Tanque Reserva # 2 PTAP) – EQUIPAMIENTO DE EQUIPOS PARA EL MONITOREO DE LA CALIDAD DE AGUA POTABLE Y CONTROL DE PERDIDA.. | Suministro de Equipo Turbidimetro Portatil | u | 1,00 |

Suministro de Equipo Colorímetro, Cloro y PH Portátil.

a) Definición

Este rubro comprende el suministro de un Colorímetro Portátil y de sus accesorios. Su función es realizar análisis de agua sobre el terreno en condiciones exigentes, mediante un diseño compacto para que sea fácil de utilizar y sostener para los técnicos de campo.

b) Especificaciones

El Contratista deberá presentar una alternativa, que cumpla con las características solicitadas, siendo el Contratante o la Fiscalización del Proyecto, quien apruebe y autorice el tipo de colorímetro a ser suministrado, previa la presentación de los documentos técnicos y garantías respectivas.

c) Medición y forma de pago

La medición para el pago de este rubro será por unidad (u).

La medición será de acuerdo a la cantidad real ejecutada y colocada en obra, la que se verificará en unidades.

El pago incluye la mano de obra, el equipo, los materiales, las herramientas necesarias, transporte, obras conexas y cualquier otro gasto que incurra el Contratista para realizar el trabajo según estas especificaciones.

Las cantidades determinadas del rubro indicado se pagarán a los precios contractuales que consten en el contrato.

| Ítem | Código | Descripción | Rubros | Unidad | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.4.5.6.9 | 500456 | Comuna Chade (Tanque Reserva # 2 PTAP) – EQUIPAMIENTO DE EQUIPOS PARA EL MONITOREO DE LA CALIDAD DE AGUA POTABLE Y CONTROL DE PERDIDA.. | Suministro de Equipo Colorímetro, Cloro y PH Portátil | u | 1,00 |

Suministro de Equipo Espectrofotómetro Portátil.

a) Definición

Este rubro comprende el suministro de un Espectrofotómetro Portátil y de sus accesorios. Su función es realizar análisis de agua sobre el terreno en condiciones exigentes, mediante un diseño compacto para que sea fácil de utilizar y sostener para los técnicos de campo.

b) Especificaciones

El Contratista deberá presentar una alternativa, que cumpla con las características solicitadas, siendo el Contratante o la Fiscalización del Proyecto, quien apruebe y autorice el tipo de espectrofotómetro a ser suministrado, previa la presentación de los documentos técnicos y garantías respectivas.

c) Medición y forma de pago

La medición para el pago de este rubro será por unidad (u).

La medición será de acuerdo a la cantidad real ejecutada y colocada en obra, la que se verificará en unidades.

El pago incluye la mano de obra, el equipo, los materiales, las herramientas necesarias, transporte, obras conexas y cualquier otro gasto que incurra el Contratista para realizar el trabajo según estas especificaciones.

Las cantidades determinadas del rubro indicado se pagarán a los precios contractuales que consten en el contrato.

| Ítem | Código | Descripción | Rubros | Unidad | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.4.5.6.10 | 500457 | Comuna Chade (Tanque Reserva # 2 PTAP) – EQUIPAMIENTO DE EQUIPOS PARA EL MONITOREO DE LA CALIDAD DE AGUA POTABLE Y CONTROL DE PERDIDA.. | Suministro de Equipo Espectrofotómetro Portátil | u | 1,00 |

Suministro de Equipo Moto a gasolina tipo enduro con motor 200 CC 5 tiempos.

a) Definición

Este rubro comprende el suministro de una Motocicleta, Su función es movilizar a los técnicos de campo para realizar los monitoreos necesarios en la comunidad de la calidad del agua y controlar las pérdidas de agua

b) Especificaciones

El Contratista deberá presentar una alternativa, que cumpla con las características solicitadas, siendo el Contratante o la Fiscalización del Proyecto, quien apruebe y autorice el tipo de moto a ser suministrado, previa la presentación de los documentos técnicos y garantías respectivas.

c) Medición y forma de pago

La medición para el pago de este rubro será por unidad (u).

La medición será de acuerdo a la cantidad real ejecutada y colocada en obra, la que se verificará en unidades.

El pago incluye la mano de obra, el equipo, los materiales, las herramientas necesarias, transporte, obras conexas y cualquier otro gasto que incurra el Contratista para realizar el trabajo según estas especificaciones.

Las cantidades determinadas del rubro indicado se pagarán a los precios contractuales que consten en el contrato.

| Ítem | Código | Descripción | Rubros | Unidad | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.4.5.6.11 | 500458 | Comuna Chade (Tanque Reserva # 2 PTAP) – EQUIPAMIENTO DE EQUIPOS PARA EL MONITOREO DE LA CALIDAD DE AGUA POTABLE Y CONTROL DE PERDIDA.. | Suministro de Equipo Moto a gasolina tipo enduro con motor 200 CC 5 tiempos | u | 2,00 |

Suministro de Equipo Moto Cortadora de Concreto Portátil de Mano con motor a gasolina de 3.7 kW de potencia y 2 tiempos.

a) Definición

Este rubro comprende el suministro de una Moto cortadora de concreto portátil manual.

b) Especificaciones

El Contratista deberá presentar una alternativa, que cumpla con las características solicitadas, siendo el Contratante o la Fiscalización del Proyecto, quien apruebe y autorice el tipo de moto cortadora  a ser suministrado, previa la presentación de los documentos técnicos y garantías respectivas.

c) Medición y forma de pago

La medición para el pago de este rubro será por unidad (u).

La medición será de acuerdo a la cantidad real ejecutada y colocada en obra, la que se verificará en unidades. El pago incluye la mano de obra, el equipo, los materiales, las herramientas necesarias, transporte, obras conexas y cualquier otro gasto que incurra el Contratista para realizar el trabajo según estas especificaciones. Las cantidades determinadas del rubro indicado se pagarán a los precios contractuales que consten en el contrato.

| Ítem | Código | Descripción | Rubros | Unidad | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.4.5.6.12 | 500459 | Comuna Chade (Tanque Reserva # 2 PTAP) – EQUIPAMIENTO DE EQUIPOS PARA EL MONITOREO DE LA CALIDAD DE AGUA POTABLE Y CONTROL DE PERDIDA.. | Suministro de Equipo Cortadora de Concreto Portatil de Mano con motor a gasolina de 3.7 kW de potencia y 2 tiempos | u | 1,00 |