## BALSAS - LAS ANONAS
| Cota inicial | 195.6 | m |  |  | Cota inicial | 89.05 | m |  |  | Cota inicial | 104 | m |  | Cota inicial | 152 | m
| Cota final | 89.05 | m |  |  | Cota final | 104 | m |  |  | Cota final | 152 | m |  | Cota final | 195.6 | m
8827
| Punto Inicial |  |  |  |  | Punto Intermedio |  |  |  |  | Punto Cambio |  |  |  | Punto Objetivo
| caudal | Q | 170 | l/s |  | caudal | Q | 170 | l/s |  | caudal | Q | 170 | l/s | caudal | Q | 170 | l/s
| Longitud | L | 2200 | m |  | Longitud | L | 2327 | m |  | Longitud | L | 4300 | m | Longitud | L | 4427 | m
| diámetro | D | 400 | mm |  | diámetro | D | 400 | mm |  | diámetro | D | 407.16 | mm | diámetro | D | 407.16 | mm
| velocidad | V | 1.3528 | m/s |  | velocidad | V | 1.3528 | m/s |  | velocidad | V | 1.3057 | m/s | velocidad | V | 1.3057 | m/s
| viscosidad cinem. | 𝜐 | 1.14e-06 | m2/s |  | viscosidad cinem. | 𝜐 | 1.14e-06 | m2/s |  | viscosidad cinem. | 𝜐 | 1.14e-06 | m2/s | viscosidad cinem. | 𝜐 | 1.14e-06 | m2/s
| rugosidad abs. | Ks | 0.00035 | m |  | rugosidad abs. | Ks | 0.00035 | m |  | rugosidad abs. | Ks | 1.5e-06 | m | rugosidad abs. | Ks | 1.5e-06 | m
| rugosidad relativa | Ks/D | 0.000875 |  |  | rugosidad relativa | Ks/D | 0.000875 |  |  | rugosidad relativa | Ks/D | 3.6841e-06 |  | rugosidad relativa | Ks/D | 3.6841e-06
| No. Reynolds | Re | 474672.6373 |  |  | No. Reynolds | Re | 474672.6373 |  |  | No. Reynolds | Re | 466325.4124 |  | No. Reynolds | Re | 466325.4124
| Coef. Pérd. Men. | km | 14 |  |  | Coef. Pérd. Men. | km | 14 |  |  | Coef. Pérd. Men. | km | 20 |  | Coef. Pérd. Men. | km | 22
| f | x | g(x) | f |  | f | x | g(x) | f |  | f | x | g(x) | f | f | x | g(x) | f | Diámetro en metros
|  | 474672.6373 |  |  |  |  | 474672.6373 |  |  |  |  | 466325.4124 |  |  |  | 466325.4124
| 0.001 | 31.6228 | 6.7879 | 0.021704 |  | 0.001 | 31.6228 | 6.7879 | 0.021704 |  | 0.001 | 31.6228 | 6.7879 | 0.021704 | 0.001 | 31.6228 | 6.7879 | 0.021704
| 0.021704 | 6.2369 | 7.139 | 0.019621 |  | 0.021704 | 6.2369 | 7.139 | 0.019621 |  | 0.021704 | 6.2369 | 7.139 | 0.019621 | 0.021704 | 6.2369 | 7.139 | 0.019621
| 0.019621 | 7.157 | 7.1234 | 0.019707 |  | 0.019621 | 7.157 | 7.1234 | 0.019707 |  | 0.019621 | 7.157 | 7.1234 | 0.019707 | 0.019621 | 7.157 | 7.1234 | 0.019707
| 0.019707 | 7.1228 | 7.124 | 0.019704 |  | 0.019707 | 7.1228 | 7.124 | 0.019704 |  | 0.019707 | 7.1228 | 7.124 | 0.019704 | 0.019707 | 7.1228 | 7.124 | 0.019704
| 0.019704 | 7.124 | 7.124 | 0.019704 |  | 0.019704 | 7.124 | 7.124 | 0.019704 |  | 0.019704 | 7.124 | 7.124 | 0.019704 | 0.019704 | 7.124 | 7.124 | 0.019704
| 0.019704 | 7.124 | 7.124 | 0.019704 |  | 0.019704 | 7.124 | 7.124 | 0.019704 |  | 0.019704 | 7.124 | 7.124 | 0.019704 | 0.019704 | 7.124 | 7.124 | 0.019704
| 0.019704 | 7.124 | 7.124 | 0.019704 |  | 0.019704 | 7.124 | 7.124 | 0.019704 |  | 0.019704 | 7.124 | 7.124 | 0.019704 | 0.019704 | 7.124 | 7.124 | 0.019704
| 0.019704 | 7.124 | 7.124 | 0.019704 |  | 0.019704 | 7.124 | 7.124 | 0.019704 |  | 0.019704 | 7.124 | 7.124 | 0.019704 | 0.019704 | 7.124 | 7.124 | 0.019704
| 0.019704 | 7.124 | 7.124 | 0.019704 |  | 0.019704 | 7.124 | 7.124 | 0.019704 |  | 0.019704 | 7.124 | 7.124 | 0.019704 | 0.019704 | 7.124 | 7.124 | 0.019704
| 0.019704 | 7.124 | 7.124 | 0.019704 |  | 0.019704 | 7.124 | 7.124 | 0.019704 |  | 0.019704 | 7.124 | 7.124 | 0.019704 | 0.019704 | 7.124 | 7.124 | 0.019704
|  | Σhm | 1.3059 | m |  |  | Σhm | 1.3059 | m |  |  | Σhm | 1.7378 | m |  | Σhm | 1.9115 | m
|  | hf | 10.1087 | m |  |  | hf | 10.6922 | m |  |  | hf | 18.0807 | m |  | hf | 18.6147 | m
|  | hf/L | 4.5948 | m/km |  |  | hf/L | 4.5948 | m/km |  |  | hf/L | 4.2048 | m/km |  | hf/L | 4.2048 | m/km
|  |  | 1.0109 |  |  |  |  | 1.0692 |  |  |  |  | 1.8081 |  |  |  | 1.8615
[12 empty] | PVC | 0.0015 | [5 empty] | Caudal en m3/s
| Hipótesis: |  |  | 170 | l/s | Q TOTAL | [5 empty] | HD | 0.35
| Caudal bombeado |  |  | 170 | l/s | 0% DE PÉRDIDAS
[5 empty] | hf | 57.4962
[5 empty] | hm | 6.2611 |  |  |  |  | 802
306.28
61.81%
Condicion de frontera
| Cota inicio |  | 73.1
| Cota final |  | 195.6
| Presión ingreso EB |  | 1
| Presión final requerida |  | 4.4 | NIVEL MAX TANQUE
Bombeos existente
| Altura de bombeo |  | 189.9509 | m
Cálculo de bomba
| Energía requerida de bombeo |  | 189.6509 | m
| Energía adicional requerida |  | 0.3 | m
| Energía total de bombeo |  | 189.9509 | m
| Caudal bombeado |  | 170 | l/s
| Peso especifico |  | 9810 | N/m3
| eficiencia mec. |  | 0.73
| eficiencia eléct. |  | 0.95 |  | c/bomba
| Potencia |  | 612.56 | hp | 306.28 | hp
| Abcisa (m) | Cota (m) | Presión (m) | H piezom. (m)
Punto Inicial |  | 73.1 | 0 | 73.1
| 0 | 73.1 | 189.9509 | 263.0509
Punto Intermedio | 2200 | 89.05 | 162.5863 | 251.6363
Punto Cambio | 4527 | 104 | 135.6382 | 239.6382
| 8827 | 152 | 67.8198 | 219.8198
Nivel del Tanque | 13254 | 195.6 | 3.6936 | 199.2936
Punto Objetivo | 13254 | 195.6 | 4.4 | 200
Observaciones
Consideraciones Estación de Bombeo
[6 empty] | Entrada acampada |  |  |  | 0.1
[6 empty] | Unión |  |  |  | 0.3
[6 empty] | Válvula corte (Buffer o compuerta) |  |  |  | 0.4
[6 empty] | Unión |  |  |  | 0.3
[6 empty] | Reducción (incluye unión flexible) |  |  |  | 0.15
[6 empty] | Expansión |  |  |  | 0.15
[6 empty] | Unión |  |  |  | 0.3
[6 empty] | Válvula check |  |  |  | 2.5
[6 empty] | Unión |  |  |  | 0.3
[6 empty] | Válvula corte (Buffer o compuerta) |  |  |  | 0.4
[6 empty] | Unión |  |  |  | 0.3
[6 empty] | Yee incorporación |  |  |  | 0.5
[6 empty] | Codo recto 90° |  |  |  | 0.8
6.5
Datos
| Pa = | 10.33 | mca
| Pvp = | 0.33 | mca
| Ps = | 0 | m
| hfs = | 0.25846 | m
| Σhm = | 2.0161 | m
| km = | 6.5
| D = | 0.1016 | m
| L = | 5 | m
| Q = | 0.02 | m3/s
| f = | 0.01689
| V = | 2.47 | m/s
| g = | 9.81 | m/s2
| π = | 3.1416
| NPSHd | 7.7254
| NPSHa | 10.2

## LAS ANONAS - GUESBOL
| Cota inicial | 195.6 | m |  |  | Cota inicial | 215 | m |  |  | Cota inicial | 230 | m |  | Cota inicial | 288 | m
| Cota final | 215 | m | 8220 |  | Cota final | 230 | m |  |  | Cota final | 288 | m |  | Cota final | 344.5 | m
| Punto Inicial |  |  |  |  | Punto Intermedio |  |  |  |  | Punto Cambio |  |  |  | Punto Objetivo
| caudal | Q | 170 | l/s |  | caudal | Q | 170 | l/s |  | caudal | Q | 170 | l/s | caudal | Q | 170 | l/s
| Longitud | L | 1100 | m |  | Longitud | L | 1200 | m |  | Longitud | L | 2920 | m | Longitud | L | 3000 | m
| diámetro | D | 400 | mm |  | diámetro | D | 400 | mm |  | diámetro | D | 407.16 | mm | diámetro | D | 407.16 | mm
| velocidad | V | 1.3528 | m/s |  | velocidad | V | 1.3528 | m/s |  | velocidad | V | 1.3057 | m/s | velocidad | V | 1.3057 | m/s
| viscosidad cinem. | 𝜐 | 1.14e-06 | m2/s |  | viscosidad cinem. | 𝜐 | 1.14e-06 | m2/s |  | viscosidad cinem. | 𝜐 | 1.14e-06 | m2/s | viscosidad cinem. | 𝜐 | 1.14e-06 | m2/s
| rugosidad abs. | Ks | 0.00035 | m |  | rugosidad abs. | Ks | 0.00035 | m |  | rugosidad abs. | Ks | 1.5e-06 | m | rugosidad abs. | Ks | 1.5e-06 | m
| rugosidad relativa | Ks/D | 0.000875 |  |  | rugosidad relativa | Ks/D | 0.000875 |  |  | rugosidad relativa | Ks/D | 3.6841e-06 |  | rugosidad relativa | Ks/D | 3.6841e-06
| No. Reynolds | Re | 474672.6373 |  |  | No. Reynolds | Re | 474672.6373 |  |  | No. Reynolds | Re | 466325.4124 |  | No. Reynolds | Re | 466325.4124
| Coef. Pérd. Men. | km | 6 |  |  | Coef. Pérd. Men. | km | 6 |  |  | Coef. Pérd. Men. | km | 12 |  | Coef. Pérd. Men. | km | 14
| f | x | g(x) | f |  | f | x | g(x) | f |  | f | x | g(x) | f | f | x | g(x) | f | Diámetro en metros
|  | 474672.6373 |  |  |  |  | 474672.6373 |  |  |  |  | 466325.4124 |  |  |  | 466325.4124
| 0.001 | 31.6228 | 6.7879 | 0.021704 |  | 0.001 | 31.6228 | 6.7879 | 0.021704 |  | 0.001 | 31.6228 | 6.7879 | 0.021704 | 0.001 | 31.6228 | 6.7879 | 0.021704
| 0.021704 | 6.2369 | 7.139 | 0.019621 |  | 0.021704 | 6.2369 | 7.139 | 0.019621 |  | 0.021704 | 6.2369 | 7.139 | 0.019621 | 0.021704 | 6.2369 | 7.139 | 0.019621
| 0.019621 | 7.157 | 7.1234 | 0.019707 |  | 0.019621 | 7.157 | 7.1234 | 0.019707 |  | 0.019621 | 7.157 | 7.1234 | 0.019707 | 0.019621 | 7.157 | 7.1234 | 0.019707
| 0.019707 | 7.1228 | 7.124 | 0.019704 |  | 0.019707 | 7.1228 | 7.124 | 0.019704 |  | 0.019707 | 7.1228 | 7.124 | 0.019704 | 0.019707 | 7.1228 | 7.124 | 0.019704
| 0.019704 | 7.124 | 7.124 | 0.019704 |  | 0.019704 | 7.124 | 7.124 | 0.019704 |  | 0.019704 | 7.124 | 7.124 | 0.019704 | 0.019704 | 7.124 | 7.124 | 0.019704
| 0.019704 | 7.124 | 7.124 | 0.019704 |  | 0.019704 | 7.124 | 7.124 | 0.019704 |  | 0.019704 | 7.124 | 7.124 | 0.019704 | 0.019704 | 7.124 | 7.124 | 0.019704
| 0.019704 | 7.124 | 7.124 | 0.019704 |  | 0.019704 | 7.124 | 7.124 | 0.019704 |  | 0.019704 | 7.124 | 7.124 | 0.019704 | 0.019704 | 7.124 | 7.124 | 0.019704
| 0.019704 | 7.124 | 7.124 | 0.019704 |  | 0.019704 | 7.124 | 7.124 | 0.019704 |  | 0.019704 | 7.124 | 7.124 | 0.019704 | 0.019704 | 7.124 | 7.124 | 0.019704
| 0.019704 | 7.124 | 7.124 | 0.019704 |  | 0.019704 | 7.124 | 7.124 | 0.019704 |  | 0.019704 | 7.124 | 7.124 | 0.019704 | 0.019704 | 7.124 | 7.124 | 0.019704
| 0.019704 | 7.124 | 7.124 | 0.019704 |  | 0.019704 | 7.124 | 7.124 | 0.019704 |  | 0.019704 | 7.124 | 7.124 | 0.019704 | 0.019704 | 7.124 | 7.124 | 0.019704
|  | Σhm | 0.55967 | m |  |  | Σhm | 0.55967 | m |  |  | Σhm | 1.0427 | m |  | Σhm | 1.2164 | m
|  | hf | 5.0543 | m |  |  | hf | 5.5138 | m |  |  | hf | 12.278 | m |  | hf | 12.6144 | m
|  | hf/L | 4.5948 | m/km |  |  | hf/L | 4.5948 | m/km |  |  | hf/L | 4.2048 | m/km |  | hf/L | 4.2048 | m/km
|  |  | 0.50543 |  |  |  |  | 0.55138 |  |  |  |  | 1.2278 |  |  |  | 1.2614
[12 empty] | PVC | 0.0015 | [5 empty] | Caudal en m3/s
| Hipótesis: |  |  | 170 | l/s | Q TOTAL | [5 empty] | HD | 0.35
| Caudal bombeado |  |  | 170 | l/s | 0% DE PÉRDIDAS
[5 empty] | hf | 35.4606
[5 empty] | hm | 3.3784
Condicion de frontera
| Cota inicio |  | 195.6
| Cota final |  | 344.5
| Presión ingreso EB |  | 1
| Presión final requerida |  | 4.4 | NIVEL MAX TANQUE
Bombeos existente
| Altura de bombeo |  | 191.4326 | m
Cálculo de bomba
| Energía requerida de bombeo |  | 191.1326 | m
| Energía adicional requerida |  | 0.3 | m
| Energía total de bombeo |  | 191.4326 | m
| Caudal bombeado |  | 170 | l/s
| Peso especifico |  | 9810 | N/m3
| eficiencia mec. |  | 0.73
| eficiencia eléct. |  | 0.95 |  | c/bomba
| Potencia |  | 617.3383 | hp | 308.6692 | hp
| Abcisa (m) | Cota (m) | Presión (m) | H piezom. (m)
Punto Inicial |  | 195.6 | 0 | 195.6
| 0 | 195.6 | 191.4326 | 387.0326
Punto Intermedio | 1100 | 215 | 166.4186 | 381.4186
Punto Cambio | 2300 | 230 | 145.3451 | 375.3451
| 5220 | 288 | 74.0244 | 362.0244
Nivel del Tanque | 8220 | 344.5 | 3.6936 | 348.1936
Punto Objetivo | 8220 | 344.5 | 4.4 | 348.9
Observaciones
Consideraciones Estación de Bombeo
[6 empty] | Entrada acampada |  |  |  | 0.1
[6 empty] | Unión |  |  |  | 0.3
[6 empty] | Válvula corte (Buffer o compuerta) |  |  |  | 0.4
[6 empty] | Unión |  |  |  | 0.3
[6 empty] | Reducción (incluye unión flexible) |  |  |  | 0.15
[6 empty] | Expansión |  |  |  | 0.15
[6 empty] | Unión |  |  |  | 0.3
[6 empty] | Válvula check |  |  |  | 2.5
[6 empty] | Unión |  |  |  | 0.3
[6 empty] | Válvula corte (Buffer o compuerta) |  |  |  | 0.4
[6 empty] | Unión |  |  |  | 0.3
[6 empty] | Yee incorporación |  |  |  | 0.5
[6 empty] | Codo recto 90° |  |  |  | 0.8
6.5
Datos
| Pa = | 10.33 | mca
| Pvp = | 0.33 | mca
| Ps = | 0 | m
| hfs = | 0.25846 | m
| Σhm = | 2.0161 | m
| km = | 6.5
| D = | 0.1016 | m
| L = | 5 | m
| Q = | 0.02 | m3/s
| f = | 0.01689
| V = | 2.47 | m/s
| g = | 9.81 | m/s2
| π = | 3.1416
| NPSHd | 7.7254
| NPSHa | 10.2

## GUESBOL - SAN MANUEL
| Cota inicial | 340.1 | m |  |  | Cota inicial | 368.55 | m |  |  | Cota inicial | 397 | m |  | Cota inicial | 443.2 | m
| Cota final | 368.55 | m | 1595 |  | Cota final | 397 | m |  |  | Cota final | 443.2 | m |  | Cota final | 489.4 | m
| Punto Inicial |  |  |  |  | Punto Intermedio |  |  |  |  | Punto Cambio |  |  |  | Punto Objetivo
| caudal | Q | 170 | l/s |  | caudal | Q | 170 | l/s |  | caudal | Q | 170 | l/s | caudal | Q | 170 | l/s
| Longitud | L | 600 | m |  | Longitud | L | 695 | m |  | Longitud | L | 300 | m | Longitud | L | 383 | m
| diámetro | D | 400 | mm |  | diámetro | D | 400 | mm |  | diámetro | D | 407.16 | mm | diámetro | D | 407.16 | mm
| velocidad | V | 1.3528 | m/s |  | velocidad | V | 1.3528 | m/s |  | velocidad | V | 1.3057 | m/s | velocidad | V | 1.3057 | m/s
| viscosidad cinem. | 𝜐 | 1.14e-06 | m2/s |  | viscosidad cinem. | 𝜐 | 1.14e-06 | m2/s |  | viscosidad cinem. | 𝜐 | 1.14e-06 | m2/s | viscosidad cinem. | 𝜐 | 1.14e-06 | m2/s
| rugosidad abs. | Ks | 0.00035 | m |  | rugosidad abs. | Ks | 0.00035 | m |  | rugosidad abs. | Ks | 1.5e-06 | m | rugosidad abs. | Ks | 1.5e-06 | m
| rugosidad relativa | Ks/D | 0.000875 |  |  | rugosidad relativa | Ks/D | 0.000875 |  |  | rugosidad relativa | Ks/D | 3.6841e-06 |  | rugosidad relativa | Ks/D | 3.6841e-06
| No. Reynolds | Re | 474672.6373 |  |  | No. Reynolds | Re | 474672.6373 |  |  | No. Reynolds | Re | 466325.4124 |  | No. Reynolds | Re | 466325.4124
| Coef. Pérd. Men. | km | 6 |  |  | Coef. Pérd. Men. | km | 6 |  |  | Coef. Pérd. Men. | km | 8 |  | Coef. Pérd. Men. | km | 10
| f | x | g(x) | f |  | f | x | g(x) | f |  | f | x | g(x) | f | f | x | g(x) | f | Diámetro en metros
|  | 474672.6373 |  |  |  |  | 474672.6373 |  |  |  |  | 466325.4124 |  |  |  | 466325.4124
| 0.001 | 31.6228 | 6.7879 | 0.021704 |  | 0.001 | 31.6228 | 6.7879 | 0.021704 |  | 0.001 | 31.6228 | 6.7879 | 0.021704 | 0.001 | 31.6228 | 6.7879 | 0.021704
| 0.021704 | 6.2369 | 7.139 | 0.019621 |  | 0.021704 | 6.2369 | 7.139 | 0.019621 |  | 0.021704 | 6.2369 | 7.139 | 0.019621 | 0.021704 | 6.2369 | 7.139 | 0.019621
| 0.019621 | 7.157 | 7.1234 | 0.019707 |  | 0.019621 | 7.157 | 7.1234 | 0.019707 |  | 0.019621 | 7.157 | 7.1234 | 0.019707 | 0.019621 | 7.157 | 7.1234 | 0.019707
| 0.019707 | 7.1228 | 7.124 | 0.019704 |  | 0.019707 | 7.1228 | 7.124 | 0.019704 |  | 0.019707 | 7.1228 | 7.124 | 0.019704 | 0.019707 | 7.1228 | 7.124 | 0.019704
| 0.019704 | 7.124 | 7.124 | 0.019704 |  | 0.019704 | 7.124 | 7.124 | 0.019704 |  | 0.019704 | 7.124 | 7.124 | 0.019704 | 0.019704 | 7.124 | 7.124 | 0.019704
| 0.019704 | 7.124 | 7.124 | 0.019704 |  | 0.019704 | 7.124 | 7.124 | 0.019704 |  | 0.019704 | 7.124 | 7.124 | 0.019704 | 0.019704 | 7.124 | 7.124 | 0.019704
| 0.019704 | 7.124 | 7.124 | 0.019704 |  | 0.019704 | 7.124 | 7.124 | 0.019704 |  | 0.019704 | 7.124 | 7.124 | 0.019704 | 0.019704 | 7.124 | 7.124 | 0.019704
| 0.019704 | 7.124 | 7.124 | 0.019704 |  | 0.019704 | 7.124 | 7.124 | 0.019704 |  | 0.019704 | 7.124 | 7.124 | 0.019704 | 0.019704 | 7.124 | 7.124 | 0.019704
| 0.019704 | 7.124 | 7.124 | 0.019704 |  | 0.019704 | 7.124 | 7.124 | 0.019704 |  | 0.019704 | 7.124 | 7.124 | 0.019704 | 0.019704 | 7.124 | 7.124 | 0.019704
| 0.019704 | 7.124 | 7.124 | 0.019704 |  | 0.019704 | 7.124 | 7.124 | 0.019704 |  | 0.019704 | 7.124 | 7.124 | 0.019704 | 0.019704 | 7.124 | 7.124 | 0.019704
|  | Σhm | 0.55967 | m |  |  | Σhm | 0.55967 | m |  |  | Σhm | 0.6951 | m |  | Σhm | 0.86888 | m
|  | hf | 2.7569 | m |  |  | hf | 3.1934 | m |  |  | hf | 1.2614 | m |  | hf | 1.6104 | m
|  | hf/L | 4.5948 | m/km |  |  | hf/L | 4.5948 | m/km |  |  | hf/L | 4.2048 | m/km |  | hf/L | 4.2048 | m/km
|  |  | 0.27569 |  |  |  |  | 0.31934 |  |  |  |  | 0.12614 |  |  |  | 0.16104
[12 empty] | PVC | 0.0015 | [5 empty] | Caudal en m3/s
| Hipótesis: |  |  | 170 | l/s | Q TOTAL | [5 empty] | HD | 0.35
| Caudal bombeado |  |  | 170 | l/s | 0% DE PÉRDIDAS
[5 empty] | hf | 8.8222 | [7 empty] | 18642
[5 empty] | hm | 2.6833
Condicion de frontera
| Cota inicio |  | 340.1
| Cota final |  | 489.4
| Presión ingreso EB |  | 1
| Presión final requerida |  | 4.4 | NIVEL MAX TANQUE
Bombeos existente
| Altura de bombeo |  | 164.4991 | m
Cálculo de bomba
| Energía requerida de bombeo |  | 164.1991 | m
| Energía adicional requerida |  | 0.3 | m
| Energía total de bombeo |  | 164.4991 | m
| Caudal bombeado |  | 170 | l/s
| Peso especifico |  | 9810 | N/m3
| eficiencia mec. |  | 0.73
| eficiencia eléct. |  | 0.95 |  | c/bomba
| Potencia |  | 530.4823 | hp | 265.2412 | hp
| Abcisa (m) | Cota (m) | Presión (m) | H piezom. (m)
Punto Inicial |  | 195.6 | 0 | 195.6
| 0 | 195.6 | 164.4991 | 360.0991
Punto Intermedio | 600 | 215 | 141.7826 | 356.7826
Punto Cambio | 1295 | 230 | 123.0295 | 353.0295
| 1595 | 288 | 63.0729 | 351.0729
Nivel del Tanque | 1978 | 344.5 | 4.0936 | 348.5936
Punto Objetivo | 1978 | 344.5 | 4.4 | 348.9
Observaciones
Consideraciones Estación de Bombeo
[6 empty] | Entrada acampada |  |  |  | 0.1
[6 empty] | Unión |  |  |  | 0.3
[6 empty] | Válvula corte (Buffer o compuerta) |  |  |  | 0.4
[6 empty] | Unión |  |  |  | 0.3
[6 empty] | Reducción (incluye unión flexible) |  |  |  | 0.15
[6 empty] | Expansión |  |  |  | 0.15
[6 empty] | Unión |  |  |  | 0.3
[6 empty] | Válvula check |  |  |  | 2.5
[6 empty] | Unión |  |  |  | 0.3
[6 empty] | Válvula corte (Buffer o compuerta) |  |  |  | 0.4
[6 empty] | Unión |  |  |  | 0.3
[6 empty] | Yee incorporación |  |  |  | 0.5
[6 empty] | Codo recto 90° |  |  |  | 0.8
6.5
Datos
| Pa = | 10.33 | mca
| Pvp = | 0.33 | mca
| Ps = | 0 | m
| hfs = | 0.25846 | m
| Σhm = | 2.0161 | m
| km = | 6.5
| D = | 0.1016 | m
| L = | 5 | m
| Q = | 0.02 | m3/s
| f = | 0.01689
| V = | 2.47 | m/s
| g = | 9.81 | m/s2
| π = | 3.1416
| NPSHd | 7.7254
| NPSHa | 10.2

## ESC1
ESC1: BALSAS - ANONAS
| Q | 0.17
| C | 110
4527 | L | 5277
| D | 0.4
LONGITUD TOTAL
| hf | 30.3987 | 13363
| hm | 4.5598 | 750 | ml
14113
| Cini | 73.1
| TDH | 191
| HG | 264.1
116 | COTA INT | 113
| PRESION 1 | 151.1
| PRESION TOT | 116.1415
| ESC1: ANONAS - GUESBOL |  | LONGITUD TOTAL
| Q | 0.17 | 24390
| C | 110 | 650 | ml
2300 | L | 2950 | 25040
| D | 0.4
| hf | 16.9938
| hm | 2.5491
| Cini | 195.6
| TDH | 188
| HG | 383.6
255 | COTA INT | 253
| PRESION 1 | 130.6
| PRESION TOT | 111.0572

## ESC2
ESC2: BALSAS - ANONAS
| Q | 0.22
| C | 110
4527 | L | 6277
| D | 0.4
LONGITUD TOTAL
| hf | 58.2902 | 13363
| hm | 8.7435 | 1750 | ml
15113
| Cini | 73.1
| TDH | 231
| HG | 304.1
122 | COTA INT | 119
| PRESION 1 | 185.1
| PRESION TOT | 118.0663
| ESC2: ANONAS - GUESBOL |  | LONGITUD TOTAL
| Q | 0.22 | 24390
| C | 110 | 750 | ml
2300 | L | 3050 | 25140
| D | 0.4
| hf | 28.3233
| hm | 4.2485
| Cini | 195.6
| TDH | 211
| HG | 406.6
258 | COTA INT | 256
| PRESION 1 | 150.6
| PRESION TOT | 118.0283

## ESC3
ESC3: BALSAS - ANONAS
| Q | 0.15
| C | 110
4527 | L | 4527
| D | 0.4
LONGITUD TOTAL
| hf | 20.6827 | 13363
| hm | 3.1024 | 0 | ml
13363
| Cini | 73.1
| TDH | 176
| HG | 249.1
107 | COTA INT | 104
| PRESION 1 | 145.1
| PRESION TOT | 121.3149
| ESC3: ANONAS - GUESBOL |  | LONGITUD TOTAL
0.82 | Q | 0.123 | 24390
| C | 110 | 400 | ml
2300 | L | 2700 | 24790
| D | 0.4
| hf | 8.5417
| hm | 1.2813
| Cini | 195.6
| TDH | 188
| HG | 383.6
253 | COTA INT | 251
| PRESION 1 | 132.6
| PRESION TOT | 122.777

## CURVA DE BOMBA (hidden)
Q (l/s) | Hb (m) | Ren % | Pot (hp)
0 | 60.34 | 0% | 7.83
2 | 60.14 | 18.5% | 8.57
4 | 59.83 | 33.7% | 9.38
6 | 59.41 | 45.7% | 10.2
8 | 58.83 | 55.1% | 11.2
10 | 58.02 | 62.1% | 12.2
12 | 56.84 | 66.9% | 13.3
14 | 55.19 | 69.5% | 14.6
16 | 52.94 | 69.8% | 15.9
18 | 49.77 | 67.7% | 17.4
ERPN Centerline Mtd.
ERPN 50-160 -I